## Схема
Данные таблицы
Артикул | Поле 1 | Поле 2 | Фирма | Стадия | Должность 1 | ФИО 1 | Дата 1 | Должность 2 | ФИО 2 | Дата 2
01.25 ЭОМ | "Автоцентр" | Адрес: г. Москва | ИП Электрик | Р | Инженер | Иванов А.А. | 2025-02-12 | ГИП | Петров А.В. | 2025-02-12
Данные аппаратов
Вводной щит | Группа | Номер по плану | Тип | Автомат | Производитель | Номинал | Тип УЗО | Ток утечки УЗО | Марка кабеля | Сечение кабеля | Длина кабеля | Фаза | PE | Класс | Установленная мощность | Расчетный ток | Наименование потребителя | Условное обозначение
АВР 1 | Ввод |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 100 |  |  | СU | 5х40 |  | 1,2,3 |  |  |  |  | ГРЩ
АВР 1 | Ввод |  | QFD | DS941R | ABB | 16 | AC | 30 |  |  |  | 1,2,3
АВР 1 | 1 | 1 | QF | S 201 | ABB | 16 |  |  | NYM | 3х2,5 | 10 | 1 |  | С |  |  | ЩР 1-1 | Щит
АВР 1 | 2 | 2 | QF | S 201 | ABB | 16 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 20 | 2 |  | С |  |  | ЩР 1-2 | Щит
АВР 1 | 3 | 3 | QF | S 201 | ABB | 16 |  |  | NYM | 3х2,5 | 21 | 3 |  | С |  |  | ЩР 1-3 | Щит
АВР 1 | 4 | 4 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 100 |  |  | NYM | 5х25 | 22 | 123 |  | TMD |  |  | ЩР 1-4 | Щит
АВР 1 | 5 | 5 | QF | S 203 | ABB | 16 |  |  | NYM | 5х2,5 | 23 | 123 |  | С |  |  | ЩР 1-5 | Щит
АВР 1 | 6 | 6 | QF | S 201 | ABB | 16 |  |  | NYM | 2х2,5 | 24 | 1 |  | С |  |  | ЩР 1-6 | Щит
АВР 1 | 7 | 7 | QF | S 201 | ABB | 16 |  |  | NYM | 2х2,5 | 25 | 2 |  | С |  |  | ЩР 1-7 | Щит
АВР 2 | Ввод | [10 empty] | 1,2,3 | + |  |  |  | ГРЩ
АВР 2 | Ввод | [10 empty] | 1,2,3
АВР 2 | 1 | 1 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 80 |  |  | NYM | 5x35 |  | 1,2,3 | + | TMD |  |  | ЩАК | Щит
АВР 2 | 2 | 2 | QF | S233R | ABB | 40 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | + | C |  |  | ВПД 1 | Щит
АВР 2 | 3 | 3 | QF | SH203L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | + | C |  |  | ППД 1 | Щит
АВР 2 | 4 | 4 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 1 | + | C |  |  | резерв
АВР 2 | 5 | 5 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 2 | + | C |  |  | резерв
АВР 2 | 6 | 6 | QF | S231R | ABB | 10 |  |  | NYM | 3x4 |  | 1 | + | C |  |  | ППД 4 | Щит
АВР 2 | 7 | 7 | QF | SH203L | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | + | C |  |  | ППД 5 | Щит
АВР 3 | Ввод | [10 empty] | 1,2,3 | + | C |  |  | ГГГ
АВР 3 | 1 | 1 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 1 | + | C |  |  | ДП диспетч. Пульт | Щит
АВР 3 | 2 | 2 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 1,2,3 | + | C |  |  | 3 ЩУН-1 | Щит
АВР 3 | 3 | 3 | QD | S233R | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 1,2,3 | + | C |  |  | ПУ - ОП2 | Щит
АВР 3 | 4 | 4 | QFD | S233R | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | + | C |  |  | ППД 2 | Щит
АВР 3 | 5 | 5 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 80 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | + | C |  |  | ППД 3 | Щит

## Штамп
01.25 ЭОМ
"Автоцентр"
Изм. | Кол | Лист | №док | Подп | Дата
Инженер |  | Иванов А.А. |  |  | 2025-02-12
ГИП |  | Петров А.В. |  |  | 2025-02-12 | Адрес: г. Москва | Стадия | Лист | Листов
Р
ИП Электрик