## Схема
Данные таблицы
Артикул | Поле 1 | Поле 2 | Фирма | Стадия | Дата | Должность 1 | ФИО 1 | Должность 2 | ФИО 2
07.22 ОС.ЭОМ | Это поле 1 | Это поле 2 | ИП Варносов | Р | 2024-12-01 | ГИП | Иванов А.А. | Инженер | Петров И.И.
Данные аппаратов
Вводной щит | Группа | Номер по плану | Тип | Автомат | Производитель | Номинал | Тип УЗО | Ток утечки УЗО | Марка кабеля | Сечение кабеля | Длина кабеля | Фаза | PE | Класс | Установленная мощность | Расчетный ток | Наименование потребителя | Условное обозначение
АВР 1 | Ввод |  | QF | S 203 | ABB | 4 |  |  | NYM | 5x4 | 10 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ГРЩ
АВР 1 | Ввод
АВР 1 | 1 | 2 | QF | S 203 | ABB | 4 |  |  | NYM | 5x4 | 10 | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩСК 2-1 ресепшн | 2
АВР 1 | 2 | 1 | QF | SH 203 L | ABB |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x4 | 20 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | рем. Зона ЩК 1-2 | 2
АВР 1 | 3 | 4 | QF | S 203 | ABB |  |  |  | NYM | 5x4 | 21 | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩСК2- (ЩКР кафе) | 2
АВР 1 | 4 | 6 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 100 |  |  | NYM | 5x25 | 22 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩСК2-2 (ЩОА) | 2
АВР 1 | 5 | 7 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 5х2,5 | 23 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 1-1 | 2
АВР 1 | 6 | 10 | QF | SH 203 L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5x6 | 24 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОАп | 2
АВР 1 | 7 | 11 | QF | S 203 | ABB | 20 |  |  | NYM | 5х2,5 | 25 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 1-2 | 2
АВР 1 | 8 | 8 | QF | SH 203 L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5х2,5 | 26 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 2-2 | 2
АВР 1 | 9 | 9 | QF | SH 203 L | ABB | 16 |  |  | NYM | 5х2,5 | 27 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 2-1 | 2
АВР 1 | 10 | 10 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 63 |  |  | NYM | 5x10 | 28 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | серверы к.230 (с1,2,3) | 2
АВР 1 | 11 | 11 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | NYM | 5х16 | 29 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 3-2 | 2
АВР 1 | 12 | 12 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | NYM | 5х16 | 30 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 3-3 | 2
АВР 1 | 13 | 13 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | NYM | 5х16 | 31 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 3-4 | 2
АВР 1 | 14 | 14 | QF | SH203L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5х2,5 | 32 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 3-5 | 2
АВР 1 | 15 | 15 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 5x10 | 33 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | лифт | 2
АВР 1 | 16 | 16 | QF | SH203L | ABB | 16 |  |  | NYM |  | 34 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | резерв
АВР 1 | 16 | 16 | QD | F204 | ABB | 25 | AC | 30 | NYM | 5х2,5 | 35 | 1,2,3 | 4 |  |  |  |  | 2
АВР 1 | 17 | 17 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 3х2,5 | 36 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА рем.зона | 2
АВР 1 | 18 | 18 | QF | S 201 | ABB | 16 |  |  | NYM | 3х2,5 | 37 | 1 | 4 | B
АВР 1 | 19 | 19 | QF | S 203 | ABB | 32 |  |  | NYM | 3х2,5 | 38 | 1,2,3 | 4 | C
АВР 2 | Ввод | [10 empty] | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ГРЩ
АВР 2 | Ввод
АВР 2 | 1 | 1 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 80 |  |  | NYM | 5x35 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ЩАК | 2
АВР 2 | 2 | 2 | QF | S233R | ABB | 40 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ВПД 1 | 2
АВР 2 | 3 | 3 | QF | SH203L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ППД 1 | 2
АВР 2 | 4 | 4 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 1 | 4 | C |  |  | резерв
АВР 2 | 5 | 5 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 2 | 4 | C |  |  | резерв
АВР 2 | 6 | 6 | QF | S231R | ABB | 10 |  |  | NYM | 3x4 |  | 1 | 4 | C |  |  | ППД 4 | 2
АВР 2 | 7 | 7 | QF | SH203L | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ППД 5 | 2
АВР 2 | 8 | 8 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 1 | 4 | C |  |  | П-ЩУП-1 | 2
АВР 2 | 9 | 9 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 2 | 4 | C |  |  | ПУ-ОП-1 | 2
АВР 2 | 10 | 10 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 3 | 4 | C |  |  | 1-ЩУН-1 | 2
АВР 2 | 11 | 11 | QF |  | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | АВР 2-11 | 2
АВР 2 | 12 | 12 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 1 | 4 | C |  |  | резерв
АВР 2 | 13 | 13 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 2 | 4 | C |  |  | АВР 2-13 | 2
АВР 2 | 14 | 14 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 3 | 4 | C |  |  | АВР 2-14 | 2
АВР 2 | 15 | 15 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 1 | 4 | C |  |  | АВР 2-15 | 2
АВР 2 | 16 | 16 | QF | S233R | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ППД 1 | 2
АВР 2 | 17 | 17 | QF | S233R | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ППД 1 | 2
АВР 2 | 18 | 18 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 80 |  |  | NYM | 5x16 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | стойка сервер к.230 | 2
ЩР-2.1
ЩР-2.1 | Ввод |  | QF | S203 |  | 32 |  |  | NYM | 5x10 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ВРУ, РП
ЩР-2.1 | 1 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 70 | 1 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки быт. К.222,232 | 3
ЩР-2.1 | 2 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 1 | 4 | C | 2 | 11,4 | розетки быт. К.223 | 3
ЩР-2.1 | 3 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 60 | 2 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки быт. К.206, 213, 214, 220, 221 | 3
ЩР-2.1 | 4 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 3 | 4 | C | 2 | 11,4 | розетки быт. К.201 | 3
ЩР-2.1 | 5 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 35 | 3 | 4 | C | 2 | 11,4 | розетки быт. К.201 | 3
ЩР-2.1 | 6 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 3 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки быт. К.201 | 3
ЩР-2.1 | 7 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 40 | 1 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки быт. К.201, 234, 235 | 3
ЩР-2.1 | 8 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | C | 4,2 | 24 | розетки быт. К.208 | 3
ЩР-2.1 | 9 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 60 | 3 | 4 | C | 4,2 | 24 | розетки быт. К.208 | 3
ЩР-2.1 | 10 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 1 | 4 | C
ЩР-2.1 | 11 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 2 | 4 | C
[17 empty] | ВРУ, РП | 1
ЩР-2.2 | Ввод |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5x16 | 25 | 1,2,3 | 4 | C |  |  | Розетки бытовые к.227,228,228а,228б | 1
ЩР-2.2 | 1 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 80 | 1 | 4 | C | 2 | 11,4 | Розетки бытовые к.211а,218,226 | 1
ЩР-2.2 | 2 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 100 | 1 | 4 | C | 1,5 | 8,5 | Розетки бытовые к.230,231 | 1
ЩР-2.2 | 3 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 70 | 2 | 4 | C | 1 | 5,7 | Розетки бытовые к.210,210в,210е | 1
ЩР-2.2 | 4 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 3 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | Розетки бытовые к.205,207,209 | 1
ЩР-2.2 | 5 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 3 | 4 | C | 2 | 11,4 | резерв
ЩР-2.2 | 6 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS |  |  | 1 | 4 | C |  |  | резерв
ЩР-2.2 | 7 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS |  |  | 2 | 4 | C |  |  | резерв
ЩР-2.2 | 8 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3 | 4 | C
ЩОА-2.2
ЩОА-2.2 | Ввод |  | QF | S203 |  | 16 |  |  | NYM | 5x6 | 25 | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ВРУ, РП
ЩОА-2.2 | 1 |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3x1,5 | 190 | 1 | 4 | C | 0,3 | 1,6 | авар освещ 2 этаж | 1
ЩОА-2.2 | 2 |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3x1,5 | 180 | 2 | 4 | C | 0,2 | 1,2 | авар освещ торгов зал 201 | 1
ЩОА-2.2 | 3 |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3 | 4 | C |  |  | резерв
ЩОА-2.2 | 4 |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS |  |  | 1 | 4 | C |  |  | резерв
ЩОА-2.2 | 5 |  | QF | S201 |  | 16 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 30 | 2 | 4 | C | 0,3 | 1,5 | СКУД | 1
ЩОА-2.2 | 6 |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3x1,5 | 150 | 3 | 4 | C | 0,3 | 1,5 | АПС | 1
ЩК-2.1 | [15 empty] | ОВВ
ЩК-2.1 | Ввод |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5x6 | 45 | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ВРУ, РП
ЩК-2.1 | 1 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 1 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.201,22,223 | 3
ЩК-2.1 | 2 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | C | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К. 214,220,221 | 3
ЩК-2.1 | 3 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 35 | 2 | 4 | C | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.213 | 3
ЩК-2.1 | 4 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 3 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.201 | 3
ЩК-2.1 | 5 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 1 | 4 | C | 1 | 5,7 | розетки комп. К.234,235 | 3
ЩК-2.1 | 6 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 2 | 4 | C | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.223,223а,232 | 3
ЩК-2.1 | 7 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 1 | 4 | C
ЩК-2.1 | 8 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 2 | 4 | C
ЩК-2.1 | 9 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 3 | 4 | C
ЩР-1.2 | [15 empty] | ОВВ
ЩР-1.2 | Ввод |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5x6 | 45 | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ВРУ, РП
ЩР-1.2 | 1 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 1 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки К.112 | 3
ЩР-1.2 | 2 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки К. 111а,112 | 3
ЩР-1.2 | 3 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 3 | 4 | C | 2 | 11,4 | розетки К. 108,114 | 3
ЩР-1.2 | 4 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 3 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки К.112,119 | 3
ЩР-1.2 | 5 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 1 | 4 | C | 1 | 5,7 | розетки К.009 | 3
ЩР-1.2 | 6 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 1 | 4 | C | 1 | 5,7 | розетки К.112 | 3
ЩР-1.2 | 7 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 2 | 4 | C | 1 | 5,7 | розетки К.112 | 3
ЩР-1.2 | 8 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 3 | 4 | C | 1 | 5,7 | розетки К.112 | 3
ЩК-1.2
ЩК-1.2 | Ввод |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5x6 | 45 | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ВРУ, РП
ЩК-1.2 | 1 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 1 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.111а,112,119 | 3
ЩК-1.2 | 2 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 1 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.112 | 3
ЩК-1.2 | 3 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 2 | 4 | C | 2 | 11,4 | розетки комп. К.112 | 3
ЩК-1.2 | 4 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 3 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.112 | 3
ЩК-2.2 | [15 empty] | ОВВ
ЩК-2.2 | Ввод |  | QF | S203 |  | 50 |  |  | NYM | 5х25 | 15 | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ВРУ, АВР
ЩК-2.2 | 1 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 85 | 1 | 4 | C | 2 | 11,4 | розетки комп. К.228а, 228б | 3
ЩК-2.2 | 2 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 110 | 2 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.227,228 | 3
ЩК-2.2 | 3 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 120 | 3 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.218,226 | 3
ЩК-2.2 | 4 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 130 | 1 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.211а,211б,211в | 3
ЩК-2.2 | 5 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 1 | 4 | C | 1 | 5,7 | розетки комп. К.230 | 3
ЩК-2.2 | 6 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 70 | 3 | 4 | C | 2 | 11,4 | розетки комп. К.231 | 3
ЩК-2.2 | 7 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 1 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.211 | 3
ЩК-2.2 | 8 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.211 | 3
ЩК-2.2 | 9 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 3 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.210е, 210д | 3
ЩК-2.2 | 10 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 1 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.210, 210а, 210б, 210в | 3
ЩК-2.2 | 11 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 2 | 4 | C | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.205, 207 | 3
ЩК-2.2 | 12 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 30 | 3 | 4 | C | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.209 | 3
ЩК-2.2 | 13 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 40 | 2 | 4 | C | 1 | 5,7 | розетки комп. К.208 | 3
ЩК-2.2 | 14 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 40 | 3 | 4 | C | 1 | 5,7 | розетки комп. К.208 | 3
ЩК-2.2 | 15 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 1 | 4 | C | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.212 | 3
ЩК-2.2 | 16 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | C | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.215 | 3
ЩК-2.2 | 17 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 1 | 4 | C |  |  |  | 3
ЩК-2.2 | 18 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 2 | 4 | C |  |  |  | 3
ЩК-2.2 | 19 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 3 | 4 | C |  |  | розетки комп. Мониторка | 3
РП 3
РП 3 | ввод | [10 empty] | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ГРЩ
РП 3 | 1 |  | QF | SH203L |  | 20 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ЩОНп | 2
РП 3 | 2 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 100 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x50 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩР 1-1 | 2
РП 3 | 3 |  | QF | S233R |  | 40 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ЩО 2-2 | 2
РП 3 | 4 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 63 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩО 3-4, ЩС 3-4 | 2
РП 3 | 5 |  | QF | SH203L |  | 20 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C
РП 3 | 6 |  | QF | S203 |  | 20 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | D |  |  | компрессор | 4
РП 3 | 7 |  | QF | SH203L |  | 20 | [5 empty] | 1,2,3 | 4 | C
РП 3 | 8 |  | QF | S203 |  | 20 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | D |  |  | компрессор | 4
РП 3 | 9 |  | QF | S263 |  | 63 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | Билайн | 2
РП 3 | 10 |  | QF | S203 |  | 32 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ЩСФ-2 | 2
РП 3 | 11 |  | QF | T1b T160 | ABB Tmax | 125 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩО 1-1 ресепшн | 2
РП 3 | 12 |  | QF | T1b T160 | ABB Tmax | 160 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x50 |  | 1,2,3 | 4
РП 3 | 13 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | ПВС | 3x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | рез.роз. Ресепшн | 4
РП 1
РП 1 | ввод | [10 empty] | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ГРЩ
РП 1 | 1 |  | QF | T5N630 | ABB Tmax | 630 |  |  | NYM | 5х120 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | чиллер | 4
РП 1 | 2 |  | QF | SH203L |  | 20 | [5 empty] | 1,2,3 | 4
РП 1 | 3 |  | QF | SH203L |  | 32 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩСБп | 2
РП 1 | 4 |  | QF | S203 |  | 40 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩСБ 1-1 | 2
РП 1 | 5 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 100 |  |  | ПВС | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | насос чилер
РП 1 | 6 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 63 |  |  | ПВС | 5х25 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩС 3-3 | 2
РП 1 | 7 |  | QF | S233R |  | 40 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩС 3-5 | 2
РП 1 | 8 |  | QF | SH203L |  | 20 | [5 empty] | 1,2,3 | 4
РП 1 | 9 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 63 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ИТП | 2
РП 1 | 10 |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5х4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩСНн | 2
РП 1 | 11 |  | QF | S203 |  | 50 |  |  | NYM | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | насос чилер | 4
РП 1 | 12 |  | QF | S203 |  | 25 | [5 empty] | 1,2,3 | 4
РП 1 | 13 |  | QF | S203 |  | 25 | [5 empty] | 1,2,3 | 4
РП 1 | 14 |  | QF | S203 |  | 80 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | автолифт | 2

## Замеры
адресация | № п/п | Вводной щит | Группа | резерв | Номер | Группа | Номер по плану | Тип | Автомат | Производитель | Номинал | Тип УЗО | Ток утечки УЗО | Марка кабеля | Сечение | Длина кабеля | Фаза | РЕ | Расцепитель ЭМ |  | Класс |  | Установленная мощность | Расчетный ток | Наименование потребителя | Условное обозначение | Расцепитель Т | УЗО | ток ср. мин |  | ток ср. макс | В | С |  | - |  |  | Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания |  | Тепловой расципитель
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16
[6 empty] | АВР 1 | [20 empty] | ОВВ |  | 0 |  |  | русская | русская | пробел | дефис | ≤60 | 49
| 1 | АВР 1 | Ввод 0.1 QD |  | Ввод | Ввод 0.1 QD Ввод |  | QF | S 203 | ABB | 4 |  |  | NYM | 5x4 | 10 | 1,2,3 | 4 |  | - | С | - |  |  | ГРЩ |  | ОВВ |  | 20 | - | 40 |  |  | 10I | 12 | ≤60 | 21 | 20 | 40 | 5 | 6
| 2 | АВР 1 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод | Ввод 0.2 QF Ввод | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 |  |  | 0 | 0
| 3 | АВР 1 | Группа от QF |  | 1 | Группа от QF 1 | 2 | QF | S 203 | ABB | 4 |  |  | NYM | 5x4 | 10 | 1,2,3 | 4 | МД | [5 empty] | ЩСК 2-1 ресепшн | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 |  |  | 5 | 6
| 4 | АВР 1 | Группа от QF |  | 2 | Группа от QF 2 | 1 | QF | SH 203 L | ABB |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x4 | 20 | 1,2,3 | 4 | МД |  | С |  |  |  | рем. Зона ЩК 1-2 | 2 | ОВВ |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | АВР 1 | Группа от QF |  | 3 | Группа от QF 3 | 4 | QF | S 203 | ABB |  |  |  | NYM | 5x4 | 21 | 1,2,3 | 4 | МД | [5 empty] | ЩСК2- (ЩКР кафе) | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 |  |  | 0 | 0
| 6 | АВР 1 | Группа от QFD |  | 4 | Группа от QFD 4 | 6 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 100 |  |  | NYM | 5x25 | 22 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩСК2-2 (ЩОА) | 2 | ОВВ |  | 500 | - | 1000 |  |  |  |  | ≤120 | 105 | 500 | 1000 | 113 | 145
| 7 | АВР 1 | Группа от QFD |  | 5 | Группа от QFD 5 | 7 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 5х2,5 | 23 | 1,2,3 | 4 | МД |  | С |  |  |  | ЩОА 1-1 | 2 | ОВВ |  | 125 | - | 250 |  |  |  |  | ≤120 | 97 | 125 | 250 | 28 | 36
| 8 | АВР 1 | Группа от QF |  | 6 | Группа от QF 6 | 10 | QF | SH 203 L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5x6 | 24 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОАп | 2 | ОВВ |  | 100 | - | 200 |  |  |  |  | ≤120 | 81 | 100 | 200 | 23 | 29
| 9 | АВР 1 | Группа от QF |  | 7 | Группа от QF 7 | 11 | QF | S 203 | ABB | 20 |  |  | NYM | 5х2,5 | 25 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 1-2 | 2 | ОВВ |  | 100 | - | 200 |  |  |  |  | ≤120 | 86 | 100 | 200 | 23 | 29
| 10 | АВР 1 | Группа от QD |  | 8 | Группа от QD 8 | 8 | QF | SH 203 L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5х2,5 | 26 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 2-2 | 2 | ОВВ |  | 100 | - | 200 |  |  |  |  | ≤120 | 68 | 100 | 200 | 23 | 29
| 11 | АВР 1 | Группа от QF |  | 9 | Группа от QF 9 | 9 | QF | SH 203 L | ABB | 16 |  |  | NYM | 5х2,5 | 27 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 2-1 | 2 | ОВВ |  | 80 | - | 160 |  |  |  |  | ≤120 | 102 | 80 | 160 | 18 | 23
| 12 | АВР 1 | Группа от QD |  | 10 | Группа от QD 10 | 10 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 63 |  |  | NYM | 5x10 | 28 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | серверы к.230 (с1,2,3) | 2 | ОВВ |  | 315 | - | 630 |  |  |  |  | ≤120 | 92 | 315 | 630 | 71 | 91
| 13 | АВР 1 | Группа от QF |  | 11 | Группа от QF 11 | 11 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | NYM | 5х16 | 29 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 3-2 | 2 | ОВВ |  | 125 | - | 250 |  |  |  |  | ≤120 | 88 | 125 | 250 | 28 | 36
| 14 | АВР 1 | Группа от QF |  | 12 | Группа от QF 12 | 12 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | NYM | 5х16 | 30 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 3-3 | 2 | ОВВ |  | 125 | - | 250 |  |  |  |  | ≤120 | 99 | 125 | 250 | 28 | 36
| 15 | АВР 1 | Группа от QF |  | 13 | Группа от QF 13 | 13 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | NYM | 5х16 | 31 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 3-4 | 2 | ОВВ |  | 125 | - | 250 |  |  |  |  | ≤120 | 80 | 125 | 250 | 28 | 36
| 16 | АВР 1 | Группа от QF |  | 14 | Группа от QF 14 | 14 | QF | SH203L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5х2,5 | 32 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 3-5 | 2 | ОВВ |  | 100 | - | 200 |  |  |  |  | ≤120 | 71 | 100 | 200 | 23 | 29
| 17 | АВР 1 | Группа от QF |  | 15 | Группа от QF 15 | 15 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 5x10 | 33 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | лифт | 2 | ОВВ |  | 125 | - | 250 |  |  |  |  | ≤120 | 90 | 125 | 250 | 28 | 36
| 18 | АВР 1 | Группа от QF |  | 16 | Группа от QF 16 | 16 | QF | SH203L | ABB | 16 |  |  | NYM |  | 34 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | резерв |  | ОВВ |  | 80 | - | 160 |  |  |  |  | ≤120 | 77 | 80 | 160 | 18 | 23
| 19 | АВР 1 | Группа от QF |  | 16 | Группа от QF 16 | 16 | QD | F204 | ABB | 25 | AC | 30 | NYM | 5х2,5 | 35 | 1,2,3 | 4 | [7 empty] | 2 | ОВВ |  | 125 | - | 250 |  |  |  |  | ≤120 | 72 | 125 | 250 | 28 | 36
| 20 | АВР 1 | Группа от QF |  | 17 | Группа от QF 17 | 17 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 3х2,5 | 36 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА рем.зона | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 74 | 0 | 0 | 18 | 23
| 21 | АВР 1 | Группа от QF |  | 18 | Группа от QF 18 | 18 | QF | S 201 | ABB | 16 |  |  | NYM | 3х2,5 | 37 | 1 | 4 | МД |  | B | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 60 | 0 | 0 | 36 | 46
| 22 | АВР 1 | Группа от QF |  | 19 | Группа от QF 19 | 19 | QF | S 203 | ABB | 32 |  |  | NYM | 3х2,5 | 38 | 1,2,3 | 4 | МД |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 76 | 0 | 0 | 90 | 116
| 23 | АВР 2 | Ввод 0.1 QD |  | Ввод | [11 empty] | 1,2,3 | 4 | [6 empty] | ГРЩ |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 102 | 0 | 0 | 45 | 58
| 24 | АВР 2 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод | [21 empty] | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 25 | АВР 2 | Группа от QF |  | 1 |  | 1 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 80 |  |  | NYM | 5x35 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | ЩАК | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 75 | 0 | 0 | 23 | 29
| 26 | АВР 2 | Группа от QF |  | 2 |  | 2 | QF | S233R | ABB | 40 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | ВПД 1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 61 | 0 | 0 | 18 | 23
| 27 | АВР 2 | Группа от QF |  | 3 |  | 3 | QF | SH203L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | ППД 1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 62 | 0 | 0 | 18 | 23
| 28 | АВР 2 | Группа от QF |  | 4 |  | 4 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 1 | 4 |  |  | C |  |  |  | резерв |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 74 | 0 | 0 | 11 | 15
| 29 | АВР 2 | Группа от QF |  | 5 |  | 5 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 2 | 4 |  |  | C |  |  |  | резерв |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 97 | 0 | 0 | 18 | 23
| 30 | АВР 2 | Группа от QF |  | 6 |  | 6 | QF | S231R | ABB | 10 |  |  | NYM | 3x4 |  | 1 | 4 |  |  | C |  |  |  | ППД 4 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 110 | 0 | 0 | 18 | 23
| 31 | АВР 2 | Группа от QF |  | 7 |  | 7 | QF | SH203L | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | ППД 5 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 100 | 0 | 0 | 18 | 23
| 32 | АВР 2 | Группа от QF |  | 8 |  | 8 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 1 | 4 |  |  | C |  |  |  | П-ЩУП-1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 95 | 0 | 0 | 18 | 23
| 33 | АВР 2 | Группа от QF |  | 9 |  | 9 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 2 | 4 |  |  | C |  |  |  | ПУ-ОП-1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 71 | 0 | 0 | 18 | 23
| 34 | АВР 2 | Группа от QF |  | 10 |  | 10 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 3 | 4 |  |  | C |  |  |  | 1-ЩУН-1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 81 | 0 | 0 | 18 | 23
| 35 | АВР 2 | Группа от QF |  | 11 |  | 11 | QF |  | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | АВР 2-11 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 88 | 0 | 0 | 18 | 23
| 36 | АВР 2 | Группа от QF |  | 12 |  | 12 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 1 | 4 |  |  | C |  |  |  | резерв |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 68 | 0 | 0 | 18 | 23
| 37 | АВР 2 | Группа от QF |  | 13 |  | 13 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 2 | 4 |  |  | C |  |  |  | АВР 2-13 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 78 | 0 | 0 | 18 | 23
| 38 | АВР 2 | Группа от QF |  | 14 |  | 14 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 3 | 4 |  |  | C |  |  |  | АВР 2-14 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 92 | 0 | 0 | 18 | 23
| 39 | АВР 2 | Группа от QF |  | 15 |  | 15 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 1 | 4 |  |  | C |  |  |  | АВР 2-15 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 99 | 0 | 0 | 18 | 23
| 40 | АВР 2 | Группа от QF |  | 16 |  | 16 | QF | S233R | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | ППД 1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 76 | 0 | 0 | 90 | 116
| 41 | АВР 2 | Группа от QF |  | 17 |  | 17 | QF | S233R | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | ППД 1 | 2 | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 42 | АВР 2 | Группа от QF |  | 18 |  | 18 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 80 |  |  | NYM | 5x16 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | стойка сервер к.230 | 2 | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 43 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | ЩР-2.1 | Ввод 0.1 QD | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | ЩР-2.1 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод |  |  | QF | S203 |  | 32 |  |  | NYM | 5x10 |  | 1,2,3 | 4 | МД |  | C |  |  |  | ВРУ, РП |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 36 | 46
| 46 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 1 | Группа от QF 1 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 70 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки быт. К.222,232 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 78 | 0 | 0 | 18 | 23
| 47 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 2 | Группа от QF 2 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2 | 11,4 | розетки быт. К.223 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 73 | 0 | 0 | 18 | 23
| 48 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 3 | Группа от QF 3 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 60 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки быт. К.206, 213, 214, 220, 221 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 85 | 0 | 0 | 18 | 23
| 49 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 4 | Группа от QF 4 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2 | 11,4 | розетки быт. К.201 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 67 | 0 | 0 | 18 | 23
| 50 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 5 | Группа от QF 5 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 35 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2 | 11,4 | розетки быт. К.201 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 63 | 0 | 0 | 18 | 23
| 51 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 6 | Группа от QF 6 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки быт. К.201 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 105 | 0 | 0 | 18 | 23
| 52 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 7 | Группа от QF 7 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 40 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки быт. К.201, 234, 235 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 92 | 0 | 0 | 18 | 23
| 53 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 8 | Группа от QF 8 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 4,2 | 24 | розетки быт. К.208 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 77 | 0 | 0 | 18 | 23
| 54 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 9 | Группа от QF 9 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 60 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 4,2 | 24 | розетки быт. К.208 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 79 | 0 | 0 | 18 | 23
| 55 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 10 | Группа от QF 10 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 1 | 4 | МД |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 92 | 0 | 0 | 18 | 23
| 56 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 11 | Группа от QF 11 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 2 | 4 | МД |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 78 | 0 | 0 | 18 | 23
| 57 |  | Ввод 0.1 QD | [21 empty] | ВРУ, РП | 1 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 | ЩР-2.2 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод |  |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5x16 | 25 | 1,2,3 | 4 | МД |  | C |  |  |  | Розетки бытовые к.227,228,228а,228б | 1 | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 59 | ЩР-2.2 | Группа от QF |  | 1 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 80 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2 | 11,4 | Розетки бытовые к.211а,218,226 | 1 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 103 | 0 | 0 | 34 | 44
| 60 | ЩР-2.2 | Группа от QF |  | 2 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 100 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 1,5 | 8,5 | Розетки бытовые к.230,231 | 1 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 64 | 0 | 0 | 34 | 44
| 61 | ЩР-2.2 | Группа от QF |  | 3 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 70 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 1 | 5,7 | Розетки бытовые к.210,210в,210е | 1 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 80 | 0 | 0 | 34 | 44
| 62 | ЩР-2.2 | Группа от QF |  | 4 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | Розетки бытовые к.205,207,209 | 1 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 62 | 0 | 0 | 34 | 44
| 63 | ЩР-2.2 | Группа от QF |  | 5 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2 | 11,4 | резерв |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 109 | 0 | 0 | 34 | 44
| 64 | ЩР-2.2 | Группа от QF |  | 6 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS |  |  | 1 | 4 | МД |  | C |  |  |  | резерв |  | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ≤120 | 87 | #REF! | #REF! | 34 | 44
| 65 | ЩР-2.2 | Группа от QF |  | 7 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS |  |  | 2 | 4 | МД |  | C |  |  |  | резерв |  | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ≤120 | 102 | #REF! | #REF! | 34 | 44
| 66 | ЩР-2.2 | Группа от QF |  | 8 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3 | 4 | МД |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ≤120 | 96 | #REF! | #REF! | 34 | 44
| 67 | ЩОА-2.2 | Ввод 0.1 QD | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 | ЩОА-2.2 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод |  |  | QF | S203 |  | 16 |  |  | NYM | 5x6 | 25 | 1,2,3 | 4 | МД |  | C |  |  |  | ВРУ, РП |  | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 69 | ЩОА-2.2 | Группа от QF |  | 1 |  |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3x1,5 | 190 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 0,3 | 1,6 | авар освещ 2 этаж | 1 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 70 | ЩОА-2.2 | Группа от QF |  | 2 |  |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3x1,5 | 180 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 0,2 | 1,2 | авар освещ торгов зал 201 | 1 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 71 | ЩОА-2.2 | Группа от QF |  | 3 |  |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3 | 4 | МД |  | C |  |  |  | резерв |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 72 | ЩОА-2.2 | Группа от QF |  | 4 |  |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS |  |  | 1 | 4 | МД |  | C |  |  |  | резерв |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 73 | ЩОА-2.2 | Группа от QF |  | 5 |  |  | QF | S201 |  | 16 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 30 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 0,3 | 1,5 | СКУД | 1 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 74 | ЩОА-2.2 | Группа от QF |  | 6 |  |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3x1,5 | 150 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 0,3 | 1,5 | АПС | 1 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 75 | ЩК-2.1 | Ввод 0.1 QD | [20 empty] | ОВВ |  |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 | ЩК-2.1 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод |  |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5x6 | 45 | 1,2,3 | 4 | МД |  | C |  |  |  | ВРУ, РП |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 77 | ЩК-2.1 | Группа от QF |  | 1 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.201,22,223 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 99 | 0 | 0 | 34 | 44
| 78 | ЩК-2.1 | Группа от QF |  | 2 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К. 214,220,221 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 103 | 0 | 0 | 34 | 44
| 79 | ЩК-2.1 | Группа от QF |  | 3 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 35 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.213 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 81 | 0 | 0 | 34 | 44
| 80 | ЩК-2.1 | Группа от QF |  | 4 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.201 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 104 | 0 | 0 | 34 | 44
| 81 | ЩК-2.1 | Группа от QF |  | 5 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 1 | 5,7 | розетки комп. К.234,235 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 67 | 0 | 0 | 34 | 44
| 82 | ЩК-2.1 | Группа от QF |  | 6 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.223,223а,232 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 106 | 0 | 0 | 34 | 44
| 83 | ЩК-2.1 | Группа от QF |  | 7 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 1 | 4 | МД |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 106 | 0 | 0 | 34 | 44
| 84 | ЩК-2.1 | Группа от QF |  | 8 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 2 | 4 | МД |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 64 | 0 | 0 | 34 | 44
| 85 | ЩК-2.1 | Группа от QF |  | 9 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 3 | 4 | МД |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 103 | 0 | 0 | 34 | 44
| 86 | ЩР-1.2 | Ввод 0.1 QD | [20 empty] | ОВВ |  |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | ЩР-1.2 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод |  |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5x6 | 45 | 1,2,3 | 4 | МД |  | C |  |  |  | ВРУ, РП |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 88 | ЩР-1.2 | Группа от QF |  | 1 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки К.112 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 76 | 0 | 0 | 34 | 44
| 89 | ЩР-1.2 | Группа от QF |  | 2 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки К. 111а,112 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 91 | 0 | 0 | 34 | 44
| 90 | ЩР-1.2 | Группа от QF |  | 3 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2 | 11,4 | розетки К. 108,114 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 78 | 0 | 0 | 34 | 44
| 91 | ЩР-1.2 | Группа от QF |  | 4 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки К.112,119 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 99 | 0 | 0 | 34 | 44
| 92 | ЩР-1.2 | Группа от QF |  | 5 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 1 | 5,7 | розетки К.009 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 101 | 0 | 0 | 34 | 44
| 93 | ЩР-1.2 | Группа от QF |  | 6 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 1 | 5,7 | розетки К.112 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 82 | 0 | 0 | 34 | 44
| 94 | ЩР-1.2 | Группа от QF |  | 7 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 1 | 5,7 | розетки К.112 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 90 | 0 | 0 | 34 | 44
| 95 | ЩР-1.2 | Группа от QF |  | 8 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 1 | 5,7 | розетки К.112 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 88 | 0 | 0 | 34 | 44
| 96 | ЩК-1.2 | Ввод 0.1 QD | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | ЩК-1.2 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод |  |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5x6 | 45 | 1,2,3 | 4 | МД |  | C |  |  |  | ВРУ, РП |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 98 | ЩК-1.2 | Группа от QF |  | 1 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.111а,112,119 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 70 | 0 | 0 | 34 | 44
| 99 | ЩК-1.2 | Группа от QF |  | 2 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.112 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 90 | 0 | 0 | 34 | 44
| 100 | ЩК-1.2 | Группа от QF |  | 3 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 2 | 11,4 | розетки комп. К.112 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 89 | 0 | 0 | 34 | 44
| 101 | ЩК-1.2 | Группа от QF |  | 4 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.112 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 79 | 0 | 0 | 34 | 44
| 102 | ЩК-2.2 | Ввод 0.1 QD | [20 empty] | ОВВ |  |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | ЩК-2.2 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод |  |  | QF | S203 |  | 50 |  |  | NYM | 5х25 | 15 | 1,2,3 | 4 | МД |  | C |  |  |  | ВРУ, АВР |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 104 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 1 | Группа от QF 1 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 85 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2 | 11,4 | розетки комп. К.228а, 228б | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 76 | 0 | 0 | 34 | 44
| 105 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 2 | Группа от QF 2 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 110 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.227,228 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 76 | 0 | 0 | 34 | 44
| 106 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 3 | Группа от QF 3 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 120 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.218,226 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 77 | 0 | 0 | 34 | 44
| 107 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 4 | Группа от QF 4 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 130 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.211а,211б,211в | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 78 | 0 | 0 | 34 | 44
| 108 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 5 | Группа от QF 5 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 1 | 5,7 | розетки комп. К.230 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 77 | 0 | 0 | 34 | 44
| 109 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 6 | Группа от QF 6 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 70 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2 | 11,4 | розетки комп. К.231 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 94 | 0 | 0 | 34 | 44
| 110 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 7 | Группа от QF 7 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.211 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 62 | 0 | 0 | 34 | 44
| 111 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 8 | Группа от QF 8 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.211 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 103 | 0 | 0 | 34 | 44
| 112 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 9 | Группа от QF 9 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.210е, 210д | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 70 | 0 | 0 | 34 | 44
| 113 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 10 | Группа от QF 10 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.210, 210а, 210б, 210в | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 74 | 0 | 0 | 34 | 44
| 114 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 11 | Группа от QF 11 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.205, 207 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 72 | 0 | 0 | 34 | 44
| 115 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 12 | Группа от QF 12 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 30 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.209 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 108 | 0 | 0 | 34 | 44
| 116 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 13 | Группа от QF 13 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 40 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 1 | 5,7 | розетки комп. К.208 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 88 | 0 | 0 | 34 | 44
| 117 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 14 | Группа от QF 14 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 40 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 1 | 5,7 | розетки комп. К.208 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 80 | 0 | 0 | 34 | 44
| 118 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 15 | Группа от QF 15 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.212 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 84 | 0 | 0 | 34 | 44
| 119 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 16 | Группа от QF 16 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.215 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 66 | 0 | 0 | 34 | 44
| 120 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 17 | Группа от QF 17 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 1 | 4 | МД |  | C |  |  |  |  | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 63 | 0 | 0 | 34 | 44
| 121 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 18 | Группа от QF 18 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 2 | 4 | МД |  | C |  |  |  |  | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 76 | 0 | 0 | 34 | 44
| 122 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 19 | Группа от QF 19 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 3 | 4 | МД |  | C |  |  |  | розетки комп. Мониторка | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 103 | 0 | 0 | 34 | 44
| 123 | РП 3 | Ввод 0.1 QD | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | РП 3 | Ввод 0.2 QF |  | ввод | [11 empty] | 1,2,3 | 4 | [6 empty] | ГРЩ |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | РП 3 | Группа от QF |  | 1 | Группа от QF 1 |  | QF | SH203L |  | 20 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | ЩОНп | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 126 | РП 3 | Группа от QF |  | 2 | Группа от QF 2 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 100 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x50 |  | 1,2,3 | 4 | [6 empty] | ЩР 1-1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 127 | РП 3 | Группа от QF |  | 3 | Группа от QF 3 |  | QF | S233R |  | 40 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | ЩО 2-2 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 128 | РП 3 | Группа от QF |  | 4 | Группа от QF 4 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 63 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | 4 | [6 empty] | ЩО 3-4, ЩС 3-4 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 129 | РП 3 | Группа от QF |  | 5 | Группа от QF 5 |  | QF | SH203L |  | 20 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 130 | РП 3 | Группа от QF |  | 6 | Группа от QF 6 |  | QF | S203 |  | 20 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | D |  |  |  | компрессор | 4 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 131 | РП 3 | Группа от QF |  | 7 | Группа от QF 7 |  | QF | SH203L |  | 20 | [5 empty] | 1,2,3 | 4 |  |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 132 | РП 3 | Группа от QF |  | 8 | Группа от QF 8 |  | QF | S203 |  | 20 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | D |  |  |  | компрессор | 4 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 133 | РП 3 | Группа от QF |  | 9 | Группа от QF 9 |  | QF | S263 |  | 63 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | Билайн | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 134 | РП 3 | Группа от QF |  | 10 | Группа от QF 10 |  | QF | S203 |  | 32 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | ЩСФ-2 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 135 | РП 3 | Группа от QF |  | 11 | Группа от QF 11 |  | QF | T1b T160 | ABB Tmax | 125 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | 4 | [6 empty] | ЩО 1-1 ресепшн | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 136 | РП 3 | Группа от QF |  | 12 | Группа от QF 12 |  | QF | T1b T160 | ABB Tmax | 160 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x50 |  | 1,2,3 | 4 | [8 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 137 | РП 3 | Группа от QF |  | 13 | Группа от QF 13 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | ПВС | 3x4 |  | 1,2,3 | 4 | [6 empty] | рез.роз. Ресепшн | 4 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 138 | РП 1 | Ввод 0.1 QD | [25 empty] | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | РП 1 | Ввод 0.2 QF |  | ввод | [11 empty] | 1,2,3 | 4 | [6 empty] | ГРЩ |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | РП 1 | Группа от QF |  | 1 | Группа от QF 1 |  | QF | T5N630 | ABB Tmax | 630 |  |  | NYM | 5х120 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | чиллер | 4 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 141 | РП 1 | Группа от QF |  | 2 | Группа от QF 2 |  | QF | SH203L |  | 20 | [5 empty] | 1,2,3 | 4 | [8 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 142 | РП 1 | Группа от QF |  | 3 | Группа от QF 3 |  | QF | SH203L |  | 32 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | ЩСБп | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 143 | РП 1 | Группа от QF |  | 4 | Группа от QF 4 |  | QF | S203 |  | 40 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | ЩСБ 1-1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 144 | РП 1 | Группа от QF |  | 5 | Группа от QF 5 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 100 |  |  | ПВС | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 | [6 empty] | насос чилер |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 145 | РП 1 | Группа от QF |  | 6 | Группа от QF 6 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 63 |  |  | ПВС | 5х25 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | ЩС 3-3 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 146 | РП 1 | Группа от QF |  | 7 | Группа от QF 7 |  | QF | S233R |  | 40 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | ЩС 3-5 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 147 | РП 1 | Группа от QF |  | 8 | Группа от QF 8 |  | QF | SH203L |  | 20 | [5 empty] | 1,2,3 | 4 | [8 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 148 | РП 1 | Группа от QF |  | 9 | Группа от QF 9 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 63 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | ИТП | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 149 | РП 1 | Группа от QF |  | 10 | Группа от QF 10 |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5х4 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | ЩСНн | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 150 | РП 1 | Группа от QF |  | 11 | Группа от QF 11 |  | QF | S203 |  | 50 |  |  | NYM | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | насос чилер | 4 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 151 | РП 1 | Группа от QF |  | 12 | Группа от QF 12 |  | QF | S203 |  | 25 | [5 empty] | 1,2,3 | 4 | [8 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 152 | РП 1 | Группа от QF |  | 13 | Группа от QF 13 |  | QF | S203 |  | 25 | [5 empty] | 1,2,3 | 4 | [8 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 153 | РП 1 | Группа от QF |  | 14 | Группа от QF 14 |  | QF | S203 |  | 80 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | автолифт | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 154 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 155 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 156 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 157 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 158 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 159 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 160 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 161 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 162 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 163 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 164 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 165 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 166 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 167 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 168 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 169 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 170 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 171 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 172 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 173 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 174 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 175 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 176 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 177 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 178 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 179 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 180 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 181 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 182 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 183 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 184 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 185 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 186 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 187 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 188 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 189 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 190 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 191 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 192 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 193 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 194 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 195 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 196 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 197 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 198 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 199 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 201 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 202 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 203 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 204 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 205 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 206 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 207 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 208 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 209 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 210 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 211 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 212 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 213 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 214 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 215 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 216 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 217 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 218 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 219 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 220 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 221 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 222 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 223 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 224 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 225 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 226 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 227 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 228 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 229 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 230 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 231 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 232 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 233 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 234 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 235 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 236 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 237 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 238 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 239 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 241 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 242 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 243 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 244 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 245 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 246 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 247 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 248 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 249 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 250 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 251 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 252 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 253 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 254 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 255 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 256 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 257 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 258 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 259 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 260 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 261 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 262 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 263 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 264 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 265 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 266 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 267 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 268 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 269 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 270 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 271 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 272 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 273 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 274 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 275 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 276 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 277 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 278 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 279 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 280 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 281 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 282 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 283 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 284 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 285 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 286 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 287 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 288 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 289 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 290 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 291 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 292 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 293 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 294 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 295 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 296 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 297 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 298 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 299 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 301 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 302 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 303 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 304 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 305 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 306 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 307 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 308 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 309 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 310 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 311 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 312 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 313 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 314 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 315 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 316 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 317 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 318 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 319 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 320 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 321 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 322 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 323 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 324 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 325 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 326 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 327 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 328 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 329 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 330 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 331 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 332 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 333 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 334 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 335 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 336 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 337 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 338 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 339 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 340 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 341 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 342 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 343 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 344 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 345 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 346 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 347 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 348 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 349 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 350 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 351 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 352 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 353 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 354 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 355 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 356 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 357 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 358 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 359 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 360 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 361 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 362 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 363 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 364 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 365 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 366 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 367 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 368 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 369 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 370 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 371 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 372 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 373 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 374 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 375 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 376 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 377 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 378 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 379 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 380 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 381 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 382 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 383 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 384 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 385 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 386 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 387 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 388 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 389 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 390 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 391 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 392 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 393 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 394 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 395 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 396 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 397 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 398 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 399 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 402 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 403 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 404 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 405 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 406 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 407 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 408 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 409 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 410 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 411 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 412 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 413 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 414 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 415 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 416 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 417 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 418 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 419 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 420 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 421 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 422 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 423 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 424 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 425 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 426 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 427 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 428 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 429 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 430 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 431 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 432 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 433 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 434 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 435 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 436 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 437 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 438 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 439 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 440 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 441 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 442 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 443 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 444 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 445 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 446 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 447 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 448 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 449 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 450 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 451 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 453 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 454 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 455 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 456 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 457 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 458 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 459 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 460 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 461 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 462 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 463 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 464 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 465 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 466 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 467 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 468 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 469 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 470 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 471 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 472 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 473 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 474 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 475 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 476 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 477 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 478 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 479 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 480 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 481 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 482 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 483 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 484 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 485 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 486 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 487 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 488 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 489 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 490 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 491 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 492 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 493 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 494 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 495 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 496 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 497 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 498 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 499 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 501 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 503 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 504 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 506 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 508 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 509 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 510 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 512 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 513 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 514 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 515 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 516 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 517 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 518 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 519 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 522 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 523 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 524 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 525 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 526 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 527 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 528 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 529 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 536 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 537 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 538 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 539 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 540 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 541 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 542 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 543 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 544 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 545 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 546 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 547 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 548 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 549 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 550 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 551 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 552 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 553 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 554 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 555 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 556 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 557 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 558 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 559 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 561 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 563 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 565 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 566 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 567 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 568 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 569 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 571 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 572 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 573 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 574 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 575 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 576 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 577 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 578 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 579 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 580 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 581 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 582 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 583 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 584 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 585 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 586 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 587 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 588 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 590 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 591 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 592 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 593 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 594 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 595 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 596 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 597 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 598 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 599 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 607 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 608 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 609 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 612 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 613 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 614 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 615 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 616 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 617 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 618 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 619 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 622 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 623 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 624 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 625 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 626 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 627 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 628 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 629 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 632 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 634 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 635 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 636 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 637 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 638 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 639 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 640 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 641 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 642 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 643 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 644 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 645 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 646 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 647 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 648 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 649 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 651 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 652 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 653 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 654 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 655 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 656 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 657 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 658 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 659 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 660 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 661 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 662 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 663 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 664 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 665 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 666 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 667 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 668 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 669 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 671 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 672 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 673 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 674 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 675 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 676 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 677 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 678 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 679 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 680 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 681 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 682 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 683 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 684 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 685 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 686 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 687 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 688 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 689 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 690 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 691 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 692 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 693 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 694 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 695 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 696 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 697 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 698 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 699 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 701 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 702 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 703 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 704 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 705 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 706 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 707 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 708 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 709 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 710 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 711 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 712 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 713 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 714 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 715 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 716 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 717 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 718 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 719 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 721 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 722 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 723 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 724 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 725 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 726 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 727 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 728 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 729 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 730 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 731 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 732 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 733 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 734 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 735 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 736 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 737 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 738 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 739 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 740 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 741 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 742 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 743 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 744 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 745 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 746 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 747 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 748 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 749 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 750 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 751 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 752 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 753 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 754 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 755 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 756 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 757 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 758 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 759 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 760 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 761 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 762 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 763 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 764 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 765 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 766 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 767 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 768 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 769 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 770 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 771 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 772 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 773 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 774 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 775 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 776 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 777 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 778 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 779 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 780 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 781 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 782 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 783 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 784 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 785 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 786 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 787 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 788 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 789 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 790 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 791 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 792 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 793 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 794 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 795 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 796 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 797 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 798 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 799 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 801 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 802 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 803 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 804 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 805 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 806 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 807 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 808 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 809 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 811 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 812 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 813 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 814 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 815 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 816 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 817 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 818 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 819 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 821 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 822 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 823 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 824 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 825 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 826 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 827 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 828 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 829 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 830 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 831 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 832 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 833 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 835 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 836 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 837 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 838 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 839 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 840 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 841 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 842 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 843 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 844 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 845 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 846 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 847 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 848 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 849 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 850 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 851 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 852 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 853 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 854 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 855 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 856 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 857 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 858 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 859 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 861 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 862 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 864 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 865 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 866 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 867 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 868 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 869 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 870 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 871 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 872 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 873 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 874 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 875 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 876 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 877 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 878 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 879 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 880 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 881 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 882 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 883 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 884 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 885 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 886 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 887 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 888 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 889 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 890 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 891 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 892 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 893 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 894 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 895 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 896 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 897 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 898 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 899 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 901 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 902 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 903 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 904 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 905 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 906 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 907 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 908 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 909 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 910 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 911 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 912 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 913 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 914 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 915 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 916 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 917 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 918 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 919 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 920 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 921 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 922 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 923 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 924 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 925 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 926 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 927 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 928 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 929 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 930 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 931 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 932 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 933 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 934 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 935 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 936 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 937 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 938 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 939 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 940 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 941 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 942 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 943 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 944 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 945 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 946 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 947 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 948 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 949 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 950 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 951 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 952 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 953 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 954 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 955 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 956 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 957 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 958 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 959 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 960 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 961 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 962 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 963 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 964 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 965 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 966 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 967 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 968 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 969 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 970 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 971 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 972 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 973 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 974 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 975 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 976 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 977 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 978 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 979 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 980 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 981 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 982 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 983 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 984 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 985 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 986 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 987 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 988 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 989 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 990 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 991 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 992 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 993 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 994 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 995 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 996 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 997 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 998 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 999 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1001 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1002 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1003 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1004 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1005 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1006 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1007 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1008 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1009 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1010 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1011 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1012 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1013 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1014 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1015 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1016 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1017 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1018 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1019 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1020 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1021 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1022 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1023 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1024 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1025 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1026 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1027 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1028 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1029 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1030 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1031 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1032 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1033 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1034 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1035 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1036 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1037 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1038 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1039 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1040 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1041 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1042 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1043 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1044 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1045 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1046 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1047 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1048 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1049 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1050 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1051 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1052 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1053 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1054 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1055 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1056 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1057 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1058 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1059 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1060 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1061 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1062 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1063 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1064 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1065 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1066 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1067 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1068 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1069 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1070 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1071 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1072 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1073 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1074 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1075 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1076 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1077 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1078 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1079 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1080 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1081 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1082 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1083 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1084 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1085 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1086 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1087 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1088 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1089 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1090 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1091 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1092 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1093 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1094 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1095 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1096 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1097 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1098 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1099 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1100 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1101 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1102 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1103 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1104 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1105 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1106 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1107 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1108 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1109 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1110 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1111 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1112 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1113 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1114 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1115 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1116 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1117 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1118 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1119 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1120 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1121 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1122 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1123 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1124 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1125 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1126 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1127 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1128 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1129 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1130 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1131 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1132 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1133 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1134 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1135 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1136 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1137 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1138 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1139 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1140 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1141 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1142 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1143 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1144 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1145 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1146 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1147 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1148 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1149 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1150 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1151 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1152 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1153 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1154 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1155 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1156 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1157 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1158 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1159 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1160 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1161 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1162 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1163 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1164 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1165 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1166 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1167 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1168 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1169 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1170 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1171 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1172 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1173 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1174 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1175 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1176 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1177 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1178 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1179 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1180 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1181 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1182 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1183 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1184 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1185 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1186 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1187 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1188 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1189 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1190 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1191 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1192 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1193 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1194 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1195 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1196 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1197 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1198 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1199 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1200 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1201 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1202 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1203 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1204 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1205 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1206 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1207 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1208 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1209 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1210 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1211 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1212 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1213 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1214 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1215 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1216 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1217 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1218 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1219 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1220 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1221 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1222 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1223 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1224 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1225 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1226 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1227 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1228 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1229 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1230 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1231 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1232 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1233 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1234 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1235 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1236 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1237 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1238 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1239 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1240 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1241 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1242 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1243 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1244 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1245 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1246 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1247 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1248 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1249 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1250 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1251 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1252 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1253 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1254 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1255 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1256 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1257 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1258 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1259 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1260 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1261 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1262 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1263 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1264 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1265 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1266 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1267 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1268 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1269 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1270 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1271 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1272 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1273 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1274 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1275 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1276 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1277 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1278 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1279 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1280 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1281 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1282 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1283 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1284 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1285 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1286 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1287 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1288 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1289 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1290 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1291 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1292 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1293 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1294 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1295 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1296 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1297 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1298 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1299 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1300 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1301 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1302 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1303 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1304 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1305 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1306 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1307 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1308 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1309 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1310 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1311 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1312 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1313 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1314 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1315 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1316 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1317 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1318 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1319 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1320 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1321 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1322 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1323 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1324 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1325 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1326 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1327 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1328 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1329 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1330 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1331 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1332 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1333 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1334 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1335 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1336 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1337 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1338 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1339 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1340 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1341 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1342 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1343 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1344 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1345 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1346 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1347 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1348 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1349 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1350 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1351 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1352 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1353 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1354 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1355 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1356 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1357 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1358 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1359 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1360 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1361 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1362 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1363 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1364 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1365 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1366 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1367 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1368 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1369 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1370 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1371 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1372 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1373 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1374 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1375 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1376 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1377 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1378 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1379 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1380 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1381 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1382 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1383 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1384 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1385 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1386 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1387 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1388 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1389 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1390 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1391 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1392 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1393 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1394 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1395 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1396 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1397 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1398 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1399 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1400 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1401 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1402 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1403 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1404 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1405 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1406 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1407 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1408 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1409 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1410 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1411 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1412 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1413 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1414 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1415 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1416 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1417 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1418 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1419 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1420 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1421 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1422 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1423 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1424 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1425 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1426 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1427 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1428 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1429 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1430 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1431 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1432 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1433 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1434 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1435 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1436 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1437 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1438 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1439 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1440 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1441 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1442 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1443 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1444 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1445 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1446 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1447 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1448 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1449 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1450 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1451 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1452 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1453 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1454 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1455 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1456 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1457 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1458 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1459 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1460 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1461 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1462 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1463 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1464 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1465 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1466 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1467 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1468 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1469 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1470 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1471 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1472 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1473 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1474 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1475 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1476 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1477 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1478 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1479 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1480 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1481 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1482 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1483 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1484 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1485 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1486 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1487 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1488 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1489 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1490 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1491 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1492 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1493 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1494 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1495 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1496 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1497 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1498 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0

## Изоляция №2
№ п/п | Наименование линий, электрических машин по проекту, рабочее напряжение. | Марка провода, кабеля, кол-во жил сечение провода, кабеля. (мм²) | Напряже-ние мегаом-метра | Допуст. сопрот. изоляции | Сопротивление изоляции, (МОм) | [13 empty] | Границы R | [16 empty] | Границы R
|  |  | (В) | (МОм) | [11 empty] | 1000 | 0.5 |  | 20 | [16 empty] | 20
[5 empty] | А-В | В-С | С-А | А-N | В-N | С-N | А-РЕ | В-РЕ | С-РЕ | N-PE |  | 2500 |  |  | 50 | [16 empty] | 50
[5 empty] | А-N: (PEN); В-N: (PEN); С-N: (PEN) | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 23 | 13 | 123 | - | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| АВР 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 41 | 31 | 328 | 346 | 350 | 399 | 371 | 447 | 413 | 371 | 405 | 365 | bar: А-В to N-PE
1 | Ввод 0.1 QD Ввод | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 43 | 26 | 376 | 293 | 306 | 330 | 395 | 386 | 329 | 284 | 334 | 367
2 | Ввод 0.2 QF Ввод | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 48 | 46 | 562 | 551 | 564 | 590 | 531 | 599 | 564 | 570 | 550 | 563 | bar: А-В to N-PE
3 | Группа от QF 1 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 33 | 30 | 393 | 444 | 348 | 377 | 325 | 428 | 395 | 333 | 427 | 370
4 | Группа от QF 2 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 409 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 24 | 37 | 450 | 440 | 414 | 418 | 500 | 497 | 386 | 382 | 393 | 409
5 | Группа от QF 3 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 23 | 26 | 357 | 294 | 275 | 352 | 389 | 271 | 371 | 344 | 400 | 338
6 | Группа от QFD 4 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 42 | 30 | 418 | 387 | 423 | 413 | 364 | 336 | 426 | 435 | 412 | 310
7 | Группа от QFD 5 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 482 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 35 | 47 | 495 | 484 | 490 | 512 | 525 | 585 | 539 | 572 | 510 | 482
8 | Группа от QF 6 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 43 | 29 | 348 | 350 | 360 | 361 | 352 | 396 | 342 | 336 | 376 | 435
9 | Группа от QF 7 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 592 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 35 | 45 | 477 | 565 | 584 | 588 | 524 | 552 | 547 | 514 | 570 | 592
10 | Группа от QD 8 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 341 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 48 | 26 | 373 | 311 | 358 | 266 | 333 | 273 | 394 | 395 | 349 | 341
11 | Группа от QF 9 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 29 | 29 | 429 | 371 | 301 | 305 | 380 | 375 | 392 | 319 | 323 | 342
12 | Группа от QD 10 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 30 | 38 | 407 | 388 | 391 | 489 | 520 | 488 | 432 | 503 | 479 | 406
13 | Группа от QF 11 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 21 | 31 | 352 | 343 | 340 | 350 | 399 | 363 | 359 | 335 | 407 | 419
14 | Группа от QF 12 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 547 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 26 | 40 | 452 | 504 | 480 | 444 | 484 | 428 | 445 | 497 | 469 | 547
15 | Группа от QF 13 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 29 | 23 | 297 | 284 | 258 | 291 | 361 | 257 | 325 | 338 | 356 | 333
16 | Группа от QF 14 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 46 | 24 | 293 | 325 | 303 | 287 | 377 | 263 | 341 | 383 | 356 | 375
17 | Группа от QF 15 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 347 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 32 | 22 | 368 | 310 | 246 | 299 | 251 | 251 | 312 | 253 | 332 | 347
18 | Группа от QF 16 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 32 | 37 | 494 | 430 | 470 | 483 | 418 | 378 | 424 | 490 | 390 | 399
19 | Группа от QF 17 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 49 | 41 | 467 | 455 | 520 | 484 | 431 | 550 | 495 | 467 | 514 | 512
20 | Группа от QF 18 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 36 | 37 | 514 | 466 | 375 | 462 | 481 | 410 | 459 | 388 | 471 | 405
21 | Группа от QF 19 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 33 | 26 | 404 | 267 | 372 | 331 | 347 | 406 | 337 | 286 | 310 | 333
22 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 33 | 39 | 417 | 438 | 514 | 517 | 454 | 450 | 428 | 417 | 412 | 465 | bar: А-В to N-PE
23 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 49 | 21 | 242 | 348 | 228 | 299 | 255 | 309 | 327 | 357 | 277 | 274 | bar: А-В to N-PE
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | 43 | 34 | 36 | 478 | 369 | 492 | 446 | 425 | 439 | 447 | 454 | 433 | 421
25 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 29 | 43 | 495 | 560 | 538 | 573 | 497 | 443 | 469 | 447 | 560 | 436 | bar: А-В to N-PE
26 | 0 |  | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 28 | 47 | 604 | 479 | 594 | 530 | 521 | 576 | 620 | 580 | 516 | 527 | bar: А-В to N-PE
27 | 0 |  | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 2 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 43 | 50 | 643 | 609 | 642 | 576 | 510 | 589 | 616 | 607 | 583 | 609 | bar: А-В to N-PE
28 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 21 | 33 | 470 | 411 | 355 | 410 | 341 | 459 | 424 | 362 | 363 | 407 | bar: А-В to N-PE
29 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 36 | 24 | 334 | 328 | 278 | 248 | 297 | 378 | 257 | 370 | 317 | 328 | bar: А-В to N-PE
30 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 48 | 36 | 373 | 491 | 468 | 469 | 430 | 464 | 473 | 446 | 396 | 501 | bar: А-В to N-PE
31 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 2 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 42 | 44 | 463 | 505 | 549 | 482 | 477 | 452 | 565 | 523 | 589 | 578 | bar: А-В to N-PE
32 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 45 | 23 | 339 | 376 | 356 | 270 | 349 | 277 | 357 | 268 | 343 | 262 | bar: А-В to N-PE
33 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 33 | 45 | 471 | 486 | 550 | 522 | 509 | 565 | 459 | 473 | 561 | 517 | bar: А-В to N-PE
34 | 0 |  | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 33 | 22 | 346 | 319 | 346 | 291 | 279 | 263 | 248 | 344 | 342 | 272 | bar: А-В to N-PE
35 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 2 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 29 | 43 | 558 | 515 | 464 | 467 | 484 | 529 | 547 | 569 | 520 | 560 | bar: А-В to N-PE
36 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 34 | 31 | 429 | 411 | 396 | 418 | 334 | 341 | 396 | 436 | 340 | 361 | bar: А-В to N-PE
37 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 27 | 38 | 405 | 467 | 399 | 492 | 438 | 493 | 460 | 474 | 443 | 476 | bar: А-В to N-PE
38 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 25 | 37 | 398 | 378 | 399 | 422 | 465 | 378 | 403 | 480 | 427 | 450 | bar: А-В to N-PE
39 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 48 | 50 | 513 | 595 | 525 | 582 | 578 | 562 | 530 | 644 | 543 | 631 | bar: А-В to N-PE
40 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 41 | 43 | 511 | 571 | 501 | 519 | 484 | 564 | 537 | 501 | 491 | 543 | bar: А-В to N-PE
41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | 41 | 29 | 355 | 394 | 338 | 400 | 412 | 321 | 399 | 319 | 301 | 360
42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | 38 | 37 | 46 | 552 | 525 | 556 | 477 | 582 | 473 | 594 | 518 | 577 | 577
43 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 27 | 48 | 523 | 614 | 498 | 616 | 485 | 582 | 496 | 531 | 592 | 584 | bar: А-В to N-PE
44 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 45 | 39 | 395 | 397 | 435 | 499 | 518 | 402 | 444 | 525 | 453 | 449 | bar: А-В to N-PE
45 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 33 | 45 | 572 | 542 | 476 | 567 | 552 | 482 | 565 | 481 | 490 | 501 | bar: А-В to N-PE
46 | Группа от QF 1 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 48 | 30 | 370 | 354 | 412 | 349 | 419 | 319 | 366 | 394 | 430 | 438 | bar: А-В to N-PE
47 | Группа от QF 2 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 30 | 41 | 472 | 443 | 468 | 556 | 427 | 549 | 449 | 501 | 495 | 445 | bar: А-В to N-PE
48 | Группа от QF 3 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 2 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 45 | 41 | 524 | 541 | 502 | 455 | 517 | 517 | 532 | 528 | 500 | 456 | bar: А-В to N-PE
49 | Группа от QF 4 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 36 | 28 | 420 | 377 | 304 | 340 | 405 | 347 | 397 | 291 | 430 | 375 | bar: А-В to N-PE
50 | Группа от QF 5 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 48 | 41 | 479 | 521 | 447 | 531 | 493 | 512 | 427 | 442 | 548 | 478 | bar: А-В to N-PE
51 | Группа от QF 6 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 31 | 21 | 325 | 239 | 329 | 218 | 274 | 304 | 356 | 263 | 297 | 215 | bar: А-В to N-PE
52 | Группа от QF 7 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 32 | 43 | 558 | 461 | 509 | 545 | 528 | 487 | 554 | 474 | 557 | 541 | bar: А-В to N-PE
53 | Группа от QF 8 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 2 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 49 | 40 | 473 | 528 | 449 | 461 | 529 | 494 | 475 | 450 | 548 | 543 | bar: А-В to N-PE
54 | Группа от QF 9 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 27 | 30 | 448 | 318 | 411 | 371 | 320 | 393 | 312 | 399 | 442 | 342 | bar: А-В to N-PE
55 | Группа от QF 10 |  | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 45 | 29 | 306 | 421 | 371 | 374 | 412 | 366 | 324 | 330 | 437 | 326 | bar: А-В to N-PE
56 | Группа от QF 11 |  | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 2 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 39 | 47 | 533 | 516 | 489 | 565 | 578 | 572 | 499 | 554 | 593 | 577 | bar: А-В to N-PE
57 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 21 | 43 | 504 | 530 | 504 | 503 | 445 | 571 | 547 | 452 | 567 | 550 | bar: А-В to N-PE
58 | 0 | 1,2,3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  |  | C | - | #REF! | #REF! | #REF! | 35 | 30 | 34 | 430 | 356 | 385 | 450 | 358 | 381 | 414 | 457 | 421 | 472
59 | 0 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  |  | C | - | #REF! | #REF! | #REF! | 21 | 33 | 44 | 493 | 534 | 484 | 503 | 459 | 467 | 536 | 463 | 564 | 590
60 | 0 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  |  | C | - | #REF! | #REF! | #REF! | 27 | 30 | 39 | 510 | 437 | 513 | 405 | 466 | 538 | 491 | 423 | 521 | 466
61 | 0 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  |  | C | - | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | 32 | 25 | 375 | 316 | 363 | 390 | 282 | 309 | 297 | 299 | 331 | 287
62 | 0 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  |  | C | - | #REF! | #REF! | #REF! | 24 | 35 | 35 | 490 | 457 | 414 | 362 | 369 | 451 | 417 | 357 | 491 | 455
63 | 0 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  |  | C | - | #REF! | #REF! | #REF! | 45 | 42 | 34 | 442 | 369 | 482 | 392 | 403 | 405 | 415 | 431 | 445 | 463
64 | 0 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  |  | C | - | #REF! | #REF! | #REF! | 33 | 37 | 44 | 519 | 534 | 542 | 558 | 508 | 528 | 532 | 528 | 566 | 565
65 | 0 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  |  | C | - | #REF! | #REF! | #REF! | 31 | 47 | 28 | 375 | 337 | 362 | 333 | 408 | 306 | 388 | 312 | 426 | 305
66 | 0 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  |  | C | - | #REF! | #REF! | #REF! | 46 | 44 | 48 | 584 | 554 | 610 | 623 | 549 | 522 | 528 | 503 | 544 | 575
67 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 42 | 37 | 429 | 471 | 422 | 505 | 377 | 458 | 496 | 497 | 478 | 477 | bar: А-В to N-PE
68 | 0 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 42 | 33 | 399 | 384 | 366 | 340 | 450 | 397 | 447 | 372 | 453 | 372 | bar: А-В to N-PE
69 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 45 | 46 | 607 | 494 | 515 | 558 | 546 | 590 | 482 | 526 | 592 | 503 | bar: А-В to N-PE
70 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 47 | 45 | 553 | 539 | 563 | 597 | 516 | 562 | 471 | 596 | 517 | 533 | bar: А-В to N-PE
71 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 24 | 24 | 277 | 261 | 326 | 346 | 338 | 263 | 305 | 306 | 364 | 315 | bar: А-В to N-PE
72 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 25 | 32 | 421 | 395 | 355 | 454 | 364 | 405 | 339 | 359 | 434 | 402 | bar: А-В to N-PE
73 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 27 | 44 | 459 | 468 | 567 | 579 | 521 | 503 | 465 | 517 | 537 | 557 | bar: А-В to N-PE
74 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 33 | 35 | 493 | 393 | 480 | 391 | 391 | 446 | 495 | 427 | 468 | 457 | bar: А-В to N-PE
75 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 47 | 48 | 596 | 588 | 612 | 551 | 576 | 585 | 626 | 525 | 628 | 514 | bar: А-В to N-PE
76 | 0 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 21 | 25 | 259 | 347 | 347 | 371 | 320 | 276 | 387 | 287 | 284 | 336 | bar: А-В to N-PE
77 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 24 | 47 | 515 | 525 | 593 | 484 | 614 | 509 | 488 | 546 | 548 | 504 | bar: А-В to N-PE
78 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 43 | 45 | 491 | 500 | 521 | 556 | 491 | 543 | 477 | 488 | 555 | 596 | bar: А-В to N-PE
79 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 37 | 48 | 516 | 577 | 588 | 570 | 561 | 487 | 538 | 627 | 608 | 511 | bar: А-В to N-PE
80 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 46 | 42 | 431 | 498 | 523 | 486 | 532 | 565 | 499 | 429 | 468 | 514 | bar: А-В to N-PE
81 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 37 | 28 | 376 | 309 | 398 | 396 | 408 | 373 | 286 | 426 | 384 | 377 | bar: А-В to N-PE
82 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 26 | 29 | 362 | 327 | 355 | 439 | 295 | 432 | 409 | 308 | 354 | 392 | bar: А-В to N-PE
83 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 26 | 32 | 368 | 335 | 331 | 470 | 456 | 351 | 388 | 343 | 351 | 420 | bar: А-В to N-PE
84 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 49 | 34 | 348 | 381 | 425 | 467 | 485 | 457 | 464 | 470 | 449 | 358 | bar: А-В to N-PE
85 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 49 | 39 | 420 | 505 | 412 | 420 | 426 | 450 | 530 | 467 | 446 | 540 | bar: А-В to N-PE
86 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 29 | 26 | 272 | 309 | 270 | 288 | 318 | 267 | 330 | 276 | 316 | 389 | bar: А-В to N-PE
87 | 0 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 42 | 45 | 479 | 521 | 496 | 590 | 520 | 579 | 558 | 543 | 583 | 570 | bar: А-В to N-PE
88 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 22 | 45 | 478 | 594 | 457 | 556 | 487 | 584 | 485 | 522 | 458 | 509 | bar: А-В to N-PE
89 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 36 | 28 | 385 | 362 | 318 | 301 | 399 | 429 | 313 | 335 | 428 | 390 | bar: А-В to N-PE
90 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 36 | 38 | 506 | 518 | 446 | 397 | 505 | 468 | 426 | 386 | 426 | 447 | bar: А-В to N-PE
91 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 34 | 49 | 514 | 506 | 559 | 530 | 497 | 631 | 549 | 504 | 579 | 532 | bar: А-В to N-PE
92 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 37 | 28 | 286 | 424 | 362 | 406 | 319 | 306 | 362 | 289 | 286 | 332 | bar: А-В to N-PE
93 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 35 | 38 | 396 | 396 | 505 | 461 | 390 | 508 | 400 | 458 | 530 | 397 | bar: А-В to N-PE
94 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 48 | 32 | 362 | 450 | 468 | 402 | 343 | 449 | 354 | 366 | 434 | 337 | bar: А-В to N-PE
95 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 46 | 31 | 372 | 368 | 340 | 400 | 396 | 323 | 336 | 388 | 428 | 442 | bar: А-В to N-PE
96 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 32 | 22 | 368 | 237 | 265 | 264 | 367 | 315 | 321 | 244 | 273 | 357 | bar: А-В to N-PE
97 | 0 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 32 | 48 | 486 | 511 | 626 | 566 | 511 | 544 | 616 | 555 | 623 | 522 | bar: А-В to N-PE
98 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 50 | 40 | 440 | 479 | 530 | 479 | 438 | 428 | 524 | 449 | 467 | 418 | bar: А-В to N-PE
99 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 38 | 40 | 539 | 547 | 541 | 522 | 416 | 529 | 494 | 472 | 409 | 441 | bar: А-В to N-PE
100 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 41 | 38 | 526 | 398 | 430 | 410 | 464 | 398 | 512 | 447 | 442 | 503 | bar: А-В to N-PE
101 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 31 | 23 | 307 | 251 | 278 | 302 | 307 | 328 | 315 | 379 | 369 | 264 | bar: А-В to N-PE
102 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 42 | 31 | 333 | 451 | 353 | 404 | 328 | 370 | 433 | 321 | 340 | 377 | bar: А-В to N-PE
103 | 0 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 38 | 32 | 373 | 381 | 372 | 351 | 375 | 364 | 395 | 333 | 452 | 351 | bar: А-В to N-PE
104 | Группа от QF 1 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 23 | 26 | 342 | 333 | 358 | 279 | 344 | 399 | 278 | 331 | 334 | 305 | bar: А-В to N-PE
105 | Группа от QF 2 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 49 | 47 | 612 | 619 | 503 | 571 | 498 | 554 | 489 | 550 | 561 | 475 | bar: А-В to N-PE
106 | Группа от QF 3 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 27 | 40 | 528 | 483 | 421 | 415 | 483 | 544 | 549 | 499 | 463 | 416 | bar: А-В to N-PE
107 | Группа от QF 4 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 37 | 23 | 274 | 243 | 250 | 375 | 303 | 237 | 258 | 356 | 283 | 278 | bar: А-В to N-PE
108 | Группа от QF 5 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 49 | 39 | 506 | 439 | 461 | 513 | 398 | 454 | 397 | 494 | 535 | 478 | bar: А-В to N-PE
109 | Группа от QF 6 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 43 | 21 | 339 | 353 | 329 | 239 | 326 | 344 | 224 | 310 | 302 | 305 | bar: А-В to N-PE
110 | Группа от QF 7 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 31 | 39 | 523 | 409 | 463 | 424 | 497 | 431 | 466 | 409 | 410 | 537 | bar: А-В to N-PE
111 | Группа от QF 8 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 49 | 32 | 353 | 445 | 417 | 436 | 403 | 414 | 379 | 391 | 418 | 366 | bar: А-В to N-PE
112 | Группа от QF 9 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 29 | 45 | 468 | 589 | 480 | 575 | 472 | 476 | 513 | 554 | 469 | 581 | bar: А-В to N-PE
113 | Группа от QF 10 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 20 | 40 | 470 | 543 | 430 | 415 | 420 | 532 | 454 | 460 | 546 | 430 | bar: А-В to N-PE
114 | Группа от QF 11 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 33 | 22 | 312 | 228 | 356 | 237 | 316 | 272 | 362 | 331 | 299 | 356 | bar: А-В to N-PE
115 | Группа от QF 12 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 45 | 33 | 414 | 379 | 372 | 372 | 385 | 454 | 351 | 429 | 352 | 439 | bar: А-В to N-PE
116 | Группа от QF 13 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 21 | 29 | 315 | 394 | 413 | 331 | 357 | 323 | 400 | 308 | 352 | 390 | bar: А-В to N-PE
117 | Группа от QF 14 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 40 | 38 | 493 | 393 | 511 | 462 | 460 | 489 | 454 | 470 | 462 | 455 | bar: А-В to N-PE
118 | Группа от QF 15 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 41 | 34 | 346 | 435 | 391 | 440 | 471 | 423 | 429 | 477 | 482 | 435 | bar: А-В to N-PE
119 | Группа от QF 16 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 42 | 50 | 528 | 563 | 550 | 580 | 510 | 562 | 606 | 638 | 644 | 533 | bar: А-В to N-PE
120 | Группа от QF 17 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 36 | 32 | 336 | 402 | 383 | 442 | 401 | 357 | 437 | 402 | 383 | 417 | bar: А-В to N-PE
121 | Группа от QF 18 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 28 | 40 | 493 | 457 | 494 | 513 | 426 | 532 | 542 | 532 | 492 | 520 | bar: А-В to N-PE
122 | Группа от QF 19 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 32 | 32 | 449 | 383 | 385 | 327 | 441 | 335 | 357 | 406 | 437 | 408 | bar: А-В to N-PE
123 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 35 | 35 | 492 | 450 | 459 | 431 | 482 | 475 | 420 | 444 | 375 | 361 | bar: А-В to N-PE
124 | 0 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 23 | 48 | 504 | 617 | 553 | 580 | 575 | 512 | 523 | 530 | 511 | 619 | bar: А-В to N-PE
125 | Группа от QF 1 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 28 | 46 | 486 | 526 | 552 | 510 | 577 | 526 | 548 | 557 | 589 | 511 | bar: А-В to N-PE
126 | Группа от QF 2 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 32 | 37 | 458 | 399 | 450 | 398 | 426 | 491 | 384 | 420 | 392 | 408 | bar: А-В to N-PE
127 | Группа от QF 3 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 34 | 29 | 363 | 343 | 300 | 378 | 403 | 353 | 358 | 378 | 411 | 338 | bar: А-В to N-PE
128 | Группа от QF 4 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 44 | 29 | 299 | 396 | 439 | 296 | 350 | 354 | 295 | 392 | 330 | 308 | bar: А-В to N-PE
129 | Группа от QF 5 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 22 | 29 | 390 | 426 | 439 | 417 | 332 | 351 | 421 | 414 | 406 | 414 | bar: А-В to N-PE
130 | Группа от QF 6 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | D | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 49 | 30 | 445 | 406 | 337 | 389 | 362 | 326 | 441 | 447 | 393 | 409 | bar: А-В to N-PE
131 | Группа от QF 7 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 22 | 48 | 585 | 513 | 566 | 592 | 545 | 613 | 595 | 543 | 560 | 565 | bar: А-В to N-PE
132 | Группа от QF 8 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | D | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 26 | 44 | 536 | 523 | 574 | 467 | 496 | 465 | 531 | 576 | 489 | 471 | bar: А-В to N-PE
133 | Группа от QF 9 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 41 | 42 | 552 | 494 | 469 | 489 | 481 | 550 | 435 | 537 | 561 | 478 | bar: А-В to N-PE
134 | Группа от QF 10 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 30 | 49 | 525 | 495 | 624 | 495 | 562 | 518 | 572 | 521 | 586 | 595 | bar: А-В to N-PE
135 | Группа от QF 11 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 43 | 37 | 448 | 377 | 480 | 461 | 479 | 478 | 494 | 426 | 438 | 446 | bar: А-В to N-PE
136 | Группа от QF 12 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 28 | 31 | 379 | 395 | 394 | 412 | 427 | 374 | 381 | 317 | 453 | 447 | bar: А-В to N-PE
137 | Группа от QF 13 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 20 | 43 | 472 | 514 | 525 | 454 | 565 | 572 | 465 | 529 | 437 | 474 | bar: А-В to N-PE
138 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 41 | 25 | 285 | 264 | 269 | 352 | 346 | 275 | 384 | 357 | 265 | 320 | bar: А-В to N-PE
139 | 0 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 35 | 40 | 456 | 438 | 417 | 499 | 491 | 536 | 470 | 476 | 451 | 424 | bar: А-В to N-PE
140 | Группа от QF 1 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [10 empty] | - |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 24 | 26 | 366 | 285 | 317 | 310 | 402 | 360 | 390 | 386 | 269 | 403 | bar: А-В to N-PE
141 | Группа от QF 2 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [13 empty] | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 20 | 26 | 391 | 279 | 334 | 388 | 394 | 342 | 339 | 311 | 373 | 299 | bar: А-В to N-PE
142 | Группа от QF 3 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [10 empty] | - |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 33 | 36 | 423 | 481 | 454 | 506 | 400 | 504 | 500 | 448 | 498 | 389 | bar: А-В to N-PE
143 | Группа от QF 4 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [10 empty] | - |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 31 | 33 | 365 | 405 | 426 | 343 | 401 | 336 | 408 | 465 | 373 | 359 | bar: А-В to N-PE
144 | Группа от QF 5 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [13 empty] | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 41 | 28 | 401 | 286 | 424 | 355 | 376 | 395 | 298 | 380 | 385 | 358 | bar: А-В to N-PE
145 | Группа от QF 6 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [10 empty] | - |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 37 | 37 | 448 | 497 | 383 | 376 | 504 | 422 | 407 | 487 | 484 | 508 | bar: А-В to N-PE
146 | Группа от QF 7 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [10 empty] | - |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 29 | 41 | 505 | 487 | 453 | 473 | 515 | 550 | 419 | 495 | 480 | 476 | bar: А-В to N-PE
147 | Группа от QF 8 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [13 empty] | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 41 | 42 | 459 | 425 | 513 | 508 | 470 | 470 | 525 | 455 | 442 | 438 | bar: А-В to N-PE
148 | Группа от QF 9 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [10 empty] | - |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 20 | 33 | 362 | 364 | 440 | 425 | 426 | 427 | 389 | 453 | 366 | 477 | bar: А-В to N-PE
149 | Группа от QF 10 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [10 empty] | - |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 26 | 45 | 557 | 575 | 460 | 538 | 481 | 565 | 591 | 525 | 584 | 572 | bar: А-В to N-PE
150 | Группа от QF 11 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [10 empty] | - |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 47 | 38 | 476 | 507 | 442 | 474 | 389 | 428 | 445 | 523 | 390 | 500 | bar: А-В to N-PE
151 | Группа от QF 12 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [13 empty] | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 28 | 20 | 220 | 271 | 279 | 280 | 229 | 296 | 249 | 208 | 332 | 210 | bar: А-В to N-PE
152 | Группа от QF 13 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [13 empty] | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 21 | 36 | 389 | 471 | 365 | 488 | 500 | 487 | 476 | 469 | 472 | 493 | bar: А-В to N-PE
153 | Группа от QF 14 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [10 empty] | - |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 29 | 25 | 373 | 345 | 336 | 357 | 368 | 359 | 296 | 255 | 373 | 361 | bar: А-В to N-PE
154 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 40 | 24 | 309 | 382 | 257 | 360 | 303 | 262 | 285 | 379 | 308 | 270 | bar: А-В to N-PE
155 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 24 | 45 | 476 | 592 | 516 | 507 | 493 | 531 | 492 | 579 | 542 | 512 | bar: А-В to N-PE
156 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 46 | 38 | 409 | 530 | 462 | 467 | 477 | 457 | 500 | 414 | 526 | 431 | bar: А-В to N-PE
157 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 25 | 26 | 393 | 292 | 290 | 374 | 307 | 370 | 334 | 273 | 360 | 332 | bar: А-В to N-PE
158 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 35 | 46 | 531 | 579 | 574 | 590 | 563 | 521 | 525 | 586 | 523 | 564 | bar: А-В to N-PE
159 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 31 | 24 | 348 | 342 | 280 | 276 | 267 | 350 | 354 | 357 | 290 | 269 | bar: А-В to N-PE
160 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 44 | 46 | 475 | 516 | 494 | 522 | 472 | 505 | 468 | 557 | 526 | 595 | bar: А-В to N-PE
161 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 35 | 36 | 508 | 493 | 398 | 410 | 451 | 467 | 428 | 483 | 417 | 429 | bar: А-В to N-PE
162 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 33 | 30 | 340 | 331 | 403 | 418 | 446 | 415 | 402 | 344 | 450 | 437 | bar: А-В to N-PE
163 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 45 | 46 | 597 | 603 | 560 | 518 | 542 | 602 | 534 | 595 | 571 | 545 | bar: А-В to N-PE
164 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 37 | 39 | 426 | 405 | 412 | 464 | 423 | 451 | 407 | 450 | 475 | 487 | bar: А-В to N-PE
165 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 48 | 31 | 343 | 329 | 381 | 327 | 382 | 333 | 322 | 326 | 419 | 422 | bar: А-В to N-PE
166 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 22 | 27 | 310 | 395 | 308 | 337 | 313 | 288 | 417 | 297 | 303 | 311 | bar: А-В to N-PE
167 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 34 | 50 | 527 | 571 | 548 | 515 | 633 | 562 | 594 | 621 | 581 | 586 | bar: А-В to N-PE
168 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 22 | 44 | 588 | 459 | 489 | 456 | 467 | 511 | 587 | 498 | 529 | 474 | bar: А-В to N-PE
169 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 25 | 40 | 483 | 535 | 485 | 525 | 532 | 446 | 530 | 409 | 429 | 536 | bar: А-В to N-PE
170 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 28 | 30 | 441 | 351 | 409 | 328 | 363 | 396 | 328 | 311 | 414 | 354 | bar: А-В to N-PE
171 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 30 | 41 | 509 | 558 | 497 | 492 | 461 | 516 | 420 | 541 | 451 | 505 | bar: А-В to N-PE
172 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 35 | 50 | 612 | 638 | 647 | 648 | 550 | 563 | 547 | 564 | 554 | 506 | bar: А-В to N-PE
173 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 42 | 32 | 393 | 364 | 354 | 444 | 462 | 395 | 465 | 375 | 455 | 343 | bar: А-В to N-PE
174 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 24 | 33 | 467 | 355 | 429 | 380 | 354 | 399 | 465 | 432 | 442 | 444 | bar: А-В to N-PE
175 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 43 | 39 | 485 | 403 | 491 | 433 | 407 | 535 | 453 | 406 | 441 | 421 | bar: А-В to N-PE
176 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 35 | 43 | 440 | 564 | 443 | 471 | 463 | 444 | 561 | 513 | 497 | 573 | bar: А-В to N-PE
177 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 41 | 25 | 337 | 400 | 285 | 283 | 284 | 302 | 385 | 399 | 291 | 263 | bar: А-В to N-PE
178 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 29 | 39 | 452 | 530 | 526 | 447 | 539 | 532 | 529 | 440 | 481 | 416 | bar: А-В to N-PE
179 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 21 | 44 | 494 | 462 | 505 | 467 | 470 | 455 | 457 | 501 | 554 | 578 | bar: А-В to N-PE
180 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 30 | 46 | 545 | 519 | 503 | 521 | 489 | 486 | 502 | 582 | 516 | 570 | bar: А-В to N-PE
181 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 39 | 24 | 251 | 381 | 345 | 390 | 378 | 274 | 340 | 283 | 347 | 292 | bar: А-В to N-PE
182 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 23 | 47 | 575 | 489 | 581 | 582 | 570 | 604 | 594 | 549 | 482 | 519 | bar: А-В to N-PE
183 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 20 | 50 | 601 | 541 | 570 | 520 | 527 | 542 | 611 | 520 | 527 | 560 | bar: А-В to N-PE
184 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 34 | 49 | 538 | 632 | 532 | 597 | 524 | 568 | 604 | 588 | 577 | 613 | bar: А-В to N-PE
185 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 28 | 29 | 361 | 382 | 309 | 392 | 301 | 390 | 319 | 348 | 334 | 438 | bar: А-В to N-PE
186 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 33 | 36 | 390 | 488 | 510 | 471 | 431 | 508 | 405 | 467 | 503 | 388 | bar: А-В to N-PE
187 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 21 | 41 | 487 | 513 | 415 | 441 | 550 | 490 | 453 | 542 | 430 | 429 | bar: А-В to N-PE
188 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 24 | 42 | 512 | 539 | 459 | 427 | 448 | 472 | 459 | 570 | 473 | 568 | bar: А-В to N-PE
189 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 25 | 41 | 553 | 540 | 475 | 487 | 431 | 475 | 514 | 547 | 549 | 441 | bar: А-В to N-PE
190 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 39 | 42 | 555 | 432 | 474 | 476 | 478 | 565 | 498 | 475 | 431 | 560 | bar: А-В to N-PE
191 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 25 | 25 | 326 | 309 | 379 | 270 | 270 | 385 | 369 | 382 | 332 | 299 | bar: А-В to N-PE
192 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 26 | 50 | 615 | 525 | 633 | 525 | 585 | 586 | 533 | 554 | 547 | 580 | bar: А-В to N-PE
193 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 22 | 21 | 215 | 283 | 305 | 257 | 303 | 326 | 299 | 225 | 294 | 297 | bar: А-В to N-PE
194 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 29 | 28 | 348 | 307 | 302 | 364 | 371 | 374 | 306 | 394 | 290 | 310 | bar: А-В to N-PE
195 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 42 | 39 | 524 | 484 | 445 | 507 | 438 | 427 | 533 | 518 | 479 | 489 | bar: А-В to N-PE
196 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 31 | 47 | 521 | 499 | 578 | 586 | 556 | 567 | 609 | 532 | 496 | 606 | bar: А-В to N-PE
197 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 32 | 29 | 354 | 359 | 343 | 437 | 355 | 439 | 389 | 385 | 305 | 320 | bar: А-В to N-PE
198 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 26 | 36 | 451 | 379 | 451 | 482 | 499 | 450 | 421 | 369 | 365 | 436 | bar: А-В to N-PE
199 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 29 | 41 | 456 | 466 | 486 | 517 | 466 | 520 | 555 | 454 | 471 | 538 | bar: А-В to N-PE
200 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 35 | 43 | 496 | 438 | 454 | 485 | 447 | 488 | 486 | 465 | 445 | 455 | bar: А-В to N-PE
201 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 20 | 20 | 254 | 259 | 329 | 348 | 336 | 219 | 296 | 286 | 325 | 214 | bar: А-В to N-PE
202 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 37 | 50 | 592 | 629 | 643 | 620 | 567 | 612 | 609 | 621 | 636 | 630 | bar: А-В to N-PE
203 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 41 | 43 | 487 | 515 | 549 | 535 | 560 | 447 | 487 | 549 | 488 | 506 | bar: А-В to N-PE
204 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 30 | 37 | 387 | 449 | 378 | 478 | 461 | 432 | 432 | 501 | 481 | 498 | bar: А-В to N-PE
205 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 41 | 34 | 446 | 420 | 451 | 383 | 379 | 353 | 440 | 367 | 414 | 402 | bar: А-В to N-PE
206 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 36 | 24 | 266 | 356 | 375 | 373 | 354 | 299 | 338 | 309 | 273 | 279 | bar: А-В to N-PE
207 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 22 | 44 | 559 | 547 | 528 | 489 | 527 | 528 | 553 | 547 | 585 | 485 | bar: А-В to N-PE
208 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 26 | 34 | 434 | 486 | 411 | 353 | 376 | 375 | 473 | 439 | 446 | 348 | bar: А-В to N-PE
209 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 39 | 23 | 360 | 324 | 277 | 307 | 255 | 350 | 308 | 302 | 290 | 272 | bar: А-В to N-PE
210 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 41 | 42 | 568 | 492 | 513 | 552 | 499 | 477 | 547 | 483 | 477 | 483 | bar: А-В to N-PE
211 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 25 | 35 | 363 | 478 | 375 | 391 | 488 | 411 | 355 | 367 | 485 | 449 | bar: А-В to N-PE
212 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 50 | 28 | 377 | 322 | 365 | 366 | 389 | 372 | 378 | 298 | 411 | 406 | bar: А-В to N-PE
213 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 39 | 29 | 328 | 401 | 352 | 296 | 387 | 422 | 329 | 409 | 436 | 388 | bar: А-В to N-PE
214 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 33 | 45 | 500 | 509 | 544 | 470 | 465 | 484 | 585 | 457 | 517 | 597 | bar: А-В to N-PE
215 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 23 | 31 | 401 | 318 | 459 | 424 | 439 | 430 | 374 | 355 | 373 | 362 | bar: А-В to N-PE
216 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 32 | 47 | 575 | 510 | 486 | 484 | 569 | 562 | 580 | 517 | 606 | 579 | bar: А-В to N-PE
217 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 45 | 49 | 507 | 541 | 578 | 565 | 532 | 524 | 590 | 541 | 516 | 564 | bar: А-В to N-PE
218 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 26 | 35 | 419 | 469 | 449 | 392 | 421 | 386 | 379 | 387 | 360 | 432 | bar: А-В to N-PE
219 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 27 | 37 | 392 | 412 | 438 | 428 | 497 | 434 | 376 | 476 | 419 | 396 | bar: А-В to N-PE
220 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 29 | 41 | 479 | 435 | 526 | 464 | 545 | 543 | 528 | 504 | 464 | 504 | bar: А-В to N-PE
221 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 38 | 32 | 424 | 352 | 376 | 382 | 427 | 326 | 393 | 368 | 326 | 409 | bar: А-В to N-PE
222 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 35 | 46 | 522 | 533 | 585 | 516 | 492 | 491 | 603 | 526 | 515 | 563 | bar: А-В to N-PE
223 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 26 | 33 | 385 | 384 | 457 | 358 | 364 | 408 | 353 | 479 | 441 | 409 | bar: А-В to N-PE
224 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 50 | 50 | 587 | 546 | 509 | 514 | 593 | 567 | 629 | 595 | 573 | 611 | bar: А-В to N-PE
225 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 45 | 31 | 328 | 407 | 448 | 344 | 386 | 390 | 320 | 436 | 318 | 355 | bar: А-В to N-PE
226 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 32 | 36 | 475 | 397 | 499 | 500 | 393 | 448 | 492 | 369 | 391 | 375 | bar: А-В to N-PE
227 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 23 | 49 | 593 | 544 | 590 | 584 | 633 | 633 | 515 | 495 | 520 | 579 | bar: А-В to N-PE
228 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 31 | 24 | 253 | 337 | 387 | 271 | 285 | 302 | 248 | 314 | 350 | 288 | bar: А-В to N-PE
229 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 47 | 23 | 345 | 346 | 282 | 376 | 299 | 320 | 331 | 235 | 366 | 358 | bar: А-В to N-PE
230 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 31 | 32 | 462 | 455 | 366 | 335 | 333 | 428 | 351 | 377 | 424 | 402 | bar: А-В to N-PE
231 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 43 | 25 | 258 | 294 | 386 | 359 | 316 | 312 | 286 | 356 | 313 | 256 | bar: А-В to N-PE
232 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 22 | 23 | 242 | 310 | 337 | 332 | 371 | 360 | 318 | 326 | 342 | 336 | bar: А-В to N-PE
233 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 37 | 30 | 376 | 312 | 383 | 367 | 389 | 406 | 419 | 334 | 365 | 410 | bar: А-В to N-PE
234 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 41 | 27 | 368 | 347 | 308 | 370 | 348 | 304 | 387 | 402 | 298 | 330 | bar: А-В to N-PE
235 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 30 | 47 | 482 | 516 | 562 | 497 | 543 | 505 | 574 | 476 | 526 | 582 | bar: А-В to N-PE
236 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 41 | 43 | 507 | 574 | 533 | 470 | 521 | 502 | 503 | 580 | 469 | 568 | bar: А-В to N-PE
237 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 27 | 22 | 252 | 288 | 264 | 362 | 317 | 369 | 225 | 287 | 347 | 289 | bar: А-В to N-PE
238 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 44 | 34 | 416 | 461 | 465 | 366 | 346 | 437 | 375 | 467 | 414 | 445 | bar: А-В to N-PE
239 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 43 | 42 | 547 | 454 | 507 | 438 | 559 | 435 | 522 | 470 | 527 | 498 | bar: А-В to N-PE
240 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 27 | 25 | 291 | 377 | 396 | 382 | 380 | 297 | 284 | 280 | 388 | 276 | bar: А-В to N-PE
241 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 43 | 26 | 316 | 277 | 410 | 355 | 334 | 357 | 269 | 309 | 303 | 266 | bar: А-В to N-PE
242 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 35 | 33 | 459 | 349 | 420 | 409 | 415 | 374 | 385 | 409 | 464 | 451 | bar: А-В to N-PE
243 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 25 | 39 | 420 | 456 | 528 | 453 | 493 | 481 | 487 | 496 | 424 | 467 | bar: А-В to N-PE
244 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 46 | 26 | 321 | 309 | 269 | 330 | 276 | 345 | 301 | 350 | 338 | 399 | bar: А-В to N-PE
245 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 35 | 46 | 516 | 531 | 528 | 531 | 601 | 564 | 589 | 523 | 604 | 562 | bar: А-В to N-PE
246 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 29 | 34 | 389 | 390 | 456 | 458 | 467 | 403 | 483 | 399 | 404 | 407 | bar: А-В to N-PE
247 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 27 | 23 | 259 | 328 | 265 | 237 | 293 | 271 | 296 | 320 | 264 | 301 | bar: А-В to N-PE
248 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 20 | 25 | 343 | 287 | 384 | 307 | 268 | 307 | 329 | 351 | 299 | 262 | bar: А-В to N-PE
249 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 48 | 42 | 522 | 475 | 524 | 426 | 553 | 461 | 507 | 468 | 529 | 460 | bar: А-В to N-PE
250 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 43 | 36 | 508 | 447 | 469 | 450 | 429 | 374 | 437 | 463 | 468 | 373 | bar: А-В to N-PE
251 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 38 | 31 | 327 | 376 | 348 | 414 | 336 | 397 | 366 | 404 | 392 | 407 | bar: А-В to N-PE
252 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 44 | 35 | 484 | 474 | 440 | 468 | 403 | 451 | 424 | 444 | 441 | 391 | bar: А-В to N-PE
253 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 34 | 32 | 399 | 383 | 364 | 388 | 330 | 336 | 464 | 394 | 444 | 462 | bar: А-В to N-PE
254 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 50 | 22 | 260 | 368 | 356 | 363 | 293 | 318 | 239 | 235 | 338 | 290 | bar: А-В to N-PE
255 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 49 | 40 | 411 | 472 | 412 | 487 | 516 | 517 | 416 | 447 | 424 | 469 | bar: А-В to N-PE
256 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 48 | 40 | 455 | 456 | 475 | 530 | 472 | 524 | 489 | 476 | 491 | 519 | bar: А-В to N-PE
257 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 50 | 32 | 456 | 407 | 443 | 355 | 331 | 357 | 456 | 384 | 420 | 339 | bar: А-В to N-PE
258 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 49 | 34 | 449 | 461 | 382 | 434 | 355 | 392 | 463 | 386 | 447 | 440 | bar: А-В to N-PE
259 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 31 | 41 | 480 | 526 | 546 | 491 | 550 | 441 | 485 | 534 | 457 | 435 | bar: А-В to N-PE
260 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 34 | 22 | 279 | 368 | 321 | 241 | 229 | 264 | 267 | 273 | 360 | 229 | bar: А-В to N-PE
261 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 25 | 42 | 561 | 500 | 540 | 425 | 506 | 471 | 477 | 493 | 455 | 501 | bar: А-В to N-PE
262 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 37 | 20 | 290 | 235 | 215 | 223 | 336 | 255 | 234 | 211 | 347 | 253 | bar: А-В to N-PE
263 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 32 | 27 | 301 | 372 | 319 | 359 | 333 | 347 | 381 | 328 | 366 | 291 | bar: А-В to N-PE
264 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 30 | 42 | 494 | 467 | 503 | 493 | 548 | 474 | 513 | 516 | 551 | 545 | bar: А-В to N-PE
265 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 37 | 41 | 538 | 468 | 551 | 514 | 535 | 417 | 485 | 465 | 538 | 469 | bar: А-В to N-PE
266 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 39 | 35 | 422 | 396 | 383 | 448 | 462 | 376 | 457 | 409 | 460 | 455 | bar: А-В to N-PE
267 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 36 | 31 | 320 | 372 | 456 | 340 | 411 | 439 | 346 | 361 | 432 | 353 | bar: А-В to N-PE
268 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 35 | 36 | 465 | 435 | 370 | 459 | 462 | 439 | 367 | 469 | 498 | 406 | bar: А-В to N-PE
269 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 23 | 37 | 460 | 420 | 515 | 497 | 481 | 462 | 501 | 468 | 391 | 421 | bar: А-В to N-PE
270 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 42 | 28 | 377 | 320 | 315 | 304 | 343 | 397 | 333 | 325 | 410 | 400 | bar: А-В to N-PE
271 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 28 | 37 | 473 | 467 | 505 | 397 | 375 | 513 | 496 | 395 | 469 | 381 | bar: А-В to N-PE
272 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 37 | 30 | 306 | 414 | 334 | 350 | 411 | 428 | 382 | 359 | 390 | 346 | bar: А-В to N-PE
273 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 42 | 48 | 559 | 613 | 543 | 559 | 496 | 585 | 619 | 559 | 551 | 549 | bar: А-В to N-PE
274 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 47 | 26 | 269 | 289 | 369 | 268 | 383 | 277 | 296 | 363 | 285 | 324 | bar: А-В to N-PE
275 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 25 | 42 | 527 | 495 | 441 | 469 | 530 | 538 | 474 | 465 | 504 | 461 | bar: А-В to N-PE
276 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 24 | 37 | 469 | 379 | 477 | 488 | 415 | 460 | 491 | 517 | 384 | 476 | bar: А-В to N-PE
277 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 23 | 28 | 296 | 345 | 360 | 296 | 312 | 413 | 333 | 407 | 373 | 290 | bar: А-В to N-PE
278 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 41 | 38 | 424 | 473 | 415 | 387 | 485 | 526 | 488 | 470 | 387 | 483 | bar: А-В to N-PE
279 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 49 | 48 | 538 | 600 | 584 | 539 | 574 | 600 | 527 | 561 | 590 | 513 | bar: А-В to N-PE
280 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 46 | 41 | 478 | 533 | 455 | 458 | 512 | 520 | 500 | 433 | 507 | 468 | bar: А-В to N-PE
281 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 20 | 42 | 513 | 544 | 475 | 548 | 547 | 525 | 513 | 563 | 447 | 434 | bar: А-В to N-PE
282 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 27 | 45 | 549 | 506 | 480 | 497 | 589 | 500 | 463 | 542 | 600 | 555 | bar: А-В to N-PE
283 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 22 | 36 | 507 | 506 | 405 | 503 | 428 | 407 | 510 | 394 | 506 | 500 | bar: А-В to N-PE
284 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 43 | 46 | 522 | 494 | 492 | 508 | 591 | 609 | 509 | 602 | 478 | 503 | bar: А-В to N-PE
285 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 22 | 27 | 343 | 388 | 322 | 282 | 409 | 388 | 277 | 288 | 384 | 323 | bar: А-В to N-PE
286 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 34 | 41 | 530 | 505 | 528 | 419 | 518 | 542 | 493 | 516 | 525 | 456 | bar: А-В to N-PE
287 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 36 | 27 | 412 | 400 | 403 | 276 | 330 | 394 | 410 | 362 | 340 | 319 | bar: А-В to N-PE
288 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 38 | 38 | 486 | 389 | 490 | 496 | 391 | 499 | 507 | 512 | 389 | 391 | bar: А-В to N-PE
289 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 46 | 33 | 361 | 468 | 423 | 377 | 443 | 398 | 444 | 407 | 383 | 458 | bar: А-В to N-PE
290 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 45 | 48 | 511 | 629 | 615 | 552 | 613 | 502 | 504 | 536 | 578 | 603 | bar: А-В to N-PE
291 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 38 | 49 | 585 | 505 | 526 | 623 | 629 | 545 | 587 | 603 | 548 | 542 | bar: А-В to N-PE
292 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 34 | 37 | 449 | 411 | 451 | 399 | 379 | 504 | 385 | 379 | 388 | 453 | bar: А-В to N-PE
293 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 23 | 36 | 443 | 390 | 452 | 481 | 495 | 462 | 377 | 465 | 405 | 482 | bar: А-В to N-PE
294 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 20 | 50 | 649 | 627 | 526 | 562 | 603 | 647 | 532 | 593 | 538 | 512 | bar: А-В to N-PE
295 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 50 | 49 | 567 | 621 | 632 | 538 | 517 | 550 | 528 | 550 | 554 | 633 | bar: А-В to N-PE
296 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 29 | 22 | 251 | 325 | 325 | 357 | 326 | 242 | 232 | 345 | 340 | 314 | bar: А-В to N-PE
297 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 44 | 36 | 392 | 438 | 373 | 385 | 427 | 424 | 441 | 501 | 404 | 454 | bar: А-В to N-PE
298 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 22 | 47 | 482 | 535 | 486 | 586 | 585 | 488 | 515 | 485 | 530 | 552 | bar: А-В to N-PE
299 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 39 | 46 | 588 | 592 | 545 | 539 | 495 | 483 | 534 | 489 | 606 | 505 | bar: А-В to N-PE
300 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 41 | 34 | 470 | 405 | 444 | 425 | 426 | 466 | 355 | 377 | 408 | 381 | bar: А-В to N-PE
301 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 36 | 49 | 636 | 614 | 637 | 629 | 542 | 639 | 579 | 563 | 622 | 498 | bar: А-В to N-PE
302 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 37 | 49 | 552 | 575 | 500 | 634 | 640 | 614 | 527 | 634 | 638 | 608 | bar: А-В to N-PE
303 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 26 | 48 | 558 | 493 | 490 | 596 | 493 | 550 | 534 | 500 | 574 | 623 | bar: А-В to N-PE
304 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 41 | 29 | 344 | 312 | 384 | 331 | 431 | 302 | 395 | 352 | 300 | 435 | bar: А-В to N-PE
305 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 40 | 24 | 270 | 294 | 248 | 366 | 294 | 365 | 250 | 278 | 320 | 320 | bar: А-В to N-PE
306 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 20 | 27 | 340 | 278 | 309 | 375 | 410 | 350 | 304 | 373 | 315 | 390 | bar: А-В to N-PE
307 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 30 | 42 | 536 | 569 | 467 | 470 | 425 | 551 | 548 | 497 | 567 | 524 | bar: А-В to N-PE
308 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 47 | 32 | 334 | 396 | 417 | 442 | 451 | 465 | 455 | 360 | 366 | 366 | bar: А-В to N-PE
309 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 25 | 35 | 443 | 469 | 482 | 403 | 407 | 494 | 407 | 375 | 405 | 402 | bar: А-В to N-PE
310 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 20 | 38 | 467 | 499 | 520 | 463 | 487 | 437 | 433 | 479 | 456 | 387 | bar: А-В to N-PE
311 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 40 | 37 | 440 | 462 | 413 | 477 | 520 | 513 | 498 | 460 | 424 | 511 | bar: А-В to N-PE
312 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 36 | 21 | 294 | 288 | 287 | 347 | 220 | 264 | 351 | 260 | 287 | 333 | bar: А-В to N-PE
313 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 35 | 49 | 615 | 529 | 640 | 631 | 557 | 637 | 530 | 532 | 574 | 529 | bar: А-В to N-PE
314 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 41 | 44 | 507 | 559 | 580 | 573 | 529 | 517 | 477 | 463 | 487 | 446 | bar: А-В to N-PE
315 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 49 | 46 | 542 | 487 | 592 | 587 | 503 | 563 | 492 | 492 | 564 | 556 | bar: А-В to N-PE
316 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 40 | 47 | 615 | 490 | 536 | 618 | 482 | 497 | 495 | 579 | 592 | 602 | bar: А-В to N-PE
317 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 24 | 48 | 524 | 564 | 582 | 589 | 540 | 534 | 544 | 543 | 503 | 539 | bar: А-В to N-PE
318 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 35 | 30 | 419 | 316 | 375 | 383 | 429 | 307 | 373 | 319 | 448 | 362 | bar: А-В to N-PE
319 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 47 | 31 | 393 | 391 | 381 | 344 | 442 | 326 | 424 | 411 | 430 | 373 | bar: А-В to N-PE
320 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 30 | 45 | 590 | 531 | 486 | 497 | 508 | 552 | 466 | 568 | 539 | 494 | bar: А-В to N-PE
321 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 50 | 20 | 260 | 269 | 306 | 311 | 291 | 284 | 342 | 335 | 233 | 340 | bar: А-В to N-PE
322 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 20 | 31 | 459 | 387 | 323 | 449 | 350 | 435 | 396 | 384 | 430 | 400 | bar: А-В to N-PE
323 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 45 | 40 | 428 | 470 | 515 | 417 | 472 | 510 | 429 | 497 | 497 | 546 | bar: А-В to N-PE
324 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 50 | 46 | 497 | 595 | 542 | 586 | 550 | 505 | 575 | 586 | 553 | 511 | bar: А-В to N-PE
325 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 39 | 37 | 398 | 449 | 491 | 519 | 443 | 433 | 494 | 506 | 452 | 513 | bar: А-В to N-PE
326 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 49 | 28 | 322 | 348 | 333 | 365 | 386 | 399 | 319 | 359 | 396 | 359 | bar: А-В to N-PE
327 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 44 | 33 | 368 | 426 | 441 | 416 | 399 | 348 | 384 | 367 | 390 | 385 | bar: А-В to N-PE
328 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 39 | 22 | 363 | 281 | 322 | 307 | 236 | 274 | 276 | 231 | 353 | 363 | bar: А-В to N-PE
329 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 32 | 44 | 518 | 534 | 450 | 503 | 561 | 475 | 499 | 552 | 542 | 466 | bar: А-В to N-PE
330 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 28 | 22 | 355 | 355 | 323 | 321 | 339 | 349 | 230 | 332 | 328 | 360 | bar: А-В to N-PE
331 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 49 | 42 | 470 | 529 | 532 | 496 | 490 | 457 | 512 | 454 | 510 | 533 | bar: А-В to N-PE
332 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 32 | 35 | 396 | 406 | 461 | 373 | 455 | 401 | 385 | 392 | 371 | 397 | bar: А-В to N-PE
333 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 34 | 23 | 323 | 267 | 336 | 324 | 333 | 329 | 292 | 315 | 376 | 283 | bar: А-В to N-PE
334 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 32 | 35 | 380 | 361 | 403 | 422 | 363 | 492 | 474 | 451 | 407 | 362 | bar: А-В to N-PE
335 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 34 | 40 | 410 | 517 | 509 | 447 | 424 | 440 | 485 | 487 | 501 | 461 | bar: А-В to N-PE
336 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 25 | 26 | 371 | 333 | 348 | 383 | 268 | 373 | 340 | 408 | 286 | 350 | bar: А-В to N-PE
337 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 44 | 32 | 406 | 423 | 389 | 358 | 367 | 348 | 416 | 449 | 339 | 328 | bar: А-В to N-PE
338 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 22 | 24 | 349 | 332 | 371 | 364 | 301 | 363 | 300 | 279 | 295 | 264 | bar: А-В to N-PE
339 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 48 | 24 | 247 | 387 | 314 | 309 | 311 | 372 | 270 | 355 | 344 | 257 | bar: А-В to N-PE
340 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 23 | 39 | 463 | 476 | 511 | 432 | 524 | 443 | 451 | 409 | 534 | 527 | bar: А-В to N-PE
341 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 37 | 37 | 442 | 403 | 412 | 413 | 395 | 517 | 420 | 429 | 433 | 520 | bar: А-В to N-PE
342 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 25 | 30 | 315 | 326 | 387 | 343 | 405 | 427 | 337 | 422 | 343 | 400 | bar: А-В to N-PE
343 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 40 | 40 | 463 | 432 | 537 | 483 | 514 | 515 | 506 | 510 | 462 | 491 | bar: А-В to N-PE
344 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 38 | 48 | 621 | 614 | 552 | 507 | 543 | 517 | 571 | 587 | 576 | 541 | bar: А-В to N-PE
345 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 48 | 28 | 350 | 415 | 396 | 382 | 343 | 374 | 375 | 377 | 383 | 405 | bar: А-В to N-PE
346 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 24 | 27 | 293 | 405 | 407 | 326 | 393 | 310 | 351 | 411 | 407 | 375 | bar: А-В to N-PE
347 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 47 | 25 | 310 | 331 | 308 | 346 | 377 | 256 | 295 | 322 | 299 | 274 | bar: А-В to N-PE
348 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 49 | 50 | 552 | 639 | 603 | 620 | 591 | 604 | 627 | 618 | 612 | 530 | bar: А-В to N-PE
349 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 35 | 45 | 598 | 502 | 485 | 500 | 497 | 487 | 504 | 489 | 560 | 463 | bar: А-В to N-PE
350 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 46 | 23 | 335 | 321 | 309 | 334 | 244 | 318 | 364 | 241 | 261 | 263 | bar: А-В to N-PE
351 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 40 | 29 | 438 | 295 | 297 | 296 | 322 | 351 | 303 | 394 | 315 | 353 | bar: А-В to N-PE
352 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 27 | 20 | 245 | 282 | 309 | 244 | 329 | 226 | 224 | 280 | 252 | 229 | bar: А-В to N-PE
353 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 47 | 35 | 377 | 432 | 448 | 386 | 455 | 472 | 471 | 415 | 475 | 445 | bar: А-В to N-PE
354 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 26 | 48 | 607 | 605 | 628 | 547 | 576 | 506 | 617 | 601 | 590 | 587 | bar: А-В to N-PE
355 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 22 | 48 | 602 | 495 | 592 | 544 | 569 | 543 | 506 | 505 | 509 | 628 | bar: А-В to N-PE
356 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 36 | 22 | 244 | 225 | 309 | 257 | 289 | 313 | 241 | 246 | 228 | 259 | bar: А-В to N-PE
357 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 35 | 35 | 402 | 499 | 400 | 450 | 373 | 434 | 455 | 485 | 359 | 451 | bar: А-В to N-PE
358 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 44 | 33 | 453 | 474 | 444 | 357 | 450 | 343 | 383 | 402 | 447 | 336 | bar: А-В to N-PE
359 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 24 | 42 | 550 | 494 | 505 | 542 | 453 | 431 | 502 | 557 | 505 | 498 | bar: А-В to N-PE
360 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 30 | 33 | 423 | 377 | 393 | 345 | 400 | 349 | 352 | 375 | 477 | 440 | bar: А-В to N-PE
361 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 44 | 33 | 445 | 355 | 405 | 405 | 442 | 422 | 394 | 439 | 369 | 350 | bar: А-В to N-PE
362 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 41 | 50 | 633 | 534 | 630 | 595 | 524 | 623 | 618 | 527 | 570 | 569 | bar: А-В to N-PE
363 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 32 | 22 | 308 | 254 | 227 | 233 | 337 | 241 | 267 | 369 | 318 | 339 | bar: А-В to N-PE
364 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 32 | 49 | 592 | 570 | 602 | 633 | 627 | 634 | 580 | 521 | 507 | 540 | bar: А-В to N-PE
365 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 23 | 43 | 544 | 551 | 498 | 525 | 471 | 502 | 532 | 521 | 519 | 553 | bar: А-В to N-PE
366 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 49 | 46 | 578 | 598 | 491 | 595 | 503 | 609 | 606 | 606 | 592 | 491 | bar: А-В to N-PE
367 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 39 | 29 | 427 | 330 | 365 | 401 | 320 | 411 | 412 | 334 | 349 | 334 | bar: А-В to N-PE
368 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 20 | 24 | 382 | 300 | 332 | 261 | 276 | 283 | 387 | 385 | 257 | 354 | bar: А-В to N-PE
369 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 39 | 26 | 367 | 323 | 315 | 331 | 318 | 302 | 278 | 351 | 268 | 356 | bar: А-В to N-PE
370 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 48 | 36 | 406 | 435 | 481 | 431 | 486 | 391 | 491 | 484 | 499 | 507 | bar: А-В to N-PE
371 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 43 | 42 | 464 | 467 | 446 | 450 | 562 | 460 | 488 | 542 | 472 | 541 | bar: А-В to N-PE
372 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 36 | 39 | 467 | 529 | 516 | 440 | 443 | 519 | 456 | 529 | 494 | 539 | bar: А-В to N-PE
373 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 27 | 43 | 440 | 504 | 572 | 497 | 522 | 506 | 553 | 472 | 525 | 484 | bar: А-В to N-PE
374 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 28 | 24 | 348 | 369 | 319 | 254 | 338 | 262 | 340 | 291 | 269 | 384 | bar: А-В to N-PE
375 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 25 | 49 | 598 | 581 | 504 | 543 | 630 | 549 | 590 | 621 | 539 | 560 | bar: А-В to N-PE
376 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 45 | 23 | 286 | 369 | 310 | 259 | 321 | 286 | 329 | 251 | 350 | 313 | bar: А-В to N-PE
377 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 21 | 47 | 551 | 504 | 481 | 559 | 476 | 494 | 601 | 608 | 542 | 611 | bar: А-В to N-PE
378 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 44 | 25 | 363 | 326 | 255 | 351 | 353 | 291 | 354 | 387 | 267 | 257 | bar: А-В to N-PE
379 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 23 | 39 | 465 | 435 | 469 | 403 | 429 | 405 | 519 | 486 | 515 | 423 | bar: А-В to N-PE
380 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 46 | 36 | 502 | 451 | 412 | 436 | 378 | 379 | 499 | 427 | 474 | 391 | bar: А-В to N-PE
381 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 26 | 23 | 250 | 361 | 267 | 349 | 271 | 300 | 296 | 284 | 250 | 313 | bar: А-В to N-PE
382 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 23 | 34 | 363 | 415 | 476 | 440 | 425 | 413 | 431 | 489 | 443 | 390 | bar: А-В to N-PE
383 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 43 | 39 | 433 | 512 | 477 | 502 | 497 | 455 | 517 | 501 | 511 | 400 | bar: А-В to N-PE
384 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 47 | 45 | 500 | 533 | 546 | 594 | 523 | 585 | 517 | 471 | 511 | 483 | bar: А-В to N-PE
385 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 40 | 32 | 450 | 373 | 436 | 442 | 459 | 362 | 336 | 455 | 398 | 364 | bar: А-В to N-PE
386 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 45 | 47 | 481 | 515 | 504 | 555 | 582 | 553 | 588 | 591 | 588 | 505 | bar: А-В to N-PE
387 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 20 | 42 | 538 | 560 | 549 | 438 | 548 | 529 | 562 | 436 | 479 | 534 | bar: А-В to N-PE
388 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 29 | 21 | 234 | 259 | 290 | 331 | 257 | 260 | 220 | 231 | 223 | 233 | bar: А-В to N-PE
389 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 29 | 33 | 380 | 383 | 350 | 383 | 445 | 466 | 350 | 380 | 352 | 389 | bar: А-В to N-PE
390 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 29 | 21 | 278 | 225 | 218 | 254 | 261 | 255 | 252 | 218 | 257 | 309 | bar: А-В to N-PE
391 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 29 | 41 | 448 | 473 | 500 | 542 | 424 | 449 | 456 | 481 | 513 | 525 | bar: А-В to N-PE
392 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 43 | 31 | 426 | 391 | 400 | 329 | 372 | 457 | 340 | 345 | 349 | 377 | bar: А-В to N-PE
393 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 48 | 21 | 317 | 355 | 286 | 277 | 326 | 355 | 327 | 276 | 331 | 248 | bar: А-В to N-PE
394 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 40 | 49 | 556 | 539 | 537 | 631 | 607 | 530 | 570 | 530 | 525 | 497 | bar: А-В to N-PE
395 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 29 | 34 | 413 | 436 | 403 | 484 | 413 | 345 | 445 | 414 | 413 | 401 | bar: А-В to N-PE
396 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 43 | 50 | 638 | 604 | 568 | 507 | 611 | 599 | 621 | 537 | 629 | 600 | bar: А-В to N-PE
397 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 46 | 38 | 420 | 436 | 430 | 478 | 469 | 444 | 508 | 507 | 474 | 393 | bar: А-В to N-PE
398 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 21 | 35 | 441 | 439 | 371 | 433 | 424 | 368 | 482 | 417 | 370 | 492 | bar: А-В to N-PE
399 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 39 | 40 | 426 | 517 | 468 | 525 | 481 | 450 | 474 | 485 | 542 | 473 | bar: А-В to N-PE
400 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 21 | 45 | 598 | 570 | 509 | 593 | 564 | 532 | 531 | 597 | 474 | 561 | bar: А-В to N-PE
401 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 36 | 23 | 281 | 279 | 272 | 329 | 283 | 373 | 366 | 265 | 254 | 271 | bar: А-В to N-PE
402 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 44 | 27 | 336 | 353 | 392 | 306 | 311 | 308 | 334 | 348 | 318 | 343 | bar: А-В to N-PE
403 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 42 | 34 | 390 | 458 | 444 | 428 | 356 | 456 | 352 | 369 | 413 | 366 | bar: А-В to N-PE
404 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 50 | 27 | 348 | 295 | 321 | 410 | 390 | 405 | 310 | 317 | 328 | 362 | bar: А-В to N-PE
405 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 50 | 42 | 560 | 568 | 530 | 555 | 539 | 485 | 504 | 476 | 529 | 501 | bar: А-В to N-PE
406 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 25 | 20 | 300 | 266 | 307 | 229 | 331 | 236 | 210 | 284 | 271 | 225 | bar: А-В to N-PE
407 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 38 | 32 | 368 | 465 | 410 | 383 | 409 | 370 | 439 | 351 | 405 | 325 | bar: А-В to N-PE
408 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 29 | 37 | 509 | 385 | 517 | 470 | 520 | 461 | 428 | 434 | 446 | 381 | bar: А-В to N-PE
409 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 44 | 37 | 498 | 468 | 435 | 490 | 391 | 496 | 511 | 407 | 475 | 462 | bar: А-В to N-PE
410 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 49 | 48 | 562 | 525 | 624 | 547 | 613 | 530 | 543 | 528 | 492 | 536 | bar: А-В to N-PE
411 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 40 | 46 | 534 | 478 | 506 | 466 | 602 | 588 | 601 | 581 | 542 | 514 | bar: А-В to N-PE
412 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 48 | 50 | 600 | 521 | 615 | 572 | 596 | 509 | 595 | 557 | 542 | 525 | bar: А-В to N-PE
413 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 22 | 43 | 492 | 480 | 519 | 490 | 555 | 516 | 527 | 496 | 461 | 543 | bar: А-В to N-PE
414 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 33 | 30 | 421 | 350 | 322 | 449 | 359 | 362 | 432 | 341 | 352 | 331 | bar: А-В to N-PE
415 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 24 | 37 | 468 | 413 | 474 | 461 | 438 | 417 | 446 | 509 | 482 | 459 | bar: А-В to N-PE
416 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 46 | 45 | 589 | 587 | 482 | 571 | 524 | 565 | 528 | 586 | 491 | 552 | bar: А-В to N-PE
417 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 29 | 43 | 497 | 558 | 570 | 553 | 551 | 444 | 564 | 504 | 479 | 451 | bar: А-В to N-PE
418 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 23 | 33 | 413 | 387 | 371 | 344 | 410 | 444 | 413 | 378 | 416 | 335 | bar: А-В to N-PE
419 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 43 | 49 | 583 | 537 | 563 | 604 | 611 | 557 | 525 | 558 | 613 | 540 | bar: А-В to N-PE
420 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 23 | 30 | 393 | 371 | 352 | 390 | 391 | 421 | 327 | 429 | 431 | 361 | bar: А-В to N-PE
421 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 23 | 20 | 342 | 250 | 303 | 285 | 231 | 282 | 297 | 230 | 286 | 327 | bar: А-В to N-PE
422 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 27 | 24 | 272 | 315 | 378 | 341 | 384 | 347 | 263 | 311 | 278 | 318 | bar: А-В to N-PE
423 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 35 | 43 | 552 | 520 | 508 | 535 | 484 | 462 | 519 | 436 | 441 | 532 | bar: А-В to N-PE
424 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 34 | 45 | 566 | 479 | 506 | 526 | 570 | 517 | 554 | 534 | 488 | 587 | bar: А-В to N-PE
425 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 37 | 45 | 492 | 569 | 487 | 545 | 488 | 575 | 555 | 486 | 528 | 546 | bar: А-В to N-PE
426 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 33 | 22 | 297 | 292 | 361 | 347 | 367 | 341 | 279 | 303 | 325 | 301 | bar: А-В to N-PE
427 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 36 | 37 | 474 | 402 | 457 | 484 | 509 | 405 | 477 | 468 | 408 | 509 | bar: А-В to N-PE
428 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 44 | 39 | 419 | 525 | 435 | 473 | 403 | 468 | 504 | 462 | 490 | 481 | bar: А-В to N-PE
429 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 34 | 37 | 411 | 418 | 379 | 464 | 400 | 407 | 486 | 441 | 434 | 438 | bar: А-В to N-PE
430 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 43 | 32 | 393 | 408 | 459 | 335 | 381 | 345 | 350 | 421 | 437 | 414 | bar: А-В to N-PE
431 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 40 | 48 | 566 | 610 | 590 | 580 | 497 | 603 | 610 | 593 | 527 | 547 | bar: А-В to N-PE
432 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 34 | 20 | 232 | 349 | 258 | 206 | 293 | 309 | 239 | 309 | 310 | 323 | bar: А-В to N-PE
433 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 26 | 45 | 588 | 458 | 581 | 513 | 593 | 570 | 460 | 552 | 466 | 510 | bar: А-В to N-PE
434 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 45 | 29 | 407 | 353 | 423 | 415 | 369 | 349 | 405 | 400 | 383 | 423 | bar: А-В to N-PE
435 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 37 | 46 | 551 | 482 | 512 | 609 | 580 | 468 | 565 | 561 | 580 | 568 | bar: А-В to N-PE
436 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 44 | 29 | 365 | 379 | 356 | 393 | 402 | 395 | 312 | 381 | 341 | 428 | bar: А-В to N-PE
437 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 27 | 24 | 297 | 376 | 308 | 276 | 269 | 383 | 287 | 389 | 374 | 254 | bar: А-В to N-PE
438 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 21 | 38 | 435 | 458 | 430 | 404 | 518 | 459 | 477 | 527 | 427 | 500 | bar: А-В to N-PE
439 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 37 | 39 | 431 | 540 | 507 | 489 | 490 | 517 | 508 | 490 | 444 | 486 | bar: А-В to N-PE
440 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 21 | 35 | 378 | 479 | 424 | 379 | 403 | 356 | 493 | 461 | 360 | 485 | bar: А-В to N-PE
441 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 48 | 32 | 392 | 444 | 405 | 435 | 415 | 358 | 432 | 347 | 394 | 369 | bar: А-В to N-PE
442 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 29 | 34 | 373 | 350 | 448 | 462 | 419 | 410 | 354 | 413 | 374 | 450 | bar: А-В to N-PE
443 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 26 | 37 | 418 | 420 | 458 | 397 | 441 | 459 | 463 | 436 | 511 | 414 | bar: А-В to N-PE
444 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 46 | 41 | 498 | 529 | 429 | 536 | 511 | 535 | 468 | 432 | 493 | 444 | bar: А-В to N-PE
445 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 23 | 43 | 504 | 568 | 490 | 560 | 577 | 503 | 512 | 485 | 460 | 543 | bar: А-В to N-PE
446 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 38 | 21 | 273 | 243 | 339 | 262 | 265 | 217 | 344 | 259 | 294 | 277 | bar: А-В to N-PE
447 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 22 | 40 | 531 | 453 | 454 | 479 | 459 | 475 | 419 | 446 | 506 | 529 | bar: А-В to N-PE
448 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 41 | 43 | 438 | 467 | 493 | 467 | 564 | 541 | 458 | 524 | 475 | 465 | bar: А-В to N-PE
449 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 21 | 24 | 255 | 322 | 280 | 256 | 266 | 280 | 334 | 344 | 289 | 351 | bar: А-В to N-PE
450 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 37 | 45 | 463 | 507 | 501 | 591 | 568 | 490 | 461 | 591 | 556 | 515 | bar: А-В to N-PE
451 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 40 | 40 | 467 | 543 | 470 | 406 | 501 | 437 | 412 | 539 | 407 | 550 | bar: А-В to N-PE
452 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 34 | 50 | 626 | 619 | 607 | 640 | 514 | 541 | 583 | 614 | 617 | 626 | bar: А-В to N-PE
453 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 26 | 44 | 452 | 471 | 578 | 472 | 587 | 454 | 526 | 579 | 478 | 513 | bar: А-В to N-PE
454 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 31 | 24 | 374 | 295 | 286 | 257 | 266 | 373 | 381 | 376 | 386 | 388 | bar: А-В to N-PE
455 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 35 | 44 | 585 | 581 | 462 | 582 | 585 | 471 | 554 | 506 | 570 | 579 | bar: А-В to N-PE
456 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 31 | 47 | 573 | 503 | 528 | 539 | 475 | 515 | 580 | 565 | 570 | 510 | bar: А-В to N-PE
457 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 32 | 29 | 410 | 407 | 297 | 322 | 347 | 366 | 405 | 357 | 376 | 298 | bar: А-В to N-PE
458 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 40 | 33 | 398 | 347 | 452 | 393 | 462 | 340 | 377 | 426 | 367 | 368 | bar: А-В to N-PE
459 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 21 | 24 | 274 | 334 | 332 | 330 | 258 | 288 | 381 | 345 | 297 | 284 | bar: А-В to N-PE
460 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 31 | 46 | 542 | 558 | 508 | 485 | 560 | 522 | 576 | 514 | 501 | 509 | bar: А-В to N-PE
461 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 22 | 33 | 395 | 381 | 344 | 393 | 375 | 448 | 374 | 437 | 357 | 448 | bar: А-В to N-PE
462 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 21 | 46 | 574 | 536 | 583 | 487 | 531 | 588 | 501 | 567 | 535 | 489 | bar: А-В to N-PE
463 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 36 | 36 | 445 | 440 | 396 | 510 | 440 | 456 | 428 | 393 | 497 | 390 | bar: А-В to N-PE
464 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 43 | 50 | 611 | 619 | 508 | 593 | 565 | 611 | 548 | 598 | 526 | 598 | bar: А-В to N-PE
465 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 22 | 38 | 412 | 483 | 486 | 530 | 446 | 402 | 454 | 473 | 467 | 494 | bar: А-В to N-PE
466 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 26 | 50 | 573 | 586 | 567 | 621 | 549 | 537 | 549 | 611 | 626 | 528 | bar: А-В to N-PE
467 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 37 | 34 | 464 | 429 | 476 | 482 | 413 | 432 | 410 | 461 | 477 | 357 | bar: А-В to N-PE
468 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 37 | 30 | 347 | 311 | 393 | 450 | 380 | 306 | 417 | 329 | 446 | 333 | bar: А-В to N-PE
469 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 43 | 30 | 408 | 305 | 330 | 384 | 437 | 313 | 402 | 448 | 396 | 444 | bar: А-В to N-PE
470 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 35 | 50 | 516 | 579 | 573 | 623 | 587 | 531 | 567 | 636 | 571 | 585 | bar: А-В to N-PE
471 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 39 | 28 | 401 | 371 | 333 | 344 | 309 | 401 | 331 | 399 | 429 | 368 | bar: А-В to N-PE
472 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 48 | 47 | 561 | 611 | 540 | 498 | 588 | 542 | 541 | 543 | 477 | 586 | bar: А-В to N-PE
473 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 45 | 49 | 519 | 599 | 582 | 587 | 610 | 634 | 607 | 501 | 550 | 622 | bar: А-В to N-PE
474 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 38 | 38 | 409 | 478 | 513 | 389 | 424 | 498 | 440 | 411 | 412 | 480 | bar: А-В to N-PE
475 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 26 | 22 | 240 | 369 | 351 | 364 | 320 | 315 | 353 | 299 | 225 | 252 | bar: А-В to N-PE
476 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 50 | 20 | 342 | 281 | 229 | 279 | 286 | 289 | 272 | 299 | 254 | 337 | bar: А-В to N-PE
477 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 31 | 46 | 509 | 575 | 535 | 536 | 500 | 571 | 585 | 595 | 524 | 528 | bar: А-В to N-PE
478 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 26 | 44 | 536 | 506 | 533 | 579 | 475 | 529 | 521 | 533 | 494 | 487 | bar: А-В to N-PE
479 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 29 | 37 | 471 | 458 | 505 | 444 | 463 | 501 | 489 | 428 | 403 | 484 | bar: А-В to N-PE
480 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 35 | 35 | 397 | 466 | 443 | 355 | 375 | 379 | 408 | 401 | 464 | 479 | bar: А-В to N-PE
481 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 40 | 21 | 221 | 347 | 286 | 322 | 282 | 288 | 248 | 285 | 349 | 321 | bar: А-В to N-PE
482 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 46 | 50 | 622 | 525 | 508 | 558 | 515 | 543 | 645 | 649 | 614 | 606 | bar: А-В to N-PE
483 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 35 | 45 | 514 | 598 | 556 | 547 | 544 | 598 | 506 | 563 | 505 | 484 | bar: А-В to N-PE
484 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 26 | 42 | 559 | 436 | 477 | 517 | 431 | 526 | 441 | 505 | 489 | 463 | bar: А-В to N-PE
485 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 33 | 25 | 361 | 309 | 312 | 298 | 353 | 299 | 272 | 265 | 376 | 345 | bar: А-В to N-PE
486 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 44 | 33 | 374 | 478 | 419 | 411 | 418 | 432 | 356 | 408 | 351 | 422 | bar: А-В to N-PE
487 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 20 | 40 | 455 | 440 | 550 | 411 | 472 | 406 | 527 | 476 | 537 | 532 | bar: А-В to N-PE
488 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 38 | 45 | 527 | 583 | 589 | 475 | 489 | 507 | 576 | 578 | 520 | 522 | bar: А-В to N-PE
489 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 38 | 46 | 533 | 515 | 489 | 484 | 540 | 514 | 477 | 578 | 565 | 549 | bar: А-В to N-PE
490 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 33 | 20 | 312 | 315 | 217 | 349 | 277 | 274 | 248 | 264 | 287 | 323 | bar: А-В to N-PE
491 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 35 | 48 | 584 | 539 | 541 | 539 | 557 | 585 | 532 | 612 | 532 | 594 | bar: А-В to N-PE
492 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 48 | 49 | 596 | 499 | 594 | 596 | 613 | 590 | 584 | 603 | 610 | 501 | bar: А-В to N-PE
493 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 24 | 32 | 449 | 400 | 391 | 453 | 435 | 418 | 455 | 368 | 454 | 403 | bar: А-В to N-PE
494 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 36 | 28 | 395 | 373 | 324 | 320 | 420 | 312 | 295 | 396 | 331 | 305 | bar: А-В to N-PE
495 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 40 | 32 | 451 | 347 | 337 | 378 | 326 | 364 | 459 | 411 | 448 | 455 | bar: А-В to N-PE
496 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 43 | 32 | 338 | 409 | 460 | 454 | 440 | 341 | 440 | 404 | 371 | 355 | bar: А-В to N-PE
497 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 21 | 40 | 449 | 550 | 465 | 500 | 514 | 479 | 544 | 407 | 512 | 410 | bar: А-В to N-PE
498 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 45 | 44 | 467 | 517 | 497 | 474 | 478 | 564 | 550 | 586 | 573 | 474 | bar: А-В to N-PE
499 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 22 | 37 | 456 | 506 | 516 | 459 | 454 | 473 | 487 | 463 | 410 | 478 | bar: А-В to N-PE
500 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 48 | 30 | 409 | 346 | 372 | 323 | 372 | 338 | 449 | 315 | 442 | 320 | bar: А-В to N-PE
501 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 45 | 23 | 380 | 339 | 275 | 375 | 321 | 342 | 372 | 254 | 312 | 318 | bar: А-В to N-PE
502 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 31 | 27 | 281 | 407 | 360 | 315 | 364 | 384 | 331 | 308 | 407 | 360 | bar: А-В to N-PE
503 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 36 | 22 | 286 | 330 | 282 | 349 | 362 | 340 | 282 | 368 | 356 | 239 | bar: А-В to N-PE
504 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 28 | 32 | 433 | 361 | 462 | 414 | 374 | 419 | 341 | 359 | 398 | 406 | bar: А-В to N-PE
505 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 37 | 20 | 264 | 235 | 241 | 276 | 283 | 213 | 290 | 314 | 260 | 234 | bar: А-В to N-PE
506 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 30 | 49 | 556 | 636 | 603 | 589 | 523 | 638 | 573 | 531 | 528 | 533 | bar: А-В to N-PE
507 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 40 | 29 | 348 | 440 | 332 | 399 | 381 | 338 | 308 | 422 | 319 | 424 | bar: А-В to N-PE
508 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 48 | 44 | 447 | 468 | 568 | 482 | 521 | 551 | 474 | 586 | 464 | 570 | bar: А-В to N-PE
509 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 46 | 27 | 284 | 337 | 277 | 334 | 291 | 299 | 303 | 349 | 410 | 397 | bar: А-В to N-PE
510 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 23 | 22 | 243 | 353 | 340 | 275 | 264 | 271 | 359 | 287 | 255 | 276 | bar: А-В to N-PE
511 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 24 | 35 | 435 | 404 | 490 | 440 | 365 | 360 | 379 | 472 | 426 | 488 | bar: А-В to N-PE
512 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 25 | 34 | 361 | 454 | 438 | 375 | 432 | 444 | 415 | 396 | 435 | 465 | bar: А-В to N-PE
513 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 21 | 22 | 232 | 288 | 251 | 336 | 311 | 307 | 260 | 245 | 346 | 274 | bar: А-В to N-PE
514 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 23 | 42 | 448 | 437 | 486 | 452 | 568 | 452 | 483 | 547 | 426 | 546 | bar: А-В to N-PE
515 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 46 | 20 | 337 | 281 | 241 | 347 | 238 | 323 | 316 | 323 | 264 | 226 | bar: А-В to N-PE
516 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 40 | 25 | 273 | 331 | 351 | 366 | 378 | 377 | 314 | 388 | 394 | 297 | bar: А-В to N-PE
517 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 30 | 47 | 615 | 574 | 517 | 569 | 570 | 605 | 596 | 538 | 476 | 593 | bar: А-В to N-PE
518 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 20 | 48 | 542 | 560 | 525 | 485 | 584 | 563 | 616 | 486 | 514 | 587 | bar: А-В to N-PE
519 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 28 | 42 | 463 | 569 | 521 | 499 | 526 | 496 | 534 | 442 | 566 | 447 | bar: А-В to N-PE
520 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 40 | 44 | 554 | 571 | 458 | 558 | 514 | 537 | 558 | 469 | 540 | 463 | bar: А-В to N-PE
521 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 38 | 50 | 553 | 538 | 592 | 593 | 565 | 539 | 624 | 547 | 513 | 591 | bar: А-В to N-PE
522 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 40 | 44 | 549 | 461 | 494 | 520 | 580 | 492 | 570 | 529 | 493 | 452 | bar: А-В to N-PE
523 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 23 | 30 | 332 | 433 | 416 | 309 | 350 | 412 | 396 | 384 | 307 | 396 | bar: А-В to N-PE
524 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 47 | 29 | 436 | 385 | 436 | 373 | 309 | 303 | 397 | 403 | 382 | 389 | bar: А-В to N-PE
525 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 39 | 42 | 472 | 554 | 557 | 450 | 434 | 517 | 561 | 563 | 498 | 492 | bar: А-В to N-PE
526 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 26 | 34 | 375 | 484 | 437 | 480 | 385 | 350 | 451 | 443 | 348 | 434 | bar: А-В to N-PE
527 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 30 | 42 | 468 | 543 | 460 | 543 | 472 | 519 | 452 | 509 | 479 | 567 | bar: А-В to N-PE
528 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 29 | 40 | 488 | 439 | 445 | 425 | 423 | 521 | 530 | 550 | 436 | 548 | bar: А-В to N-PE
529 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 42 | 49 | 566 | 584 | 586 | 637 | 637 | 526 | 540 | 575 | 556 | 619 | bar: А-В to N-PE
530 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 49 | 33 | 377 | 440 | 353 | 352 | 474 | 451 | 445 | 461 | 478 | 385 | bar: А-В to N-PE
531 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 24 | 40 | 423 | 545 | 475 | 419 | 462 | 405 | 522 | 466 | 510 | 449 | bar: А-В to N-PE
532 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 44 | 32 | 354 | 337 | 395 | 414 | 339 | 342 | 419 | 343 | 417 | 443 | bar: А-В to N-PE
533 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 49 | 36 | 439 | 473 | 377 | 479 | 493 | 409 | 444 | 502 | 366 | 370 | bar: А-В to N-PE
534 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 22 | 31 | 414 | 380 | 386 | 332 | 406 | 341 | 452 | 408 | 368 | 319 | bar: А-В to N-PE
535 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 41 | 20 | 322 | 228 | 349 | 291 | 279 | 237 | 269 | 281 | 257 | 314 | bar: А-В to N-PE
536 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 44 | 33 | 358 | 347 | 402 | 434 | 466 | 337 | 412 | 393 | 453 | 472 | bar: А-В to N-PE
537 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 48 | 50 | 623 | 591 | 632 | 547 | 600 | 602 | 520 | 549 | 522 | 533 | bar: А-В to N-PE
538 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 47 | 42 | 428 | 434 | 517 | 467 | 561 | 429 | 526 | 520 | 541 | 431 | bar: А-В to N-PE
539 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 30 | 34 | 410 | 397 | 425 | 401 | 414 | 439 | 420 | 445 | 487 | 388 | bar: А-В to N-PE
540 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 26 | 35 | 375 | 474 | 433 | 480 | 423 | 446 | 479 | 457 | 453 | 373 | bar: А-В to N-PE
541 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 36 | 26 | 281 | 370 | 302 | 293 | 352 | 285 | 323 | 382 | 275 | 296 | bar: А-В to N-PE
542 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 44 | 32 | 373 | 399 | 356 | 433 | 427 | 370 | 384 | 352 | 425 | 433 | bar: А-В to N-PE
543 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 33 | 46 | 486 | 501 | 555 | 609 | 505 | 485 | 481 | 570 | 559 | 603 | bar: А-В to N-PE
544 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 45 | 50 | 639 | 545 | 585 | 637 | 534 | 640 | 616 | 633 | 603 | 637 | bar: А-В to N-PE
545 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 25 | 46 | 530 | 510 | 472 | 557 | 552 | 569 | 560 | 601 | 593 | 546 | bar: А-В to N-PE
546 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 24 | 43 | 530 | 437 | 470 | 574 | 533 | 495 | 523 | 440 | 541 | 497 | bar: А-В to N-PE
547 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 25 | 20 | 213 | 289 | 230 | 247 | 297 | 280 | 253 | 283 | 295 | 267 | bar: А-В to N-PE
548 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 48 | 26 | 269 | 392 | 281 | 372 | 274 | 307 | 380 | 319 | 285 | 334 | bar: А-В to N-PE
549 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 27 | 43 | 523 | 526 | 515 | 514 | 575 | 565 | 555 | 542 | 553 | 509 | bar: А-В to N-PE
550 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 47 | 21 | 341 | 285 | 241 | 218 | 249 | 325 | 283 | 283 | 289 | 286 | bar: А-В to N-PE
551 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 26 | 23 | 272 | 314 | 329 | 331 | 308 | 293 | 262 | 249 | 254 | 269 | bar: А-В to N-PE
552 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 36 | 20 | 249 | 319 | 260 | 209 | 345 | 246 | 265 | 263 | 297 | 266 | bar: А-В to N-PE
553 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 22 | 39 | 487 | 447 | 446 | 494 | 402 | 540 | 465 | 454 | 531 | 449 | bar: А-В to N-PE
554 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 31 | 50 | 521 | 630 | 578 | 616 | 622 | 535 | 626 | 649 | 637 | 625 | bar: А-В to N-PE
555 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 50 | 47 | 529 | 617 | 530 | 536 | 574 | 540 | 563 | 598 | 537 | 606 | bar: А-В to N-PE
556 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 38 | 25 | 322 | 351 | 370 | 342 | 284 | 387 | 313 | 358 | 393 | 341 | bar: А-В to N-PE
557 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 32 | 21 | 305 | 243 | 288 | 360 | 281 | 329 | 251 | 242 | 272 | 276 | bar: А-В to N-PE
558 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 28 | 23 | 290 | 265 | 281 | 368 | 363 | 368 | 266 | 286 | 318 | 356 | bar: А-В to N-PE
559 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 38 | 26 | 326 | 340 | 380 | 297 | 339 | 271 | 304 | 280 | 277 | 359 | bar: А-В to N-PE
560 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 20 | 29 | 352 | 384 | 354 | 307 | 438 | 346 | 433 | 384 | 303 | 392 | bar: А-В to N-PE
561 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 21 | 36 | 403 | 412 | 505 | 476 | 472 | 368 | 378 | 455 | 496 | 477 | bar: А-В to N-PE
562 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 26 | 24 | 365 | 318 | 282 | 369 | 330 | 327 | 254 | 356 | 373 | 286 | bar: А-В to N-PE
563 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 42 | 34 | 363 | 475 | 436 | 446 | 404 | 448 | 382 | 422 | 462 | 458 | bar: А-В to N-PE
564 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 46 | 45 | 500 | 469 | 593 | 551 | 476 | 529 | 535 | 560 | 483 | 525 | bar: А-В to N-PE
565 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 47 | 32 | 434 | 397 | 456 | 401 | 382 | 341 | 329 | 444 | 436 | 453 | bar: А-В to N-PE
566 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 28 | 30 | 349 | 411 | 447 | 393 | 435 | 423 | 314 | 324 | 359 | 417 | bar: А-В to N-PE
567 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 24 | 50 | 594 | 590 | 600 | 507 | 628 | 629 | 641 | 565 | 609 | 507 | bar: А-В to N-PE
568 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 34 | 40 | 481 | 441 | 455 | 479 | 432 | 542 | 465 | 523 | 449 | 522 | bar: А-В to N-PE
569 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 36 | 44 | 569 | 562 | 487 | 482 | 558 | 550 | 535 | 464 | 487 | 466 | bar: А-В to N-PE
570 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 36 | 25 | 336 | 377 | 399 | 384 | 323 | 366 | 348 | 395 | 362 | 271 | bar: А-В to N-PE
571 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 26 | 23 | 330 | 375 | 310 | 250 | 307 | 252 | 288 | 378 | 380 | 326 | bar: А-В to N-PE
572 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 47 | 37 | 440 | 391 | 421 | 419 | 390 | 439 | 456 | 394 | 484 | 408 | bar: А-В to N-PE
573 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 33 | 27 | 346 | 406 | 411 | 334 | 294 | 334 | 355 | 385 | 310 | 317 | bar: А-В to N-PE
574 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 34 | 35 | 365 | 429 | 428 | 479 | 438 | 444 | 483 | 462 | 500 | 447 | bar: А-В to N-PE
575 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 36 | 39 | 453 | 466 | 469 | 443 | 426 | 456 | 498 | 438 | 510 | 410 | bar: А-В to N-PE
576 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 21 | 28 | 413 | 394 | 398 | 414 | 390 | 354 | 423 | 374 | 325 | 377 | bar: А-В to N-PE
577 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 20 | 35 | 444 | 466 | 374 | 488 | 474 | 360 | 491 | 477 | 445 | 447 | bar: А-В to N-PE
578 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 47 | 30 | 314 | 314 | 316 | 425 | 433 | 434 | 323 | 318 | 422 | 416 | bar: А-В to N-PE
579 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 33 | 29 | 347 | 403 | 336 | 295 | 381 | 360 | 368 | 344 | 323 | 378 | bar: А-В to N-PE
580 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 20 | 43 | 456 | 543 | 561 | 461 | 447 | 486 | 572 | 568 | 450 | 498 | bar: А-В to N-PE
581 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 27 | 30 | 420 | 324 | 373 | 322 | 354 | 327 | 368 | 406 | 388 | 380 | bar: А-В to N-PE
582 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 22 | 29 | 351 | 383 | 366 | 440 | 404 | 329 | 336 | 340 | 325 | 427 | bar: А-В to N-PE
583 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 48 | 28 | 411 | 334 | 316 | 305 | 390 | 377 | 429 | 366 | 417 | 378 | bar: А-В to N-PE
584 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 27 | 47 | 546 | 549 | 539 | 548 | 605 | 486 | 505 | 535 | 507 | 547 | bar: А-В to N-PE
585 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 31 | 24 | 315 | 299 | 377 | 332 | 262 | 339 | 291 | 300 | 261 | 361 | bar: А-В to N-PE
586 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 21 | 29 | 434 | 400 | 384 | 351 | 391 | 315 | 349 | 357 | 314 | 378 | bar: А-В to N-PE
587 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 32 | 44 | 502 | 567 | 528 | 470 | 544 | 463 | 514 | 561 | 544 | 518 | bar: А-В to N-PE
588 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 42 | 40 | 515 | 411 | 508 | 501 | 528 | 536 | 444 | 468 | 460 | 414 | bar: А-В to N-PE
589 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 41 | 25 | 302 | 310 | 271 | 370 | 382 | 395 | 310 | 317 | 306 | 301 | bar: А-В to N-PE
590 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 31 | 24 | 351 | 326 | 386 | 325 | 384 | 255 | 282 | 388 | 249 | 325 | bar: А-В to N-PE
591 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 21 | 39 | 492 | 460 | 452 | 487 | 460 | 410 | 429 | 423 | 479 | 493 | bar: А-В to N-PE
592 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 25 | 31 | 399 | 455 | 460 | 411 | 446 | 373 | 369 | 423 | 420 | 424 | bar: А-В to N-PE
593 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 41 | 48 | 612 | 526 | 523 | 606 | 551 | 531 | 545 | 514 | 523 | 555 | bar: А-В to N-PE
594 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 22 | 35 | 375 | 377 | 441 | 435 | 477 | 420 | 498 | 437 | 453 | 439 | bar: А-В to N-PE
595 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 36 | 29 | 318 | 391 | 407 | 374 | 429 | 327 | 417 | 305 | 438 | 343 | bar: А-В to N-PE
596 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 34 | 44 | 496 | 447 | 524 | 478 | 540 | 552 | 570 | 529 | 538 | 562 | bar: А-В to N-PE
597 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 34 | 43 | 453 | 513 | 506 | 467 | 490 | 510 | 464 | 527 | 562 | 493 | bar: А-В to N-PE
598 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 41 | 44 | 507 | 584 | 446 | 493 | 512 | 503 | 585 | 548 | 501 | 457 | bar: А-В to N-PE
599 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 29 | 25 | 255 | 301 | 300 | 332 | 279 | 280 | 369 | 308 | 286 | 362 | bar: А-В to N-PE
600 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 46 | 44 | 487 | 471 | 534 | 474 | 466 | 560 | 580 | 531 | 508 | 492 | bar: А-В to N-PE
601 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 28 | 44 | 499 | 543 | 511 | 586 | 562 | 578 | 571 | 523 | 494 | 533 | bar: А-В to N-PE
602 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 26 | 26 | 394 | 336 | 399 | 301 | 393 | 407 | 399 | 324 | 339 | 396 | bar: А-В to N-PE
603 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 45 | 28 | 360 | 416 | 338 | 417 | 393 | 322 | 412 | 326 | 350 | 296 | bar: А-В to N-PE
604 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 26 | 29 | 317 | 411 | 363 | 354 | 328 | 434 | 340 | 428 | 374 | 439 | bar: А-В to N-PE
605 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 29 | 20 | 342 | 294 | 305 | 223 | 233 | 273 | 209 | 247 | 246 | 285 | bar: А-В to N-PE
606 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 33 | 42 | 428 | 523 | 564 | 446 | 543 | 521 | 562 | 530 | 488 | 547 | bar: А-В to N-PE
607 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 39 | 29 | 406 | 396 | 372 | 393 | 418 | 313 | 317 | 404 | 295 | 361 | bar: А-В to N-PE
608 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 33 | 35 | 483 | 436 | 438 | 396 | 487 | 368 | 451 | 485 | 419 | 372 | bar: А-В to N-PE
609 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 35 | 36 | 402 | 417 | 400 | 448 | 404 | 432 | 507 | 457 | 394 | 451 | bar: А-В to N-PE
610 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 40 | 20 | 270 | 344 | 261 | 207 | 317 | 207 | 283 | 262 | 296 | 277 | bar: А-В to N-PE
611 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 20 | 30 | 412 | 354 | 443 | 380 | 369 | 442 | 438 | 307 | 383 | 422 | bar: А-В to N-PE
612 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 40 | 23 | 296 | 294 | 332 | 340 | 373 | 286 | 269 | 317 | 294 | 244 | bar: А-В to N-PE
613 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 46 | 35 | 426 | 385 | 490 | 409 | 457 | 410 | 432 | 383 | 372 | 419 | bar: А-В to N-PE
614 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 24 | 39 | 432 | 406 | 512 | 466 | 466 | 505 | 537 | 425 | 529 | 423 | bar: А-В to N-PE
615 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 37 | 50 | 560 | 529 | 561 | 561 | 582 | 512 | 531 | 603 | 576 | 531 | bar: А-В to N-PE
616 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 40 | 50 | 537 | 533 | 570 | 561 | 620 | 527 | 537 | 569 | 616 | 523 | bar: А-В to N-PE
617 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 50 | 49 | 623 | 589 | 537 | 504 | 533 | 637 | 588 | 548 | 593 | 508 | bar: А-В to N-PE
618 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 45 | 25 | 285 | 373 | 287 | 263 | 265 | 386 | 390 | 278 | 288 | 260 | bar: А-В to N-PE
619 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 47 | 40 | 518 | 529 | 526 | 449 | 527 | 433 | 481 | 485 | 422 | 544 | bar: А-В to N-PE
620 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 43 | 29 | 334 | 342 | 349 | 424 | 359 | 398 | 429 | 311 | 355 | 344 | bar: А-В to N-PE
621 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 46 | 44 | 581 | 500 | 480 | 576 | 498 | 476 | 536 | 587 | 550 | 459 | bar: А-В to N-PE
622 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 49 | 26 | 362 | 346 | 318 | 379 | 290 | 346 | 328 | 343 | 391 | 306 | bar: А-В to N-PE
623 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 36 | 21 | 226 | 259 | 358 | 341 | 298 | 221 | 233 | 277 | 333 | 254 | bar: А-В to N-PE
624 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 50 | 37 | 502 | 385 | 511 | 386 | 439 | 435 | 375 | 465 | 436 | 376 | bar: А-В to N-PE
625 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 50 | 25 | 322 | 360 | 348 | 264 | 346 | 264 | 301 | 397 | 312 | 392 | bar: А-В to N-PE
626 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 24 | 37 | 434 | 388 | 479 | 469 | 506 | 387 | 512 | 419 | 377 | 490 | bar: А-В to N-PE
627 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 21 | 34 | 375 | 398 | 390 | 346 | 382 | 349 | 465 | 403 | 409 | 454 | bar: А-В to N-PE
628 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 21 | 43 | 576 | 568 | 444 | 574 | 516 | 523 | 439 | 453 | 522 | 487 | bar: А-В to N-PE
629 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 24 | 29 | 377 | 386 | 343 | 330 | 411 | 341 | 299 | 382 | 427 | 307 | bar: А-В to N-PE
630 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 31 | 40 | 477 | 410 | 478 | 501 | 521 | 493 | 452 | 527 | 463 | 425 | bar: А-В to N-PE
631 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 43 | 37 | 430 | 504 | 457 | 407 | 376 | 436 | 430 | 395 | 478 | 462 | bar: А-В to N-PE
632 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 43 | 31 | 425 | 355 | 350 | 401 | 341 | 332 | 348 | 344 | 375 | 413 | bar: А-В to N-PE
633 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 36 | 47 | 496 | 531 | 596 | 534 | 476 | 600 | 618 | 556 | 495 | 522 | bar: А-В to N-PE
634 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 32 | 21 | 351 | 268 | 217 | 346 | 312 | 236 | 343 | 326 | 282 | 268 | bar: А-В to N-PE
635 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 21 | 39 | 428 | 540 | 465 | 457 | 520 | 538 | 521 | 437 | 539 | 435 | bar: А-В to N-PE
636 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 39 | 27 | 300 | 326 | 366 | 364 | 408 | 328 | 360 | 296 | 322 | 276 | bar: А-В to N-PE
637 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 34 | 28 | 315 | 317 | 354 | 416 | 327 | 371 | 304 | 386 | 317 | 371 | bar: А-В to N-PE
638 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 22 | 38 | 473 | 429 | 390 | 506 | 478 | 489 | 426 | 523 | 413 | 480 | bar: А-В to N-PE
639 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 33 | 31 | 416 | 448 | 426 | 450 | 404 | 444 | 342 | 433 | 416 | 403 | bar: А-В to N-PE
640 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 48 | 46 | 533 | 567 | 471 | 546 | 547 | 595 | 580 | 563 | 603 | 550 | bar: А-В to N-PE
641 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 46 | 36 | 440 | 469 | 411 | 470 | 497 | 396 | 468 | 369 | 465 | 445 | bar: А-В to N-PE
642 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 33 | 50 | 581 | 632 | 592 | 506 | 618 | 577 | 551 | 516 | 594 | 511 | bar: А-В to N-PE
643 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 38 | 38 | 430 | 391 | 431 | 530 | 415 | 399 | 459 | 479 | 390 | 469 | bar: А-В to N-PE
644 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 28 | 21 | 227 | 269 | 358 | 318 | 255 | 305 | 230 | 272 | 326 | 335 | bar: А-В to N-PE
645 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 48 | 50 | 513 | 536 | 635 | 520 | 635 | 639 | 644 | 513 | 548 | 645 | bar: А-В to N-PE
646 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 26 | 41 | 479 | 450 | 503 | 470 | 427 | 499 | 438 | 439 | 434 | 424 | bar: А-В to N-PE
647 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 26 | 34 | 478 | 448 | 409 | 367 | 402 | 489 | 439 | 408 | 362 | 353 | bar: А-В to N-PE
648 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 36 | 25 | 384 | 277 | 271 | 255 | 371 | 323 | 339 | 372 | 274 | 313 | bar: А-В to N-PE
649 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 40 | 46 | 477 | 555 | 577 | 577 | 580 | 484 | 607 | 603 | 500 | 526 | bar: А-В to N-PE
650 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 43 | 21 | 314 | 250 | 265 | 218 | 315 | 244 | 255 | 290 | 254 | 335 | bar: А-В to N-PE
651 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 25 | 44 | 531 | 588 | 509 | 466 | 497 | 578 | 585 | 572 | 579 | 482 | bar: А-В to N-PE
652 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 25 | 37 | 422 | 432 | 434 | 455 | 498 | 512 | 472 | 382 | 476 | 502 | bar: А-В to N-PE
653 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 27 | 36 | 447 | 394 | 510 | 466 | 467 | 447 | 438 | 446 | 406 | 434 | bar: А-В to N-PE
654 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 49 | 46 | 595 | 486 | 555 | 503 | 469 | 575 | 553 | 473 | 582 | 573 | bar: А-В to N-PE
655 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 50 | 46 | 475 | 601 | 556 | 547 | 567 | 574 | 603 | 549 | 576 | 597 | bar: А-В to N-PE
656 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 38 | 26 | 384 | 276 | 275 | 385 | 365 | 290 | 362 | 372 | 265 | 372 | bar: А-В to N-PE
657 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 39 | 23 | 326 | 374 | 239 | 331 | 344 | 374 | 349 | 306 | 351 | 269 | bar: А-В to N-PE
658 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 44 | 50 | 598 | 548 | 519 | 639 | 538 | 573 | 520 | 609 | 539 | 640 | bar: А-В to N-PE
659 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 39 | 32 | 442 | 400 | 456 | 344 | 452 | 364 | 334 | 368 | 447 | 357 | bar: А-В to N-PE
660 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 33 | 31 | 336 | 416 | 459 | 451 | 344 | 354 | 398 | 428 | 319 | 352 | bar: А-В to N-PE
661 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 43 | 46 | 597 | 487 | 552 | 483 | 574 | 542 | 552 | 535 | 509 | 569 | bar: А-В to N-PE
662 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 20 | 35 | 433 | 407 | 454 | 416 | 388 | 376 | 489 | 375 | 462 | 482 | bar: А-В to N-PE
663 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 22 | 21 | 274 | 216 | 221 | 275 | 358 | 242 | 283 | 351 | 227 | 232 | bar: А-В to N-PE
664 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 45 | 34 | 390 | 359 | 426 | 370 | 368 | 368 | 445 | 467 | 411 | 486 | bar: А-В to N-PE
665 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 30 | 23 | 332 | 252 | 322 | 297 | 248 | 283 | 246 | 299 | 239 | 379 | bar: А-В to N-PE
666 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 38 | 43 | 567 | 513 | 520 | 501 | 471 | 479 | 456 | 564 | 578 | 559 | bar: А-В to N-PE
667 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 31 | 44 | 571 | 447 | 566 | 453 | 455 | 518 | 468 | 472 | 483 | 464 | bar: А-В to N-PE
668 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 33 | 23 | 327 | 239 | 321 | 380 | 266 | 359 | 359 | 249 | 270 | 379 | bar: А-В to N-PE
669 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 27 | 34 | 440 | 421 | 470 | 475 | 405 | 454 | 457 | 456 | 420 | 415 | bar: А-В to N-PE
670 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 30 | 46 | 498 | 547 | 550 | 578 | 539 | 589 | 560 | 535 | 589 | 600 | bar: А-В to N-PE
671 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 24 | 46 | 465 | 488 | 520 | 544 | 506 | 480 | 505 | 472 | 519 | 578 | bar: А-В to N-PE
672 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 30 | 28 | 324 | 369 | 357 | 342 | 350 | 352 | 395 | 309 | 300 | 352 | bar: А-В to N-PE
673 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 27 | 23 | 257 | 253 | 303 | 279 | 275 | 283 | 277 | 246 | 343 | 297 | bar: А-В to N-PE
674 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 44 | 28 | 366 | 427 | 383 | 377 | 429 | 312 | 404 | 311 | 351 | 426 | bar: А-В to N-PE
675 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 39 | 29 | 333 | 300 | 373 | 351 | 373 | 319 | 355 | 397 | 377 | 343 | bar: А-В to N-PE
676 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 44 | 44 | 552 | 480 | 522 | 498 | 481 | 548 | 564 | 584 | 445 | 542 | bar: А-В to N-PE
677 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 26 | 22 | 246 | 335 | 330 | 280 | 240 | 322 | 235 | 274 | 356 | 363 | bar: А-В to N-PE
678 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 38 | 47 | 563 | 541 | 546 | 614 | 616 | 527 | 597 | 566 | 526 | 553 | bar: А-В to N-PE
679 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 23 | 22 | 273 | 289 | 254 | 344 | 296 | 341 | 273 | 258 | 350 | 282 | bar: А-В to N-PE
680 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 38 | 29 | 363 | 345 | 371 | 439 | 436 | 381 | 345 | 355 | 308 | 398 | bar: А-В to N-PE
681 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 29 | 34 | 444 | 421 | 426 | 402 | 388 | 383 | 432 | 468 | 471 | 476 | bar: А-В to N-PE
682 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 36 | 23 | 309 | 248 | 326 | 263 | 315 | 328 | 259 | 326 | 308 | 380 | bar: А-В to N-PE
683 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 28 | 43 | 522 | 579 | 556 | 495 | 535 | 533 | 555 | 503 | 463 | 545 | bar: А-В to N-PE
684 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 48 | 24 | 276 | 294 | 266 | 312 | 343 | 389 | 292 | 317 | 308 | 260 | bar: А-В to N-PE
685 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 44 | 30 | 313 | 334 | 415 | 415 | 445 | 404 | 411 | 409 | 306 | 425 | bar: А-В to N-PE
686 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 26 | 20 | 300 | 214 | 306 | 347 | 294 | 292 | 228 | 229 | 344 | 237 | bar: А-В to N-PE
687 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 30 | 36 | 432 | 434 | 474 | 412 | 471 | 375 | 482 | 441 | 417 | 375 | bar: А-В to N-PE
688 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 49 | 34 | 389 | 468 | 481 | 473 | 366 | 488 | 390 | 430 | 460 | 388 | bar: А-В to N-PE
689 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 32 | 41 | 464 | 476 | 540 | 542 | 496 | 436 | 422 | 510 | 450 | 529 | bar: А-В to N-PE
690 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 36 | 41 | 442 | 443 | 555 | 423 | 457 | 443 | 537 | 515 | 539 | 559 | bar: А-В to N-PE
691 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 28 | 36 | 483 | 405 | 439 | 508 | 413 | 475 | 382 | 473 | 375 | 471 | bar: А-В to N-PE
692 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 25 | 48 | 607 | 516 | 548 | 553 | 572 | 497 | 520 | 594 | 528 | 610 | bar: А-В to N-PE
693 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 27 | 29 | 360 | 393 | 350 | 359 | 378 | 346 | 381 | 376 | 410 | 396 | bar: А-В to N-PE
694 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 21 | 30 | 376 | 336 | 351 | 448 | 410 | 328 | 329 | 390 | 329 | 450 | bar: А-В to N-PE
695 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 20 | 44 | 588 | 478 | 476 | 483 | 456 | 560 | 557 | 464 | 506 | 528 | bar: А-В to N-PE
696 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 36 | 39 | 504 | 532 | 453 | 505 | 516 | 434 | 520 | 481 | 438 | 481 | bar: А-В to N-PE
697 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 37 | 25 | 369 | 321 | 362 | 361 | 356 | 294 | 319 | 369 | 316 | 334 | bar: А-В to N-PE
698 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 32 | 45 | 579 | 562 | 568 | 511 | 532 | 584 | 459 | 520 | 519 | 493 | bar: А-В to N-PE
699 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 41 | 50 | 648 | 650 | 649 | 600 | 647 | 597 | 517 | 589 | 629 | 554 | bar: А-В to N-PE
700 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 35 | 32 | 377 | 328 | 462 | 414 | 330 | 399 | 382 | 403 | 341 | 411 | bar: А-В to N-PE
701 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 24 | 38 | 506 | 416 | 511 | 405 | 468 | 474 | 503 | 519 | 524 | 498 | bar: А-В to N-PE
702 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 42 | 34 | 373 | 407 | 389 | 390 | 453 | 388 | 429 | 389 | 422 | 437 | bar: А-В to N-PE
703 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 29 | 44 | 574 | 493 | 522 | 479 | 547 | 535 | 559 | 578 | 561 | 568 | bar: А-В to N-PE
704 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 33 | 33 | 447 | 457 | 443 | 423 | 396 | 457 | 353 | 471 | 414 | 404 | bar: А-В to N-PE
705 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 26 | 20 | 340 | 298 | 249 | 289 | 293 | 247 | 332 | 343 | 318 | 211 | bar: А-В to N-PE
706 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 48 | 42 | 488 | 554 | 464 | 523 | 521 | 538 | 494 | 558 | 537 | 469 | bar: А-В to N-PE
707 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 41 | 26 | 385 | 374 | 273 | 393 | 401 | 346 | 320 | 364 | 345 | 346 | bar: А-В to N-PE
708 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 45 | 28 | 371 | 376 | 292 | 338 | 342 | 367 | 329 | 419 | 289 | 336 | bar: А-В to N-PE
709 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 34 | 31 | 432 | 356 | 390 | 411 | 318 | 395 | 340 | 413 | 397 | 373 | bar: А-В to N-PE
710 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 44 | 40 | 505 | 480 | 420 | 511 | 543 | 475 | 512 | 503 | 549 | 449 | bar: А-В to N-PE
711 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 46 | 31 | 437 | 345 | 396 | 374 | 380 | 398 | 452 | 318 | 417 | 393 | bar: А-В to N-PE
712 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 43 | 43 | 565 | 513 | 562 | 539 | 457 | 441 | 439 | 572 | 450 | 569 | bar: А-В to N-PE
713 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 21 | 34 | 403 | 395 | 435 | 444 | 392 | 436 | 426 | 369 | 384 | 443 | bar: А-В to N-PE
714 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 26 | 46 | 520 | 592 | 509 | 504 | 520 | 549 | 475 | 520 | 557 | 474 | bar: А-В to N-PE
715 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 27 | 33 | 454 | 457 | 340 | 345 | 374 | 413 | 336 | 410 | 428 | 479 | bar: А-В to N-PE
716 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 31 | 24 | 332 | 384 | 329 | 336 | 300 | 247 | 338 | 376 | 299 | 382 | bar: А-В to N-PE
717 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 45 | 20 | 212 | 314 | 234 | 211 | 335 | 335 | 225 | 316 | 318 | 313 | bar: А-В to N-PE
718 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 46 | 49 | 582 | 619 | 548 | 541 | 628 | 635 | 636 | 587 | 575 | 626 | bar: А-В to N-PE
719 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 32 | 50 | 628 | 618 | 643 | 548 | 626 | 639 | 602 | 506 | 509 | 579 | bar: А-В to N-PE
720 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 47 | 23 | 345 | 361 | 377 | 265 | 342 | 258 | 375 | 321 | 239 | 271 | bar: А-В to N-PE
721 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 33 | 36 | 366 | 492 | 413 | 467 | 450 | 382 | 499 | 483 | 456 | 381 | bar: А-В to N-PE
722 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 34 | 33 | 437 | 431 | 445 | 359 | 459 | 471 | 335 | 403 | 404 | 434 | bar: А-В to N-PE
723 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 38 | 44 | 473 | 451 | 574 | 460 | 544 | 570 | 574 | 574 | 487 | 489 | bar: А-В to N-PE
724 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 24 | 26 | 346 | 324 | 399 | 358 | 323 | 407 | 341 | 339 | 329 | 357 | bar: А-В to N-PE
725 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 26 | 23 | 288 | 305 | 294 | 342 | 249 | 316 | 335 | 346 | 323 | 290 | bar: А-В to N-PE
726 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 23 | 30 | 441 | 438 | 407 | 323 | 345 | 446 | 409 | 447 | 332 | 347 | bar: А-В to N-PE
727 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 22 | 24 | 344 | 354 | 320 | 339 | 247 | 283 | 298 | 370 | 249 | 285 | bar: А-В to N-PE
728 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 22 | 27 | 357 | 333 | 311 | 276 | 327 | 420 | 279 | 326 | 355 | 389 | bar: А-В to N-PE
729 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 24 | 48 | 571 | 541 | 542 | 505 | 568 | 602 | 544 | 510 | 485 | 527 | bar: А-В to N-PE
730 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 25 | 45 | 507 | 528 | 499 | 491 | 540 | 494 | 594 | 537 | 549 | 490 | bar: А-В to N-PE
731 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 47 | 27 | 367 | 311 | 327 | 296 | 314 | 326 | 389 | 385 | 282 | 291 | bar: А-В to N-PE
732 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 41 | 45 | 512 | 600 | 484 | 499 | 473 | 504 | 524 | 492 | 487 | 578 | bar: А-В to N-PE
733 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 47 | 44 | 534 | 498 | 492 | 475 | 450 | 472 | 528 | 468 | 506 | 565 | bar: А-В to N-PE
734 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 44 | 24 | 336 | 346 | 248 | 342 | 325 | 325 | 254 | 272 | 266 | 285 | bar: А-В to N-PE
735 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 45 | 21 | 304 | 300 | 300 | 248 | 280 | 296 | 276 | 236 | 356 | 342 | bar: А-В to N-PE
736 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 39 | 42 | 505 | 548 | 506 | 524 | 569 | 430 | 442 | 539 | 429 | 534 | bar: А-В to N-PE
737 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 40 | 25 | 288 | 259 | 322 | 334 | 399 | 398 | 351 | 368 | 314 | 265 | bar: А-В to N-PE
738 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 43 | 35 | 451 | 500 | 498 | 359 | 406 | 390 | 397 | 413 | 497 | 481 | bar: А-В to N-PE
739 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 44 | 30 | 355 | 400 | 310 | 355 | 341 | 435 | 358 | 417 | 336 | 363 | bar: А-В to N-PE
740 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 20 | 24 | 387 | 321 | 270 | 317 | 324 | 249 | 253 | 245 | 322 | 308 | bar: А-В to N-PE
741 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 45 | 23 | 378 | 380 | 298 | 335 | 379 | 370 | 264 | 289 | 272 | 288 | bar: А-В to N-PE
742 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 38 | 32 | 353 | 328 | 402 | 377 | 407 | 348 | 427 | 367 | 426 | 376 | bar: А-В to N-PE
743 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 29 | 39 | 453 | 405 | 428 | 428 | 426 | 488 | 488 | 471 | 454 | 479 | bar: А-В to N-PE
744 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 21 | 36 | 418 | 416 | 382 | 373 | 392 | 397 | 397 | 440 | 391 | 440 | bar: А-В to N-PE
745 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 46 | 22 | 332 | 270 | 280 | 368 | 228 | 310 | 252 | 265 | 263 | 309 | bar: А-В to N-PE
746 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 35 | 20 | 330 | 233 | 246 | 228 | 262 | 234 | 270 | 342 | 234 | 317 | bar: А-В to N-PE
747 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 30 | 42 | 452 | 556 | 447 | 447 | 545 | 489 | 553 | 563 | 487 | 438 | bar: А-В to N-PE
748 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 21 | 48 | 629 | 525 | 578 | 513 | 576 | 522 | 554 | 519 | 612 | 604 | bar: А-В to N-PE
749 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 40 | 22 | 286 | 323 | 283 | 277 | 308 | 275 | 346 | 246 | 346 | 364 | bar: А-В to N-PE
750 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 42 | 38 | 524 | 453 | 507 | 387 | 405 | 452 | 404 | 468 | 427 | 482 | bar: А-В to N-PE
751 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 22 | 31 | 330 | 406 | 345 | 389 | 358 | 435 | 353 | 331 | 343 | 326 | bar: А-В to N-PE
752 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 21 | 48 | 505 | 622 | 511 | 544 | 506 | 597 | 616 | 549 | 565 | 574 | bar: А-В to N-PE
753 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 49 | 38 | 495 | 446 | 444 | 405 | 501 | 496 | 521 | 461 | 522 | 390 | bar: А-В to N-PE
754 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 48 | 46 | 481 | 552 | 548 | 495 | 487 | 489 | 540 | 564 | 551 | 590 | bar: А-В to N-PE
755 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 43 | 32 | 423 | 375 | 364 | 463 | 395 | 372 | 355 | 457 | 437 | 468 | bar: А-В to N-PE
756 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 38 | 42 | 465 | 553 | 551 | 458 | 433 | 426 | 438 | 537 | 468 | 498 | bar: А-В to N-PE
757 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 42 | 43 | 464 | 495 | 576 | 570 | 476 | 554 | 495 | 503 | 471 | 533 | bar: А-В to N-PE
758 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 45 | 24 | 296 | 292 | 365 | 389 | 358 | 365 | 369 | 379 | 359 | 251 | bar: А-В to N-PE
759 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 50 | 26 | 329 | 302 | 269 | 390 | 294 | 273 | 368 | 392 | 360 | 340 | bar: А-В to N-PE
760 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 40 | 35 | 364 | 391 | 404 | 388 | 411 | 464 | 369 | 442 | 463 | 498 | bar: А-В to N-PE
761 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 37 | 40 | 483 | 412 | 446 | 503 | 535 | 468 | 526 | 464 | 540 | 490 | bar: А-В to N-PE
762 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 37 | 24 | 277 | 277 | 282 | 379 | 322 | 312 | 338 | 315 | 277 | 375 | bar: А-В to N-PE
763 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 20 | 47 | 475 | 588 | 489 | 566 | 529 | 581 | 488 | 584 | 522 | 530 | bar: А-В to N-PE
764 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 21 | 47 | 521 | 491 | 542 | 492 | 590 | 585 | 532 | 496 | 499 | 504 | bar: А-В to N-PE
765 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 25 | 46 | 501 | 546 | 519 | 559 | 472 | 517 | 545 | 607 | 570 | 477 | bar: А-В to N-PE
766 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 25 | 30 | 445 | 390 | 411 | 397 | 416 | 321 | 416 | 393 | 394 | 391 | bar: А-В to N-PE
767 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 42 | 36 | 401 | 382 | 489 | 470 | 503 | 434 | 376 | 369 | 471 | 493 | bar: А-В to N-PE
768 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 45 | 45 | 514 | 526 | 490 | 599 | 468 | 588 | 544 | 565 | 582 | 487 | bar: А-В to N-PE
769 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 37 | 42 | 535 | 484 | 427 | 443 | 487 | 565 | 448 | 480 | 460 | 506 | bar: А-В to N-PE
770 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 50 | 36 | 476 | 372 | 469 | 382 | 507 | 501 | 494 | 500 | 396 | 383 | bar: А-В to N-PE
771 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 27 | 21 | 244 | 309 | 352 | 342 | 338 | 295 | 349 | 272 | 249 | 295 | bar: А-В to N-PE
772 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 30 | 27 | 308 | 393 | 328 | 409 | 319 | 331 | 281 | 368 | 402 | 310 | bar: А-В to N-PE
773 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 38 | 22 | 337 | 281 | 328 | 269 | 273 | 272 | 314 | 351 | 363 | 368 | bar: А-В to N-PE
774 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 20 | 39 | 476 | 471 | 492 | 498 | 435 | 403 | 416 | 499 | 518 | 523 | bar: А-В to N-PE
775 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 33 | 31 | 392 | 431 | 322 | 420 | 406 | 421 | 397 | 431 | 451 | 438 | bar: А-В to N-PE
776 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 30 | 37 | 466 | 452 | 478 | 473 | 422 | 511 | 489 | 516 | 422 | 474 | bar: А-В to N-PE
777 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 50 | 40 | 415 | 481 | 411 | 405 | 429 | 433 | 505 | 544 | 470 | 458 | bar: А-В to N-PE
778 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 42 | 48 | 508 | 578 | 502 | 504 | 502 | 588 | 557 | 602 | 525 | 626 | bar: А-В to N-PE
779 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 31 | 23 | 343 | 368 | 374 | 253 | 273 | 236 | 296 | 282 | 345 | 315 | bar: А-В to N-PE
780 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 43 | 49 | 621 | 613 | 610 | 496 | 577 | 626 | 623 | 587 | 571 | 607 | bar: А-В to N-PE
781 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 44 | 31 | 363 | 354 | 316 | 362 | 367 | 357 | 430 | 403 | 372 | 343 | bar: А-В to N-PE
782 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 42 | 48 | 607 | 589 | 610 | 586 | 630 | 624 | 545 | 493 | 562 | 577 | bar: А-В to N-PE
783 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 26 | 45 | 474 | 460 | 475 | 485 | 486 | 568 | 480 | 503 | 538 | 553 | bar: А-В to N-PE
784 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 41 | 26 | 299 | 306 | 380 | 306 | 337 | 315 | 325 | 310 | 321 | 340 | bar: А-В to N-PE
785 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 38 | 36 | 451 | 410 | 438 | 498 | 370 | 389 | 384 | 443 | 403 | 414 | bar: А-В to N-PE
786 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 22 | 36 | 492 | 381 | 419 | 488 | 423 | 508 | 478 | 427 | 496 | 374 | bar: А-В to N-PE
787 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 44 | 37 | 431 | 382 | 409 | 395 | 515 | 385 | 435 | 429 | 469 | 493 | bar: А-В to N-PE
788 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 48 | 21 | 216 | 324 | 285 | 279 | 215 | 271 | 312 | 352 | 304 | 281 | bar: А-В to N-PE
789 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 31 | 45 | 529 | 574 | 521 | 523 | 546 | 545 | 458 | 545 | 467 | 542 | bar: А-В to N-PE
790 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 41 | 28 | 388 | 373 | 355 | 339 | 409 | 307 | 333 | 422 | 338 | 365 | bar: А-В to N-PE
791 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 32 | 38 | 478 | 487 | 460 | 487 | 503 | 504 | 412 | 500 | 496 | 415 | bar: А-В to N-PE
792 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 35 | 23 | 262 | 254 | 269 | 277 | 326 | 328 | 304 | 357 | 351 | 304 | bar: А-В to N-PE
793 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 21 | 47 | 601 | 588 | 567 | 563 | 530 | 481 | 518 | 510 | 550 | 565 | bar: А-В to N-PE
794 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 48 | 31 | 334 | 389 | 362 | 392 | 358 | 341 | 438 | 431 | 447 | 447 | bar: А-В to N-PE
795 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 40 | 23 | 291 | 291 | 269 | 268 | 322 | 253 | 284 | 342 | 334 | 376 | bar: А-В to N-PE
796 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 24 | 35 | 473 | 423 | 448 | 433 | 387 | 448 | 391 | 478 | 406 | 435 | bar: А-В to N-PE
797 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 37 | 31 | 355 | 441 | 452 | 377 | 319 | 356 | 383 | 322 | 436 | 346 | bar: А-В to N-PE
798 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 48 | 47 | 606 | 510 | 527 | 541 | 592 | 593 | 563 | 486 | 543 | 564 | bar: А-В to N-PE
799 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 38 | 28 | 415 | 360 | 307 | 356 | 306 | 340 | 368 | 311 | 343 | 394 | bar: А-В to N-PE
800 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 31 | 42 | 462 | 568 | 491 | 487 | 455 | 495 | 555 | 523 | 488 | 463 | bar: А-В to N-PE
801 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 36 | 27 | 399 | 300 | 315 | 355 | 359 | 319 | 288 | 279 | 396 | 322 | bar: А-В to N-PE
802 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 30 | 46 | 477 | 482 | 483 | 519 | 474 | 471 | 536 | 509 | 591 | 472 | bar: А-В to N-PE
803 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 24 | 20 | 345 | 251 | 292 | 253 | 263 | 289 | 339 | 233 | 275 | 270 | bar: А-В to N-PE
804 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 35 | 35 | 430 | 412 | 448 | 478 | 394 | 389 | 443 | 370 | 450 | 400 | bar: А-В to N-PE
805 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 37 | 46 | 592 | 588 | 547 | 591 | 550 | 534 | 556 | 507 | 596 | 514 | bar: А-В to N-PE
806 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 43 | 29 | 351 | 397 | 343 | 401 | 402 | 395 | 335 | 356 | 417 | 349 | bar: А-В to N-PE
807 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 30 | 50 | 640 | 585 | 617 | 631 | 584 | 516 | 573 | 565 | 543 | 642 | bar: А-В to N-PE
808 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 40 | 48 | 590 | 542 | 574 | 535 | 593 | 578 | 611 | 591 | 537 | 513 | bar: А-В to N-PE
809 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 43 | 44 | 577 | 580 | 497 | 449 | 484 | 522 | 494 | 536 | 476 | 530 | bar: А-В to N-PE
810 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 33 | 27 | 276 | 278 | 389 | 368 | 376 | 382 | 354 | 279 | 377 | 345 | bar: А-В to N-PE
811 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 50 | 48 | 508 | 550 | 529 | 564 | 588 | 621 | 544 | 501 | 576 | 561 | bar: А-В to N-PE
812 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 32 | 50 | 572 | 644 | 517 | 522 | 626 | 557 | 625 | 525 | 547 | 607 | bar: А-В to N-PE
813 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 24 | 24 | 330 | 246 | 359 | 252 | 272 | 374 | 273 | 356 | 356 | 311 | bar: А-В to N-PE
814 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 22 | 37 | 490 | 395 | 459 | 441 | 415 | 485 | 448 | 472 | 451 | 443 | bar: А-В to N-PE
815 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 37 | 36 | 374 | 462 | 461 | 376 | 435 | 391 | 416 | 475 | 458 | 371 | bar: А-В to N-PE
816 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 28 | 40 | 529 | 417 | 447 | 455 | 493 | 535 | 423 | 462 | 545 | 475 | bar: А-В to N-PE
817 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 40 | 25 | 384 | 311 | 278 | 333 | 296 | 352 | 322 | 373 | 286 | 368 | bar: А-В to N-PE
818 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 49 | 27 | 347 | 318 | 387 | 408 | 375 | 384 | 369 | 411 | 356 | 279 | bar: А-В to N-PE
819 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 33 | 45 | 487 | 465 | 554 | 499 | 515 | 591 | 500 | 595 | 477 | 596 | bar: А-В to N-PE
820 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 44 | 40 | 514 | 541 | 503 | 516 | 504 | 496 | 502 | 526 | 457 | 550 | bar: А-В to N-PE
821 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 22 | 28 | 327 | 394 | 346 | 423 | 390 | 390 | 354 | 334 | 286 | 353 | bar: А-В to N-PE
822 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 25 | 34 | 397 | 461 | 402 | 415 | 423 | 407 | 354 | 353 | 437 | 449 | bar: А-В to N-PE
823 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 49 | 22 | 345 | 315 | 246 | 296 | 258 | 230 | 329 | 317 | 240 | 261 | bar: А-В to N-PE
824 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 36 | 39 | 517 | 439 | 486 | 502 | 502 | 512 | 471 | 409 | 447 | 463 | bar: А-В to N-PE
825 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 27 | 29 | 426 | 314 | 303 | 320 | 406 | 333 | 328 | 360 | 412 | 346 | bar: А-В to N-PE
826 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 27 | 20 | 235 | 250 | 305 | 303 | 301 | 311 | 306 | 265 | 209 | 271 | bar: А-В to N-PE
827 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 40 | 47 | 556 | 594 | 499 | 545 | 505 | 513 | 596 | 520 | 599 | 546 | bar: А-В to N-PE
828 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 36 | 34 | 366 | 457 | 451 | 361 | 396 | 393 | 348 | 465 | 417 | 420 | bar: А-В to N-PE
829 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 43 | 43 | 488 | 441 | 569 | 470 | 489 | 437 | 440 | 459 | 564 | 522 | bar: А-В to N-PE
830 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 37 | 34 | 474 | 459 | 429 | 463 | 355 | 349 | 352 | 447 | 481 | 409 | bar: А-В to N-PE
831 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 26 | 37 | 500 | 514 | 469 | 398 | 447 | 418 | 413 | 412 | 457 | 458 | bar: А-В to N-PE
832 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 26 | 50 | 587 | 542 | 648 | 566 | 521 | 582 | 567 | 564 | 581 | 555 | bar: А-В to N-PE
833 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 33 | 24 | 389 | 382 | 329 | 340 | 364 | 318 | 352 | 288 | 255 | 369 | bar: А-В to N-PE
834 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 28 | 26 | 337 | 366 | 358 | 302 | 404 | 382 | 371 | 389 | 322 | 328 | bar: А-В to N-PE
835 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 43 | 47 | 604 | 557 | 490 | 585 | 518 | 600 | 559 | 540 | 595 | 495 | bar: А-В to N-PE
836 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 41 | 24 | 326 | 312 | 371 | 260 | 381 | 276 | 293 | 263 | 357 | 384 | bar: А-В to N-PE
837 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 24 | 27 | 319 | 281 | 354 | 395 | 275 | 402 | 386 | 317 | 325 | 373 | bar: А-В to N-PE
838 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 33 | 27 | 336 | 287 | 391 | 338 | 361 | 370 | 341 | 283 | 337 | 280 | bar: А-В to N-PE
839 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 38 | 40 | 461 | 422 | 442 | 453 | 439 | 518 | 500 | 410 | 433 | 498 | bar: А-В to N-PE
840 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 50 | 26 | 384 | 320 | 409 | 375 | 345 | 398 | 341 | 368 | 406 | 293 | bar: А-В to N-PE
841 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 22 | 40 | 514 | 445 | 460 | 409 | 487 | 549 | 526 | 507 | 504 | 539 | bar: А-В to N-PE
842 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 49 | 24 | 367 | 383 | 380 | 312 | 371 | 303 | 272 | 339 | 300 | 374 | bar: А-В to N-PE
843 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 28 | 27 | 415 | 405 | 292 | 407 | 277 | 331 | 417 | 333 | 419 | 291 | bar: А-В to N-PE
844 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 23 | 33 | 413 | 375 | 451 | 353 | 398 | 442 | 391 | 384 | 476 | 446 | bar: А-В to N-PE
845 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 25 | 25 | 290 | 289 | 329 | 382 | 264 | 375 | 309 | 311 | 330 | 367 | bar: А-В to N-PE
846 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 45 | 32 | 402 | 330 | 374 | 441 | 394 | 455 | 433 | 450 | 423 | 468 | bar: А-В to N-PE
847 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 31 | 29 | 311 | 395 | 375 | 306 | 328 | 379 | 299 | 362 | 439 | 346 | bar: А-В to N-PE
848 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 47 | 46 | 596 | 563 | 470 | 602 | 591 | 536 | 599 | 586 | 583 | 508 | bar: А-В to N-PE
849 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 37 | 24 | 382 | 358 | 250 | 341 | 269 | 363 | 388 | 386 | 328 | 267 | bar: А-В to N-PE
850 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 38 | 37 | 499 | 405 | 460 | 516 | 418 | 453 | 434 | 417 | 497 | 491 | bar: А-В to N-PE
851 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 28 | 32 | 349 | 457 | 465 | 359 | 429 | 418 | 358 | 369 | 460 | 452 | bar: А-В to N-PE
852 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 21 | 36 | 370 | 375 | 507 | 402 | 475 | 462 | 387 | 400 | 478 | 473 | bar: А-В to N-PE
853 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 30 | 45 | 493 | 494 | 473 | 569 | 584 | 494 | 474 | 459 | 474 | 539 | bar: А-В to N-PE
854 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 23 | 29 | 318 | 404 | 355 | 332 | 434 | 356 | 335 | 388 | 394 | 371 | bar: А-В to N-PE
855 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 31 | 48 | 522 | 505 | 511 | 592 | 604 | 550 | 579 | 563 | 554 | 611 | bar: А-В to N-PE
856 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 40 | 26 | 282 | 316 | 316 | 320 | 299 | 404 | 339 | 304 | 276 | 287 | bar: А-В to N-PE
857 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 41 | 46 | 499 | 523 | 477 | 567 | 543 | 544 | 522 | 567 | 595 | 470 | bar: А-В to N-PE
858 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 34 | 24 | 271 | 323 | 348 | 259 | 262 | 262 | 346 | 347 | 281 | 298 | bar: А-В to N-PE
859 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 42 | 28 | 381 | 339 | 327 | 379 | 353 | 396 | 308 | 399 | 384 | 309 | bar: А-В to N-PE
860 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 35 | 39 | 449 | 430 | 540 | 438 | 479 | 398 | 486 | 539 | 426 | 537 | bar: А-В to N-PE
861 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 42 | 49 | 628 | 495 | 520 | 608 | 560 | 600 | 600 | 630 | 495 | 515 | bar: А-В to N-PE
862 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 34 | 29 | 418 | 308 | 319 | 351 | 426 | 345 | 337 | 424 | 355 | 360 | bar: А-В to N-PE
863 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 30 | 34 | 415 | 415 | 469 | 482 | 374 | 371 | 415 | 405 | 366 | 411 | bar: А-В to N-PE
864 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 24 | 20 | 208 | 267 | 309 | 295 | 342 | 311 | 287 | 227 | 335 | 267 | bar: А-В to N-PE
865 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 27 | 31 | 341 | 332 | 315 | 349 | 443 | 396 | 342 | 315 | 321 | 393 | bar: А-В to N-PE
866 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 50 | 39 | 400 | 494 | 424 | 406 | 456 | 438 | 531 | 446 | 463 | 496 | bar: А-В to N-PE
867 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 34 | 39 | 428 | 439 | 482 | 433 | 532 | 433 | 508 | 519 | 488 | 510 | bar: А-В to N-PE
868 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 30 | 25 | 351 | 342 | 267 | 302 | 318 | 386 | 379 | 259 | 343 | 272 | bar: А-В to N-PE
869 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 46 | 26 | 288 | 366 | 306 | 378 | 367 | 409 | 344 | 299 | 288 | 281 | bar: А-В to N-PE
870 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 47 | 36 | 373 | 453 | 471 | 481 | 395 | 478 | 423 | 375 | 497 | 459 | bar: А-В to N-PE
871 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 36 | 35 | 459 | 397 | 492 | 365 | 449 | 416 | 418 | 417 | 466 | 479 | bar: А-В to N-PE
872 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 45 | 46 | 578 | 479 | 534 | 516 | 568 | 534 | 600 | 609 | 498 | 564 | bar: А-В to N-PE
873 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 28 | 46 | 484 | 565 | 595 | 582 | 597 | 468 | 494 | 552 | 575 | 590 | bar: А-В to N-PE
874 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 40 | 21 | 227 | 285 | 256 | 295 | 237 | 308 | 232 | 248 | 272 | 242 | bar: А-В to N-PE
875 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 26 | 42 | 493 | 515 | 463 | 507 | 447 | 503 | 447 | 554 | 453 | 525 | bar: А-В to N-PE
876 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 27 | 41 | 525 | 433 | 473 | 421 | 448 | 423 | 529 | 467 | 453 | 415 | bar: А-В to N-PE
877 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 28 | 43 | 487 | 554 | 502 | 559 | 479 | 515 | 544 | 575 | 468 | 522 | bar: А-В to N-PE
878 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 42 | 32 | 426 | 352 | 326 | 388 | 430 | 415 | 390 | 446 | 429 | 391 | bar: А-В to N-PE
879 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 34 | 46 | 553 | 467 | 520 | 518 | 526 | 587 | 488 | 524 | 525 | 478 | bar: А-В to N-PE
880 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 42 | 42 | 465 | 570 | 477 | 469 | 499 | 536 | 436 | 439 | 466 | 547 | bar: А-В to N-PE
881 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 48 | 29 | 424 | 330 | 339 | 322 | 377 | 434 | 423 | 317 | 341 | 303 | bar: А-В to N-PE
882 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 38 | 34 | 346 | 431 | 392 | 362 | 387 | 489 | 451 | 459 | 457 | 461 | bar: А-В to N-PE
883 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 22 | 39 | 399 | 503 | 401 | 436 | 401 | 408 | 474 | 514 | 474 | 411 | bar: А-В to N-PE
884 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 42 | 41 | 518 | 460 | 542 | 470 | 548 | 526 | 486 | 417 | 431 | 555 | bar: А-В to N-PE
885 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 22 | 34 | 440 | 349 | 429 | 430 | 461 | 437 | 460 | 402 | 347 | 448 | bar: А-В to N-PE
886 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 21 | 30 | 309 | 443 | 436 | 425 | 342 | 392 | 368 | 426 | 388 | 323 | bar: А-В to N-PE
887 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 41 | 41 | 426 | 467 | 453 | 478 | 429 | 454 | 488 | 523 | 514 | 529 | bar: А-В to N-PE
888 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 48 | 29 | 383 | 305 | 339 | 424 | 423 | 423 | 367 | 311 | 435 | 409 | bar: А-В to N-PE
889 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 21 | 30 | 409 | 396 | 394 | 421 | 414 | 342 | 359 | 346 | 308 | 396 | bar: А-В to N-PE
890 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 25 | 30 | 421 | 385 | 318 | 423 | 311 | 388 | 352 | 421 | 427 | 367 | bar: А-В to N-PE
891 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 33 | 34 | 444 | 429 | 458 | 409 | 438 | 384 | 356 | 345 | 362 | 371 | bar: А-В to N-PE
892 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 29 | 26 | 405 | 394 | 298 | 356 | 408 | 285 | 353 | 363 | 378 | 341 | bar: А-В to N-PE
893 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 27 | 44 | 548 | 504 | 542 | 516 | 567 | 567 | 451 | 445 | 584 | 464 | bar: А-В to N-PE
894 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 25 | 42 | 514 | 506 | 460 | 455 | 552 | 485 | 507 | 483 | 425 | 556 | bar: А-В to N-PE
895 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 50 | 20 | 308 | 310 | 237 | 337 | 208 | 294 | 335 | 247 | 345 | 292 | bar: А-В to N-PE
896 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 42 | 50 | 608 | 541 | 650 | 549 | 558 | 610 | 530 | 546 | 595 | 614 | bar: А-В to N-PE
897 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 47 | 22 | 238 | 285 | 299 | 260 | 248 | 247 | 352 | 272 | 350 | 296 | bar: А-В to N-PE
898 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 33 | 20 | 246 | 254 | 271 | 292 | 228 | 292 | 341 | 291 | 226 | 265 | bar: А-В to N-PE
899 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 23 | 43 | 493 | 498 | 579 | 564 | 566 | 494 | 491 | 549 | 535 | 444 | bar: А-В to N-PE
900 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 22 | 37 | 509 | 471 | 466 | 479 | 459 | 440 | 382 | 447 | 450 | 520 | bar: А-В to N-PE
901 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 47 | 25 | 358 | 275 | 386 | 334 | 297 | 397 | 304 | 393 | 298 | 262 | bar: А-В to N-PE
902 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 39 | 29 | 323 | 360 | 376 | 333 | 331 | 295 | 343 | 371 | 429 | 364 | bar: А-В to N-PE
903 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 44 | 38 | 412 | 459 | 474 | 511 | 396 | 435 | 396 | 420 | 464 | 530 | bar: А-В to N-PE
904 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 49 | 32 | 438 | 449 | 369 | 379 | 455 | 391 | 426 | 462 | 364 | 411 | bar: А-В to N-PE
905 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 40 | 37 | 484 | 488 | 401 | 487 | 414 | 465 | 513 | 486 | 512 | 449 | bar: А-В to N-PE
906 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 30 | 34 | 347 | 467 | 378 | 485 | 481 | 367 | 436 | 445 | 373 | 358 | bar: А-В to N-PE
907 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 49 | 39 | 423 | 481 | 495 | 470 | 504 | 490 | 514 | 445 | 436 | 451 | bar: А-В to N-PE
908 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 20 | 40 | 429 | 467 | 445 | 446 | 512 | 472 | 438 | 466 | 415 | 455 | bar: А-В to N-PE
909 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 45 | 41 | 477 | 436 | 450 | 460 | 511 | 558 | 527 | 454 | 417 | 430 | bar: А-В to N-PE
910 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 33 | 45 | 544 | 472 | 533 | 599 | 506 | 561 | 497 | 500 | 540 | 586 | bar: А-В to N-PE
911 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 20 | 44 | 470 | 558 | 511 | 492 | 566 | 555 | 527 | 486 | 459 | 491 | bar: А-В to N-PE
912 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 26 | 29 | 424 | 302 | 387 | 410 | 320 | 386 | 388 | 426 | 386 | 320 | bar: А-В to N-PE
913 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 22 | 50 | 610 | 522 | 599 | 525 | 603 | 593 | 649 | 567 | 619 | 574 | bar: А-В to N-PE
914 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 31 | 38 | 426 | 428 | 524 | 530 | 447 | 435 | 481 | 444 | 470 | 391 | bar: А-В to N-PE
915 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 22 | 37 | 442 | 457 | 418 | 405 | 514 | 435 | 422 | 508 | 443 | 471 | bar: А-В to N-PE
916 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 35 | 38 | 505 | 412 | 432 | 489 | 458 | 464 | 447 | 455 | 418 | 452 | bar: А-В to N-PE
917 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 27 | 37 | 443 | 468 | 494 | 443 | 411 | 398 | 472 | 420 | 396 | 423 | bar: А-В to N-PE
918 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 48 | 34 | 423 | 432 | 372 | 460 | 395 | 450 | 379 | 368 | 410 | 477 | bar: А-В to N-PE
919 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 27 | 33 | 444 | 453 | 464 | 377 | 458 | 391 | 384 | 451 | 417 | 336 | bar: А-В to N-PE
920 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 43 | 44 | 524 | 554 | 522 | 490 | 445 | 546 | 554 | 471 | 475 | 473 | bar: А-В to N-PE
921 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 25 | 27 | 335 | 362 | 281 | 302 | 358 | 276 | 396 | 334 | 310 | 302 | bar: А-В to N-PE
922 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 37 | 33 | 391 | 363 | 416 | 379 | 468 | 390 | 435 | 376 | 413 | 404 | bar: А-В to N-PE
923 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 25 | 24 | 261 | 263 | 376 | 269 | 374 | 339 | 367 | 283 | 333 | 297 | bar: А-В to N-PE
924 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 43 | 39 | 427 | 437 | 517 | 507 | 414 | 515 | 535 | 407 | 522 | 437 | bar: А-В to N-PE
925 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 49 | 35 | 458 | 375 | 480 | 473 | 484 | 431 | 418 | 415 | 439 | 422 | bar: А-В to N-PE
926 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 22 | 44 | 547 | 481 | 532 | 457 | 445 | 457 | 470 | 547 | 533 | 577 | bar: А-В to N-PE
927 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 32 | 26 | 309 | 358 | 354 | 292 | 410 | 332 | 336 | 358 | 340 | 381 | bar: А-В to N-PE
928 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 45 | 28 | 315 | 329 | 401 | 407 | 405 | 396 | 325 | 357 | 372 | 320 | bar: А-В to N-PE
929 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 35 | 20 | 273 | 230 | 340 | 236 | 264 | 242 | 312 | 235 | 295 | 342 | bar: А-В to N-PE
930 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 42 | 48 | 548 | 599 | 617 | 625 | 520 | 495 | 623 | 548 | 491 | 557 | bar: А-В to N-PE
931 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 39 | 41 | 476 | 417 | 424 | 471 | 526 | 439 | 531 | 516 | 491 | 416 | bar: А-В to N-PE
932 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 24 | 32 | 435 | 388 | 421 | 444 | 409 | 414 | 426 | 409 | 399 | 454 | bar: А-В to N-PE
933 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 27 | 48 | 523 | 601 | 594 | 626 | 621 | 495 | 542 | 598 | 589 | 605 | bar: А-В to N-PE
934 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 37 | 36 | 435 | 391 | 490 | 406 | 461 | 478 | 490 | 423 | 431 | 369 | bar: А-В to N-PE
935 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 30 | 34 | 431 | 386 | 423 | 382 | 402 | 466 | 375 | 405 | 453 | 478 | bar: А-В to N-PE
936 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 39 | 32 | 364 | 424 | 463 | 335 | 442 | 362 | 452 | 407 | 421 | 450 | bar: А-В to N-PE
937 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 24 | 21 | 317 | 218 | 276 | 332 | 215 | 236 | 222 | 246 | 290 | 341 | bar: А-В to N-PE
938 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 41 | 36 | 385 | 434 | 481 | 449 | 389 | 491 | 425 | 450 | 466 | 378 | bar: А-В to N-PE
939 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 33 | 36 | 373 | 399 | 480 | 392 | 434 | 499 | 417 | 446 | 385 | 445 | bar: А-В to N-PE
940 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 23 | 44 | 445 | 467 | 529 | 485 | 541 | 548 | 576 | 490 | 546 | 553 | bar: А-В to N-PE
941 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 33 | 50 | 626 | 522 | 597 | 526 | 642 | 601 | 545 | 585 | 522 | 566 | bar: А-В to N-PE
942 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 22 | 28 | 298 | 364 | 345 | 385 | 358 | 429 | 312 | 389 | 382 | 370 | bar: А-В to N-PE
943 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 45 | 20 | 350 | 217 | 217 | 350 | 332 | 238 | 231 | 234 | 311 | 218 | bar: А-В to N-PE
944 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 21 | 25 | 274 | 265 | 279 | 281 | 384 | 307 | 360 | 382 | 301 | 293 | bar: А-В to N-PE
945 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 41 | 48 | 495 | 619 | 557 | 570 | 497 | 555 | 555 | 589 | 575 | 589 | bar: А-В to N-PE
946 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 23 | 38 | 390 | 506 | 389 | 472 | 480 | 466 | 451 | 464 | 398 | 389 | bar: А-В to N-PE
947 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 23 | 28 | 375 | 358 | 327 | 378 | 380 | 350 | 401 | 313 | 342 | 313 | bar: А-В to N-PE
948 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 44 | 44 | 523 | 542 | 501 | 577 | 511 | 571 | 482 | 581 | 528 | 544 | bar: А-В to N-PE
949 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 22 | 49 | 603 | 610 | 512 | 639 | 554 | 540 | 557 | 569 | 564 | 497 | bar: А-В to N-PE
950 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 43 | 41 | 510 | 559 | 498 | 481 | 523 | 549 | 483 | 531 | 486 | 455 | bar: А-В to N-PE
951 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 38 | 47 | 605 | 590 | 562 | 506 | 563 | 613 | 576 | 527 | 550 | 545 | bar: А-В to N-PE
952 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 22 | 24 | 314 | 285 | 298 | 313 | 365 | 289 | 347 | 357 | 296 | 289 | bar: А-В to N-PE
953 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 24 | 22 | 278 | 241 | 293 | 293 | 278 | 306 | 335 | 246 | 225 | 330 | bar: А-В to N-PE
954 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 44 | 30 | 391 | 393 | 430 | 434 | 329 | 397 | 450 | 389 | 338 | 444 | bar: А-В to N-PE
955 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 24 | 40 | 463 | 531 | 498 | 425 | 468 | 424 | 507 | 411 | 444 | 407 | bar: А-В to N-PE
956 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 38 | 39 | 412 | 396 | 465 | 425 | 418 | 407 | 415 | 489 | 539 | 477 | bar: А-В to N-PE
957 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 32 | 40 | 544 | 533 | 437 | 424 | 433 | 449 | 502 | 502 | 497 | 536 | bar: А-В to N-PE
958 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 43 | 33 | 391 | 447 | 364 | 342 | 385 | 445 | 348 | 406 | 335 | 427 | bar: А-В to N-PE
959 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 48 | 49 | 563 | 588 | 639 | 633 | 595 | 570 | 599 | 599 | 631 | 619 | bar: А-В to N-PE
960 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 35 | 37 | 396 | 500 | 451 | 514 | 483 | 431 | 483 | 426 | 463 | 437 | bar: А-В to N-PE
961 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 33 | 38 | 517 | 411 | 479 | 515 | 444 | 530 | 503 | 411 | 420 | 387 | bar: А-В to N-PE
962 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 29 | 44 | 578 | 528 | 541 | 486 | 454 | 518 | 487 | 465 | 480 | 565 | bar: А-В to N-PE
963 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 34 | 36 | 398 | 494 | 411 | 460 | 419 | 493 | 469 | 402 | 441 | 453 | bar: А-В to N-PE
964 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 37 | 50 | 526 | 649 | 579 | 648 | 543 | 627 | 608 | 570 | 514 | 619 | bar: А-В to N-PE
965 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 28 | 42 | 493 | 488 | 434 | 521 | 540 | 531 | 483 | 565 | 454 | 498 | bar: А-В to N-PE
966 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 39 | 27 | 362 | 415 | 400 | 288 | 297 | 331 | 389 | 275 | 397 | 305 | bar: А-В to N-PE
967 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 20 | 27 | 393 | 404 | 409 | 278 | 408 | 299 | 328 | 283 | 288 | 316 | bar: А-В to N-PE
968 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 37 | 35 | 457 | 495 | 375 | 370 | 425 | 398 | 485 | 395 | 362 | 437 | bar: А-В to N-PE
969 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 33 | 25 | 257 | 287 | 336 | 282 | 366 | 285 | 273 | 370 | 279 | 343 | bar: А-В to N-PE
970 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 30 | 49 | 535 | 596 | 553 | 582 | 605 | 530 | 631 | 565 | 523 | 524 | bar: А-В to N-PE
971 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 25 | 20 | 321 | 238 | 272 | 292 | 263 | 294 | 302 | 338 | 205 | 262 | bar: А-В to N-PE
972 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 39 | 30 | 382 | 443 | 333 | 329 | 426 | 307 | 380 | 305 | 418 | 447 | bar: А-В to N-PE
973 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 47 | 39 | 522 | 530 | 416 | 414 | 527 | 509 | 533 | 529 | 463 | 523 | bar: А-В to N-PE
974 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 45 | 30 | 310 | 323 | 307 | 399 | 352 | 306 | 398 | 382 | 396 | 388 | bar: А-В to N-PE
975 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 28 | 22 | 348 | 225 | 367 | 309 | 329 | 334 | 316 | 268 | 248 | 271 | bar: А-В to N-PE
976 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 38 | 50 | 606 | 571 | 625 | 621 | 646 | 576 | 523 | 526 | 592 | 511 | bar: А-В to N-PE
977 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 24 | 41 | 433 | 449 | 537 | 466 | 517 | 436 | 526 | 457 | 438 | 535 | bar: А-В to N-PE
978 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 43 | 34 | 387 | 432 | 391 | 399 | 434 | 485 | 478 | 399 | 345 | 351 | bar: А-В to N-PE
979 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 26 | 42 | 531 | 430 | 482 | 559 | 438 | 494 | 533 | 458 | 549 | 458 | bar: А-В to N-PE
980 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 22 | 20 | 334 | 265 | 218 | 243 | 218 | 310 | 342 | 332 | 215 | 288 | bar: А-В to N-PE
981 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 38 | 32 | 465 | 377 | 339 | 429 | 416 | 353 | 408 | 439 | 454 | 350 | bar: А-В to N-PE
982 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 24 | 41 | 438 | 550 | 476 | 457 | 436 | 506 | 487 | 501 | 480 | 499 | bar: А-В to N-PE
983 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 38 | 41 | 428 | 436 | 479 | 439 | 551 | 415 | 446 | 535 | 425 | 424 | bar: А-В to N-PE
984 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 33 | 20 | 286 | 304 | 212 | 261 | 265 | 265 | 242 | 327 | 223 | 308 | bar: А-В to N-PE
985 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 30 | 42 | 532 | 503 | 524 | 435 | 545 | 530 | 553 | 495 | 452 | 492 | bar: А-В to N-PE
986 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 49 | 44 | 561 | 478 | 487 | 473 | 509 | 525 | 590 | 470 | 542 | 501 | bar: А-В to N-PE
987 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 27 | 23 | 344 | 328 | 278 | 253 | 325 | 359 | 254 | 243 | 366 | 318 | bar: А-В to N-PE
988 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 20 | 27 | 392 | 346 | 297 | 290 | 416 | 335 | 372 | 350 | 346 | 330 | bar: А-В to N-PE
989 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 50 | 47 | 601 | 562 | 482 | 553 | 543 | 599 | 552 | 537 | 583 | 500 | bar: А-В to N-PE
990 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 36 | 24 | 355 | 372 | 248 | 293 | 297 | 316 | 307 | 349 | 268 | 254 | bar: А-В to N-PE
991 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 40 | 21 | 294 | 275 | 236 | 269 | 268 | 348 | 269 | 342 | 317 | 350 | bar: А-В to N-PE
992 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 48 | 21 | 344 | 226 | 357 | 267 | 257 | 215 | 343 | 241 | 304 | 357 | bar: А-В to N-PE
993 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 25 | 33 | 390 | 354 | 466 | 371 | 400 | 445 | 365 | 422 | 416 | 461 | bar: А-В to N-PE
994 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 32 | 31 | 346 | 330 | 420 | 374 | 360 | 324 | 374 | 374 | 456 | 315 | bar: А-В to N-PE
995 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 39 | 39 | 539 | 499 | 421 | 409 | 415 | 516 | 440 | 439 | 449 | 415 | bar: А-В to N-PE
996 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 44 | 31 | 340 | 430 | 348 | 457 | 432 | 321 | 377 | 444 | 366 | 423 | bar: А-В to N-PE
997 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 22 | 35 | 383 | 426 | 373 | 396 | 363 | 450 | 463 | 436 | 409 | 439 | bar: А-В to N-PE
998 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 46 | 32 | 385 | 330 | 430 | 401 | 387 | 405 | 467 | 377 | 345 | 410 | bar: А-В to N-PE
999 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 40 | 44 | 511 | 519 | 527 | 540 | 538 | 545 | 582 | 515 | 546 | 550 | bar: А-В to N-PE
1000 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 34 | 30 | 427 | 359 | 370 | 372 | 352 | 344 | 432 | 418 | 404 | 337 | bar: А-В to N-PE
1001 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 48 | 44 | 455 | 579 | 512 | 504 | 451 | 575 | 448 | 452 | 573 | 555 | bar: А-В to N-PE
1002 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 24 | 23 | 374 | 280 | 247 | 325 | 343 | 303 | 237 | 271 | 377 | 255 | bar: А-В to N-PE
1003 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 41 | 48 | 541 | 605 | 567 | 533 | 609 | 508 | 529 | 614 | 567 | 579 | bar: А-В to N-PE
1004 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 50 | 20 | 317 | 252 | 347 | 208 | 307 | 328 | 333 | 322 | 276 | 215 | bar: А-В to N-PE
1005 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 46 | 47 | 608 | 512 | 576 | 542 | 594 | 509 | 502 | 535 | 613 | 555 | bar: А-В to N-PE
1006 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 42 | 37 | 472 | 516 | 466 | 392 | 434 | 415 | 495 | 442 | 519 | 456 | bar: А-В to N-PE
1007 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 26 | 48 | 561 | 604 | 529 | 517 | 542 | 605 | 579 | 515 | 570 | 591 | bar: А-В to N-PE
1008 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 45 | 34 | 486 | 360 | 413 | 452 | 470 | 376 | 366 | 443 | 474 | 440 | bar: А-В to N-PE
1009 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 26 | 40 | 490 | 461 | 550 | 496 | 498 | 531 | 478 | 539 | 516 | 425 | bar: А-В to N-PE
1010 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 24 | 27 | 358 | 411 | 352 | 411 | 419 | 418 | 307 | 315 | 305 | 355 | bar: А-В to N-PE
1011 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 27 | 44 | 531 | 532 | 578 | 568 | 517 | 447 | 565 | 527 | 454 | 509 | bar: А-В to N-PE
1012 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 32 | 33 | 411 | 480 | 396 | 353 | 424 | 402 | 386 | 343 | 458 | 430 | bar: А-В to N-PE
1013 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 50 | 29 | 392 | 348 | 349 | 314 | 305 | 417 | 353 | 325 | 335 | 381 | bar: А-В to N-PE
1014 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 44 | 31 | 449 | 326 | 332 | 372 | 420 | 391 | 389 | 384 | 331 | 435 | bar: А-В to N-PE
1015 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 40 | 25 | 352 | 330 | 397 | 271 | 307 | 384 | 347 | 348 | 373 | 333 | bar: А-В to N-PE
1016 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 46 | 49 | 499 | 522 | 541 | 552 | 553 | 554 | 539 | 545 | 621 | 505 | bar: А-В to N-PE
1017 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 24 | 39 | 443 | 425 | 538 | 484 | 533 | 443 | 504 | 484 | 514 | 484 | bar: А-В to N-PE
1018 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 31 | 23 | 293 | 271 | 249 | 325 | 349 | 380 | 244 | 266 | 312 | 322 | bar: А-В to N-PE
1019 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 36 | 34 | 387 | 428 | 356 | 471 | 399 | 397 | 401 | 385 | 379 | 401 | bar: А-В to N-PE
1020 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 38 | 43 | 523 | 439 | 482 | 476 | 481 | 579 | 463 | 553 | 507 | 548 | bar: А-В to N-PE
1021 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 37 | 34 | 397 | 448 | 377 | 417 | 461 | 447 | 433 | 454 | 381 | 483 | bar: А-В to N-PE
1022 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 29 | 45 | 541 | 549 | 581 | 569 | 564 | 595 | 587 | 564 | 518 | 594 | bar: А-В to N-PE
1023 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 44 | 39 | 404 | 507 | 452 | 524 | 509 | 480 | 408 | 490 | 415 | 411 | bar: А-В to N-PE
1024 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 38 | 26 | 368 | 318 | 299 | 350 | 404 | 356 | 303 | 355 | 303 | 267 | bar: А-В to N-PE
1025 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 24 | 32 | 451 | 399 | 380 | 396 | 455 | 341 | 342 | 404 | 376 | 434 | bar: А-В to N-PE
1026 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 32 | 24 | 252 | 300 | 370 | 308 | 306 | 333 | 267 | 309 | 315 | 361 | bar: А-В to N-PE
1027 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 38 | 20 | 304 | 334 | 230 | 220 | 254 | 288 | 258 | 302 | 242 | 243 | bar: А-В to N-PE
1028 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 34 | 38 | 463 | 510 | 413 | 528 | 440 | 426 | 463 | 454 | 516 | 473 | bar: А-В to N-PE
1029 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 31 | 24 | 361 | 351 | 375 | 333 | 361 | 265 | 278 | 312 | 261 | 312 | bar: А-В to N-PE
1030 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 27 | 38 | 447 | 483 | 528 | 427 | 478 | 476 | 398 | 431 | 442 | 453 | bar: А-В to N-PE
1031 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 49 | 37 | 519 | 519 | 459 | 506 | 480 | 469 | 389 | 507 | 424 | 510 | bar: А-В to N-PE
1032 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 29 | 21 | 348 | 341 | 217 | 342 | 337 | 331 | 259 | 232 | 235 | 245 | bar: А-В to N-PE
1033 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 22 | 32 | 420 | 421 | 403 | 331 | 331 | 341 | 383 | 469 | 326 | 394 | bar: А-В to N-PE
1034 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 49 | 45 | 463 | 479 | 573 | 491 | 498 | 565 | 555 | 489 | 506 | 527 | bar: А-В to N-PE
1035 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 44 | 29 | 321 | 393 | 329 | 383 | 432 | 316 | 340 | 315 | 398 | 314 | bar: А-В to N-PE
1036 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 30 | 22 | 337 | 354 | 288 | 355 | 308 | 337 | 262 | 251 | 232 | 286 | bar: А-В to N-PE
1037 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 26 | 43 | 553 | 580 | 436 | 525 | 556 | 500 | 569 | 531 | 564 | 545 | bar: А-В to N-PE
1038 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 48 | 23 | 334 | 249 | 335 | 270 | 245 | 238 | 247 | 322 | 296 | 345 | bar: А-В to N-PE
1039 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 28 | 34 | 358 | 489 | 479 | 421 | 365 | 387 | 363 | 410 | 369 | 395 | bar: А-В to N-PE
1040 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 44 | 28 | 354 | 430 | 288 | 388 | 414 | 381 | 388 | 420 | 334 | 399 | bar: А-В to N-PE
1041 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 49 | 45 | 482 | 589 | 471 | 537 | 536 | 471 | 533 | 512 | 553 | 554 | bar: А-В to N-PE
1042 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 24 | 21 | 248 | 285 | 251 | 340 | 332 | 325 | 235 | 257 | 327 | 224 | bar: А-В to N-PE
1043 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 40 | 47 | 611 | 599 | 525 | 572 | 550 | 477 | 522 | 596 | 512 | 574 | bar: А-В to N-PE
1044 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 21 | 41 | 497 | 424 | 469 | 499 | 483 | 498 | 455 | 437 | 522 | 556 | bar: А-В to N-PE
1045 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 47 | 38 | 475 | 510 | 387 | 468 | 472 | 500 | 508 | 446 | 394 | 430 | bar: А-В to N-PE
1046 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 28 | 22 | 325 | 255 | 225 | 366 | 286 | 262 | 268 | 350 | 245 | 311 | bar: А-В to N-PE
1047 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 38 | 37 | 472 | 481 | 444 | 510 | 410 | 425 | 406 | 497 | 429 | 427 | bar: А-В to N-PE
1048 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 42 | 28 | 424 | 398 | 401 | 309 | 387 | 397 | 384 | 346 | 382 | 323 | bar: А-В to N-PE
1049 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 46 | 35 | 360 | 485 | 443 | 476 | 361 | 457 | 436 | 433 | 488 | 436 | bar: А-В to N-PE
1050 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 29 | 28 | 387 | 331 | 427 | 325 | 293 | 417 | 303 | 303 | 377 | 314 | bar: А-В to N-PE
1051 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 48 | 49 | 621 | 519 | 514 | 591 | 631 | 529 | 520 | 600 | 565 | 627 | bar: А-В to N-PE
1052 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 45 | 20 | 230 | 327 | 319 | 239 | 222 | 319 | 304 | 315 | 267 | 285 | bar: А-В to N-PE
1053 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 28 | 32 | 395 | 372 | 430 | 341 | 431 | 369 | 370 | 421 | 445 | 377 | bar: А-В to N-PE
1054 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 39 | 39 | 425 | 456 | 407 | 491 | 491 | 508 | 455 | 479 | 507 | 402 | bar: А-В to N-PE
1055 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 30 | 46 | 470 | 557 | 492 | 468 | 597 | 542 | 610 | 532 | 554 | 576 | bar: А-В to N-PE
1056 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 32 | 31 | 343 | 392 | 414 | 420 | 419 | 450 | 347 | 441 | 349 | 411 | bar: А-В to N-PE
1057 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 42 | 23 | 380 | 253 | 369 | 323 | 348 | 297 | 276 | 371 | 255 | 255 | bar: А-В to N-PE
1058 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 20 | 29 | 419 | 339 | 391 | 378 | 316 | 401 | 410 | 337 | 359 | 344 | bar: А-В to N-PE
1059 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 26 | 24 | 254 | 298 | 326 | 374 | 305 | 295 | 258 | 351 | 381 | 274 | bar: А-В to N-PE
1060 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 41 | 24 | 302 | 260 | 293 | 255 | 256 | 346 | 378 | 289 | 266 | 253 | bar: А-В to N-PE
1061 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 41 | 26 | 361 | 369 | 333 | 327 | 391 | 410 | 269 | 273 | 366 | 316 | bar: А-В to N-PE
1062 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 33 | 31 | 394 | 328 | 353 | 348 | 336 | 416 | 448 | 317 | 365 | 409 | bar: А-В to N-PE
1063 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 21 | 40 | 548 | 480 | 469 | 427 | 544 | 411 | 511 | 445 | 405 | 434 | bar: А-В to N-PE
1064 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 34 | 33 | 470 | 468 | 421 | 369 | 399 | 480 | 363 | 460 | 335 | 383 | bar: А-В to N-PE
1065 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 31 | 45 | 511 | 565 | 551 | 463 | 583 | 576 | 519 | 545 | 514 | 492 | bar: А-В to N-PE
1066 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 47 | 36 | 417 | 495 | 461 | 383 | 508 | 468 | 478 | 445 | 420 | 452 | bar: А-В to N-PE
1067 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 25 | 43 | 486 | 496 | 479 | 458 | 507 | 554 | 508 | 528 | 561 | 491 | bar: А-В to N-PE
1068 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 37 | 27 | 342 | 415 | 412 | 322 | 295 | 361 | 377 | 319 | 379 | 370 | bar: А-В to N-PE
1069 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 46 | 35 | 398 | 498 | 358 | 406 | 477 | 468 | 432 | 364 | 395 | 497 | bar: А-В to N-PE
1070 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 42 | 20 | 330 | 237 | 344 | 263 | 273 | 229 | 293 | 276 | 302 | 314 | bar: А-В to N-PE
1071 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 37 | 27 | 308 | 415 | 279 | 284 | 322 | 388 | 355 | 403 | 397 | 282 | bar: А-В to N-PE
1072 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 25 | 45 | 519 | 497 | 509 | 533 | 550 | 481 | 584 | 501 | 530 | 507 | bar: А-В to N-PE
1073 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 39 | 48 | 509 | 570 | 490 | 575 | 494 | 510 | 578 | 512 | 590 | 556 | bar: А-В to N-PE
1074 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 32 | 22 | 299 | 267 | 280 | 261 | 266 | 331 | 237 | 339 | 266 | 358 | bar: А-В to N-PE
1075 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 39 | 35 | 424 | 371 | 392 | 500 | 486 | 366 | 454 | 468 | 362 | 404 | bar: А-В to N-PE
1076 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 33 | 49 | 609 | 631 | 564 | 557 | 512 | 502 | 582 | 539 | 562 | 615 | bar: А-В to N-PE
1077 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 21 | 36 | 385 | 501 | 419 | 409 | 497 | 434 | 414 | 484 | 415 | 434 | bar: А-В to N-PE
1078 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 32 | 38 | 501 | 466 | 436 | 478 | 446 | 424 | 411 | 503 | 433 | 506 | bar: А-В to N-PE
1079 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 35 | 35 | 493 | 366 | 438 | 366 | 497 | 397 | 490 | 404 | 413 | 422 | bar: А-В to N-PE
1080 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 26 | 27 | 337 | 330 | 316 | 337 | 295 | 311 | 356 | 347 | 304 | 323 | bar: А-В to N-PE
1081 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 34 | 42 | 565 | 457 | 563 | 497 | 437 | 449 | 564 | 444 | 463 | 444 | bar: А-В to N-PE
1082 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 40 | 32 | 333 | 429 | 383 | 453 | 378 | 327 | 373 | 372 | 380 | 447 | bar: А-В to N-PE
1083 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 25 | 39 | 438 | 497 | 519 | 428 | 526 | 412 | 509 | 447 | 420 | 395 | bar: А-В to N-PE
1084 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 26 | 31 | 379 | 447 | 460 | 365 | 369 | 325 | 397 | 376 | 420 | 374 | bar: А-В to N-PE
1085 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 49 | 42 | 543 | 457 | 553 | 494 | 527 | 499 | 561 | 558 | 537 | 450 | bar: А-В to N-PE
1086 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 26 | 33 | 389 | 407 | 475 | 428 | 470 | 431 | 359 | 468 | 393 | 444 | bar: А-В to N-PE
1087 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 47 | 37 | 489 | 453 | 391 | 515 | 506 | 384 | 465 | 496 | 435 | 440 | bar: А-В to N-PE
1088 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 50 | 30 | 357 | 331 | 370 | 428 | 439 | 343 | 306 | 305 | 326 | 422 | bar: А-В to N-PE
1089 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 22 | 34 | 483 | 353 | 393 | 461 | 475 | 408 | 376 | 412 | 389 | 464 | bar: А-В to N-PE
1090 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 29 | 21 | 359 | 241 | 356 | 331 | 268 | 287 | 287 | 336 | 276 | 247 | bar: А-В to N-PE
1091 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 24 | 23 | 332 | 321 | 242 | 262 | 373 | 270 | 286 | 326 | 368 | 280 | bar: А-В to N-PE
1092 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 42 | 38 | 502 | 463 | 453 | 518 | 499 | 469 | 505 | 419 | 400 | 500 | bar: А-В to N-PE
1093 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 27 | 46 | 550 | 538 | 504 | 491 | 525 | 470 | 556 | 487 | 465 | 505 | bar: А-В to N-PE
1094 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 47 | 22 | 227 | 243 | 232 | 312 | 344 | 289 | 304 | 238 | 292 | 358 | bar: А-В to N-PE
1095 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 29 | 42 | 480 | 460 | 498 | 567 | 479 | 463 | 489 | 543 | 491 | 477 | bar: А-В to N-PE
1096 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 47 | 39 | 491 | 531 | 424 | 405 | 490 | 523 | 450 | 532 | 486 | 455 | bar: А-В to N-PE
1097 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 30 | 37 | 381 | 441 | 432 | 440 | 442 | 509 | 519 | 442 | 384 | 495 | bar: А-В to N-PE
1098 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 43 | 38 | 436 | 521 | 488 | 512 | 499 | 529 | 463 | 506 | 482 | 455 | bar: А-В to N-PE
1099 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 28 | 41 | 522 | 515 | 515 | 502 | 471 | 486 | 424 | 437 | 521 | 530 | bar: А-В to N-PE
1100 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 23 | 38 | 521 | 420 | 386 | 433 | 389 | 439 | 397 | 499 | 401 | 467 | bar: А-В to N-PE
1101 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 29 | 28 | 327 | 288 | 318 | 303 | 413 | 427 | 347 | 293 | 418 | 392 | bar: А-В to N-PE
1102 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 41 | 30 | 310 | 438 | 334 | 410 | 419 | 324 | 402 | 421 | 405 | 362 | bar: А-В to N-PE
1103 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 45 | 31 | 318 | 410 | 403 | 444 | 358 | 380 | 351 | 406 | 370 | 362 | bar: А-В to N-PE
1104 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 43 | 25 | 310 | 352 | 372 | 351 | 278 | 343 | 266 | 399 | 337 | 276 | bar: А-В to N-PE
1105 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 29 | 44 | 562 | 542 | 480 | 542 | 492 | 582 | 554 | 481 | 521 | 509 | bar: А-В to N-PE
1106 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 41 | 20 | 264 | 249 | 279 | 316 | 304 | 268 | 318 | 293 | 298 | 308 | bar: А-В to N-PE
1107 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 30 | 25 | 286 | 378 | 350 | 393 | 306 | 388 | 318 | 282 | 314 | 364 | bar: А-В to N-PE
1108 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 33 | 31 | 400 | 341 | 337 | 369 | 355 | 364 | 355 | 355 | 384 | 333 | bar: А-В to N-PE
1109 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 32 | 26 | 380 | 287 | 371 | 381 | 394 | 337 | 310 | 337 | 336 | 268 | bar: А-В to N-PE
1110 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 22 | 36 | 448 | 375 | 413 | 502 | 459 | 493 | 502 | 401 | 419 | 488 | bar: А-В to N-PE
1111 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 46 | 28 | 345 | 394 | 359 | 334 | 393 | 289 | 326 | 425 | 313 | 309 | bar: А-В to N-PE
1112 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 42 | 33 | 474 | 358 | 381 | 447 | 402 | 460 | 385 | 470 | 427 | 450 | bar: А-В to N-PE
1113 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 31 | 22 | 367 | 324 | 359 | 333 | 355 | 304 | 298 | 225 | 366 | 260 | bar: А-В to N-PE
1114 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 38 | 41 | 434 | 437 | 472 | 520 | 478 | 431 | 456 | 442 | 426 | 416 | bar: А-В to N-PE
1115 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 33 | 49 | 510 | 580 | 523 | 598 | 535 | 611 | 620 | 637 | 602 | 634 | bar: А-В to N-PE
1116 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 41 | 46 | 504 | 546 | 570 | 511 | 560 | 476 | 534 | 569 | 474 | 500 | bar: А-В to N-PE
1117 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 23 | 41 | 523 | 492 | 559 | 482 | 521 | 533 | 474 | 503 | 482 | 545 | bar: А-В to N-PE
1118 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 47 | 37 | 483 | 503 | 413 | 417 | 499 | 477 | 388 | 499 | 471 | 394 | bar: А-В to N-PE
1119 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 36 | 26 | 299 | 360 | 345 | 399 | 323 | 345 | 316 | 405 | 341 | 274 | bar: А-В to N-PE
1120 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 43 | 25 | 345 | 276 | 314 | 272 | 285 | 399 | 324 | 347 | 282 | 385 | bar: А-В to N-PE
1121 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 21 | 31 | 331 | 345 | 459 | 355 | 353 | 390 | 406 | 386 | 419 | 338 | bar: А-В to N-PE
1122 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 30 | 23 | 265 | 264 | 306 | 365 | 278 | 343 | 243 | 375 | 338 | 291 | bar: А-В to N-PE
1123 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 20 | 46 | 468 | 478 | 470 | 526 | 591 | 525 | 558 | 565 | 505 | 548 | bar: А-В to N-PE
1124 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 43 | 43 | 507 | 463 | 528 | 552 | 509 | 551 | 507 | 497 | 579 | 574 | bar: А-В to N-PE
1125 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 30 | 44 | 494 | 518 | 506 | 532 | 489 | 548 | 561 | 486 | 532 | 541 | bar: А-В to N-PE
1126 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 20 | 34 | 391 | 348 | 486 | 436 | 377 | 346 | 364 | 409 | 451 | 412 | bar: А-В to N-PE
1127 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 23 | 39 | 404 | 500 | 540 | 461 | 521 | 536 | 439 | 469 | 417 | 457 | bar: А-В to N-PE
1128 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 26 | 37 | 453 | 422 | 445 | 376 | 498 | 436 | 389 | 386 | 445 | 476 | bar: А-В to N-PE
1129 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 42 | 20 | 210 | 254 | 247 | 317 | 274 | 297 | 329 | 248 | 207 | 335 | bar: А-В to N-PE
1130 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 31 | 37 | 420 | 393 | 431 | 461 | 472 | 442 | 486 | 417 | 453 | 495 | bar: А-В to N-PE
1131 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 37 | 37 | 444 | 443 | 442 | 417 | 436 | 479 | 453 | 422 | 432 | 382 | bar: А-В to N-PE
1132 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 26 | 27 | 315 | 361 | 388 | 336 | 291 | 284 | 377 | 306 | 401 | 321 | bar: А-В to N-PE
1133 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 22 | 21 | 300 | 226 | 302 | 274 | 266 | 302 | 267 | 230 | 319 | 345 | bar: А-В to N-PE
1134 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 50 | 23 | 370 | 331 | 348 | 284 | 245 | 269 | 319 | 338 | 277 | 250 | bar: А-В to N-PE
1135 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 48 | 40 | 474 | 406 | 469 | 543 | 520 | 421 | 429 | 531 | 531 | 460 | bar: А-В to N-PE
1136 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 50 | 31 | 324 | 408 | 337 | 430 | 368 | 385 | 450 | 449 | 337 | 393 | bar: А-В to N-PE
1137 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 50 | 40 | 540 | 477 | 409 | 423 | 516 | 532 | 519 | 436 | 476 | 534 | bar: А-В to N-PE
1138 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 38 | 44 | 562 | 570 | 540 | 562 | 586 | 461 | 473 | 566 | 577 | 563 | bar: А-В to N-PE
1139 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 41 | 24 | 379 | 268 | 314 | 307 | 266 | 368 | 386 | 348 | 341 | 256 | bar: А-В to N-PE
1140 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 48 | 36 | 444 | 365 | 477 | 383 | 404 | 443 | 410 | 425 | 509 | 454 | bar: А-В to N-PE
1141 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 23 | 48 | 629 | 498 | 603 | 601 | 519 | 560 | 627 | 548 | 494 | 602 | bar: А-В to N-PE
1142 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 20 | 44 | 454 | 532 | 467 | 479 | 524 | 452 | 472 | 572 | 448 | 543 | bar: А-В to N-PE
1143 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 22 | 46 | 500 | 472 | 550 | 514 | 525 | 525 | 584 | 602 | 519 | 485 | bar: А-В to N-PE
1144 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 22 | 22 | 259 | 275 | 242 | 356 | 289 | 359 | 351 | 328 | 320 | 362 | bar: А-В to N-PE
1145 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 34 | 48 | 623 | 495 | 528 | 489 | 563 | 501 | 603 | 595 | 580 | 628 | bar: А-В to N-PE
1146 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 30 | 25 | 379 | 305 | 396 | 363 | 366 | 283 | 381 | 280 | 283 | 353 | bar: А-В to N-PE
1147 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 26 | 49 | 519 | 525 | 604 | 509 | 567 | 579 | 512 | 564 | 510 | 624 | bar: А-В to N-PE
1148 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 42 | 42 | 464 | 457 | 513 | 436 | 503 | 474 | 428 | 444 | 513 | 519 | bar: А-В to N-PE
1149 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 20 | 43 | 481 | 446 | 524 | 436 | 570 | 474 | 520 | 511 | 483 | 461 | bar: А-В to N-PE
1150 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 32 | 47 | 525 | 567 | 590 | 517 | 608 | 581 | 550 | 536 | 567 | 585 | bar: А-В to N-PE
1151 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 41 | 32 | 357 | 386 | 404 | 460 | 334 | 341 | 337 | 363 | 463 | 466 | bar: А-В to N-PE
1152 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 42 | 47 | 539 | 527 | 519 | 500 | 546 | 583 | 617 | 526 | 482 | 595 | bar: А-В to N-PE
1153 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 49 | 34 | 435 | 358 | 419 | 353 | 363 | 373 | 477 | 447 | 359 | 467 | bar: А-В to N-PE
1154 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 50 | 45 | 596 | 460 | 568 | 473 | 514 | 502 | 546 | 580 | 570 | 489 | bar: А-В to N-PE
1155 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 41 | 40 | 428 | 505 | 517 | 500 | 527 | 405 | 426 | 527 | 479 | 454 | bar: А-В to N-PE
1156 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 48 | 38 | 433 | 504 | 411 | 510 | 505 | 453 | 443 | 463 | 412 | 474 | bar: А-В to N-PE
1157 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 40 | 27 | 293 | 334 | 409 | 283 | 384 | 347 | 275 | 363 | 295 | 359 | bar: А-В to N-PE
1158 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 27 | 38 | 423 | 510 | 432 | 421 | 414 | 506 | 528 | 496 | 426 | 512 | bar: А-В to N-PE
1159 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 30 | 43 | 563 | 451 | 531 | 540 | 473 | 529 | 572 | 506 | 461 | 540 | bar: А-В to N-PE
1160 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 28 | 39 | 518 | 457 | 502 | 407 | 523 | 454 | 398 | 424 | 490 | 426 | bar: А-В to N-PE
1161 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 38 | 21 | 274 | 300 | 254 | 224 | 231 | 243 | 359 | 287 | 309 | 226 | bar: А-В to N-PE
1162 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 29 | 32 | 354 | 343 | 382 | 405 | 366 | 459 | 422 | 334 | 354 | 448 | bar: А-В to N-PE
1163 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 27 | 38 | 471 | 514 | 422 | 482 | 417 | 389 | 423 | 496 | 427 | 428 | bar: А-В to N-PE
1164 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 41 | 28 | 333 | 309 | 304 | 310 | 400 | 428 | 348 | 343 | 413 | 417 | bar: А-В to N-PE
1165 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 21 | 21 | 268 | 348 | 233 | 326 | 220 | 225 | 276 | 323 | 261 | 293 | bar: А-В to N-PE
1166 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 34 | 40 | 496 | 526 | 468 | 547 | 484 | 413 | 415 | 521 | 412 | 466 | bar: А-В to N-PE
1167 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 39 | 49 | 631 | 585 | 591 | 584 | 605 | 640 | 523 | 515 | 499 | 519 | bar: А-В to N-PE
1168 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 28 | 29 | 431 | 400 | 355 | 385 | 315 | 379 | 433 | 353 | 415 | 357 | bar: А-В to N-PE
1169 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 25 | 30 | 305 | 432 | 430 | 356 | 387 | 344 | 396 | 322 | 319 | 417 | bar: А-В to N-PE
1170 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 34 | 31 | 357 | 317 | 315 | 368 | 436 | 343 | 409 | 323 | 344 | 398 | bar: А-В to N-PE
1171 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 37 | 30 | 314 | 327 | 445 | 377 | 384 | 405 | 385 | 388 | 342 | 336 | bar: А-В to N-PE
1172 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 21 | 46 | 490 | 568 | 589 | 575 | 521 | 466 | 543 | 520 | 516 | 579 | bar: А-В to N-PE
1173 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 27 | 47 | 593 | 516 | 595 | 515 | 527 | 617 | 555 | 548 | 502 | 480 | bar: А-В to N-PE
1174 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 50 | 36 | 411 | 437 | 472 | 379 | 457 | 495 | 448 | 382 | 389 | 454 | bar: А-В to N-PE
1175 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 49 | 30 | 357 | 421 | 315 | 305 | 408 | 350 | 417 | 323 | 416 | 442 | bar: А-В to N-PE
1176 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 20 | 45 | 485 | 567 | 576 | 549 | 544 | 548 | 543 | 564 | 562 | 481 | bar: А-В to N-PE
1177 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 46 | 40 | 433 | 438 | 412 | 493 | 505 | 428 | 478 | 504 | 405 | 443 | bar: А-В to N-PE
1178 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 40 | 48 | 563 | 501 | 485 | 541 | 536 | 541 | 575 | 499 | 586 | 537 | bar: А-В to N-PE
1179 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 48 | 40 | 511 | 415 | 474 | 444 | 455 | 427 | 539 | 520 | 513 | 504 | bar: А-В to N-PE
1180 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 40 | 22 | 369 | 351 | 266 | 278 | 240 | 356 | 318 | 227 | 232 | 243 | bar: А-В to N-PE
1181 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 47 | 34 | 435 | 439 | 409 | 489 | 405 | 370 | 356 | 381 | 456 | 420 | bar: А-В to N-PE
1182 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 46 | 43 | 463 | 524 | 564 | 497 | 474 | 558 | 566 | 455 | 570 | 514 | bar: А-В to N-PE
1183 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 28 | 28 | 310 | 350 | 413 | 321 | 364 | 420 | 422 | 388 | 290 | 348 | bar: А-В to N-PE
1184 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 21 | 27 | 406 | 402 | 327 | 411 | 309 | 370 | 352 | 317 | 348 | 358 | bar: А-В to N-PE
1185 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 29 | 20 | 300 | 278 | 318 | 319 | 330 | 349 | 335 | 210 | 310 | 266 | bar: А-В to N-PE
1186 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 28 | 21 | 296 | 223 | 229 | 249 | 216 | 241 | 277 | 316 | 348 | 329 | bar: А-В to N-PE
1187 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 49 | 48 | 613 | 533 | 495 | 490 | 571 | 508 | 508 | 537 | 565 | 549 | bar: А-В to N-PE
1188 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 44 | 41 | 494 | 438 | 484 | 495 | 516 | 533 | 486 | 510 | 428 | 542 | bar: А-В to N-PE
1189 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 36 | 39 | 421 | 536 | 494 | 515 | 438 | 432 | 475 | 509 | 426 | 446 | bar: А-В to N-PE
1190 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 30 | 42 | 519 | 435 | 528 | 551 | 491 | 540 | 548 | 549 | 452 | 481 | bar: А-В to N-PE
1191 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 46 | 29 | 313 | 314 | 432 | 315 | 296 | 338 | 373 | 369 | 361 | 328 | bar: А-В to N-PE
1192 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 50 | 21 | 250 | 221 | 225 | 357 | 268 | 302 | 334 | 310 | 258 | 254 | bar: А-В to N-PE
1193 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 46 | 37 | 410 | 516 | 492 | 380 | 422 | 401 | 377 | 466 | 461 | 478 | bar: А-В to N-PE
1194 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 41 | 40 | 545 | 444 | 453 | 532 | 444 | 443 | 445 | 450 | 498 | 466 | bar: А-В to N-PE
1195 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 22 | 50 | 643 | 578 | 643 | 615 | 607 | 619 | 646 | 538 | 548 | 584 | bar: А-В to N-PE
1196 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 40 | 38 | 519 | 399 | 514 | 394 | 520 | 468 | 402 | 460 | 424 | 450 | bar: А-В to N-PE
1197 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 37 | 29 | 338 | 427 | 402 | 367 | 329 | 327 | 308 | 439 | 385 | 381 | bar: А-В to N-PE
1198 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 25 | 49 | 505 | 512 | 495 | 592 | 587 | 556 | 601 | 629 | 512 | 594 | bar: А-В to N-PE
1199 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 33 | 36 | 408 | 428 | 427 | 479 | 488 | 371 | 470 | 414 | 482 | 430 | bar: А-В to N-PE
1200 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 42 | 33 | 417 | 456 | 441 | 355 | 362 | 383 | 416 | 416 | 407 | 396 | bar: А-В to N-PE
1201 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 48 | 25 | 367 | 263 | 306 | 392 | 313 | 327 | 396 | 376 | 339 | 363 | bar: А-В to N-PE
1202 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 42 | 44 | 467 | 568 | 472 | 514 | 546 | 557 | 559 | 578 | 464 | 454 | bar: А-В to N-PE
1203 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 33 | 40 | 406 | 515 | 486 | 510 | 507 | 489 | 428 | 450 | 533 | 498 | bar: А-В to N-PE
1204 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 30 | 30 | 335 | 420 | 443 | 361 | 400 | 413 | 374 | 430 | 319 | 379 | bar: А-В to N-PE
1205 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 49 | 42 | 569 | 436 | 566 | 473 | 518 | 506 | 428 | 468 | 481 | 488 | bar: А-В to N-PE
1206 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 32 | 30 | 396 | 361 | 419 | 445 | 364 | 416 | 325 | 347 | 382 | 351 | bar: А-В to N-PE
1207 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 40 | 38 | 523 | 411 | 425 | 449 | 480 | 401 | 459 | 461 | 505 | 475 | bar: А-В to N-PE
1208 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 25 | 37 | 425 | 514 | 388 | 498 | 474 | 519 | 420 | 383 | 425 | 444 | bar: А-В to N-PE
1209 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 43 | 24 | 366 | 364 | 387 | 287 | 252 | 287 | 258 | 265 | 323 | 308 | bar: А-В to N-PE
1210 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 41 | 37 | 414 | 388 | 438 | 517 | 441 | 477 | 409 | 450 | 406 | 428 | bar: А-В to N-PE
1211 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 31 | 42 | 482 | 565 | 491 | 506 | 539 | 564 | 535 | 490 | 499 | 503 | bar: А-В to N-PE
1212 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 29 | 24 | 342 | 351 | 308 | 313 | 250 | 346 | 301 | 284 | 313 | 320 | bar: А-В to N-PE
1213 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 34 | 44 | 500 | 506 | 528 | 485 | 543 | 513 | 551 | 539 | 461 | 493 | bar: А-В to N-PE
1214 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 29 | 42 | 557 | 485 | 462 | 465 | 522 | 516 | 456 | 449 | 433 | 522 | bar: А-В to N-PE
1215 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 34 | 23 | 305 | 239 | 372 | 254 | 323 | 345 | 319 | 330 | 251 | 337 | bar: А-В to N-PE
1216 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 33 | 20 | 294 | 275 | 314 | 305 | 270 | 344 | 317 | 208 | 315 | 241 | bar: А-В to N-PE
1217 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 48 | 48 | 592 | 619 | 494 | 530 | 510 | 502 | 552 | 610 | 618 | 546 | bar: А-В to N-PE
1218 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 50 | 47 | 540 | 579 | 487 | 482 | 519 | 608 | 612 | 489 | 513 | 555 | bar: А-В to N-PE
1219 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 34 | 50 | 539 | 525 | 545 | 599 | 609 | 647 | 586 | 554 | 615 | 616 | bar: А-В to N-PE
1220 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 30 | 32 | 362 | 470 | 337 | 390 | 433 | 401 | 348 | 433 | 398 | 461 | bar: А-В to N-PE
1221 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 37 | 36 | 369 | 412 | 460 | 393 | 418 | 483 | 507 | 371 | 485 | 432 | bar: А-В to N-PE
1222 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 28 | 44 | 482 | 577 | 538 | 463 | 445 | 492 | 545 | 552 | 463 | 514 | bar: А-В to N-PE
1223 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 22 | 38 | 493 | 472 | 468 | 397 | 507 | 452 | 472 | 479 | 499 | 398 | bar: А-В to N-PE
1224 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 49 | 24 | 255 | 290 | 299 | 289 | 330 | 309 | 349 | 259 | 254 | 325 | bar: А-В to N-PE
1225 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 39 | 47 | 561 | 619 | 548 | 565 | 601 | 515 | 487 | 497 | 576 | 583 | bar: А-В to N-PE
1226 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 33 | 50 | 545 | 526 | 598 | 613 | 534 | 597 | 632 | 520 | 558 | 631 | bar: А-В to N-PE
1227 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 27 | 48 | 524 | 624 | 582 | 589 | 620 | 594 | 621 | 490 | 573 | 619 | bar: А-В to N-PE
1228 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 43 | 43 | 492 | 567 | 465 | 539 | 474 | 568 | 547 | 574 | 557 | 460 | bar: А-В to N-PE
1229 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 23 | 40 | 532 | 424 | 527 | 498 | 505 | 438 | 497 | 546 | 457 | 480 | bar: А-В to N-PE
1230 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 39 | 45 | 539 | 476 | 584 | 546 | 595 | 564 | 512 | 483 | 514 | 461 | bar: А-В to N-PE
1231 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 32 | 21 | 357 | 263 | 249 | 226 | 272 | 332 | 262 | 280 | 272 | 254 | bar: А-В to N-PE
1232 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 40 | 30 | 306 | 436 | 442 | 313 | 333 | 365 | 333 | 318 | 401 | 388 | bar: А-В to N-PE
1233 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 21 | 47 | 510 | 539 | 501 | 535 | 493 | 547 | 560 | 566 | 514 | 567 | bar: А-В to N-PE
1234 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 24 | 21 | 270 | 289 | 256 | 345 | 281 | 334 | 335 | 235 | 317 | 216 | bar: А-В to N-PE
1235 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 20 | 24 | 360 | 292 | 254 | 303 | 348 | 251 | 380 | 373 | 372 | 264 | bar: А-В to N-PE
1236 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 23 | 32 | 364 | 436 | 339 | 347 | 386 | 360 | 347 | 436 | 429 | 332 | bar: А-В to N-PE
1237 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 22 | 49 | 543 | 590 | 576 | 571 | 538 | 583 | 631 | 522 | 624 | 504 | bar: А-В to N-PE
1238 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 28 | 43 | 557 | 459 | 509 | 455 | 496 | 566 | 478 | 495 | 471 | 438 | bar: А-В to N-PE
1239 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 44 | 49 | 552 | 585 | 525 | 513 | 517 | 640 | 604 | 529 | 596 | 604 | bar: А-В to N-PE
1240 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 48 | 48 | 619 | 537 | 616 | 613 | 501 | 581 | 546 | 585 | 544 | 590 | bar: А-В to N-PE
1241 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 27 | 41 | 421 | 531 | 489 | 419 | 463 | 551 | 541 | 504 | 530 | 431 | bar: А-В to N-PE
1242 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 21 | 44 | 558 | 485 | 541 | 552 | 570 | 543 | 506 | 453 | 492 | 567 | bar: А-В to N-PE
1243 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 42 | 20 | 334 | 279 | 278 | 263 | 205 | 250 | 265 | 323 | 275 | 211 | bar: А-В to N-PE
1244 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 36 | 43 | 455 | 471 | 508 | 444 | 538 | 444 | 524 | 536 | 451 | 489 | bar: А-В to N-PE
1245 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 41 | 46 | 586 | 595 | 518 | 521 | 479 | 526 | 544 | 542 | 535 | 518 | bar: А-В to N-PE
1246 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 35 | 41 | 555 | 482 | 551 | 494 | 536 | 488 | 520 | 453 | 428 | 517 | bar: А-В to N-PE
1247 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 24 | 24 | 380 | 341 | 288 | 263 | 304 | 378 | 322 | 346 | 375 | 293 | bar: А-В to N-PE
1248 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 33 | 50 | 562 | 592 | 522 | 536 | 616 | 580 | 530 | 514 | 526 | 528 | bar: А-В to N-PE
1249 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 36 | 35 | 395 | 430 | 492 | 473 | 369 | 363 | 427 | 483 | 477 | 371 | bar: А-В to N-PE
1250 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 28 | 37 | 398 | 415 | 520 | 377 | 509 | 471 | 382 | 506 | 425 | 505 | bar: А-В to N-PE
1251 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 31 | 22 | 288 | 272 | 318 | 343 | 298 | 232 | 281 | 265 | 277 | 364 | bar: А-В to N-PE
1252 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 23 | 38 | 524 | 412 | 476 | 513 | 385 | 396 | 461 | 397 | 427 | 435 | bar: А-В to N-PE
1253 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 23 | 26 | 304 | 388 | 389 | 393 | 339 | 345 | 354 | 338 | 301 | 310 | bar: А-В to N-PE
1254 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 33 | 20 | 251 | 299 | 261 | 247 | 259 | 230 | 245 | 234 | 332 | 272 | bar: А-В to N-PE
1255 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 43 | 36 | 380 | 366 | 394 | 389 | 498 | 418 | 408 | 437 | 472 | 383 | bar: А-В to N-PE
1256 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 33 | 30 | 333 | 382 | 354 | 377 | 418 | 346 | 363 | 319 | 348 | 321 | bar: А-В to N-PE
1257 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 31 | 39 | 399 | 491 | 408 | 537 | 414 | 427 | 470 | 495 | 538 | 464 | bar: А-В to N-PE
1258 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 23 | 48 | 516 | 604 | 497 | 495 | 624 | 620 | 624 | 516 | 584 | 572 | bar: А-В to N-PE
1259 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 35 | 41 | 481 | 428 | 517 | 418 | 483 | 458 | 549 | 510 | 469 | 434 | bar: А-В to N-PE
1260 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 25 | 22 | 289 | 255 | 244 | 343 | 315 | 322 | 274 | 338 | 296 | 287 | bar: А-В to N-PE
1261 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 50 | 42 | 546 | 532 | 516 | 456 | 474 | 508 | 541 | 558 | 443 | 559 | bar: А-В to N-PE
1262 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 38 | 39 | 425 | 533 | 459 | 497 | 395 | 416 | 427 | 442 | 474 | 526 | bar: А-В to N-PE
1263 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 26 | 47 | 610 | 491 | 573 | 544 | 484 | 514 | 580 | 613 | 521 | 597 | bar: А-В to N-PE
1264 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 34 | 44 | 485 | 571 | 497 | 478 | 568 | 506 | 585 | 559 | 532 | 564 | bar: А-В to N-PE
1265 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 37 | 26 | 334 | 309 | 406 | 387 | 298 | 302 | 371 | 322 | 349 | 294 | bar: А-В to N-PE
1266 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 50 | 25 | 305 | 339 | 309 | 290 | 259 | 360 | 393 | 331 | 302 | 355 | bar: А-В to N-PE
1267 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 20 | 32 | 359 | 371 | 409 | 377 | 329 | 352 | 397 | 425 | 367 | 430 | bar: А-В to N-PE
1268 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 48 | 30 | 332 | 368 | 406 | 340 | 450 | 438 | 384 | 414 | 346 | 394 | bar: А-В to N-PE
1269 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 31 | 49 | 611 | 585 | 625 | 638 | 602 | 581 | 515 | 543 | 537 | 520 | bar: А-В to N-PE
1270 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 29 | 32 | 446 | 396 | 413 | 455 | 427 | 339 | 352 | 412 | 458 | 409 | bar: А-В to N-PE
1271 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 47 | 48 | 598 | 600 | 527 | 551 | 562 | 542 | 546 | 544 | 579 | 535 | bar: А-В to N-PE
1272 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 21 | 26 | 365 | 409 | 331 | 307 | 300 | 347 | 388 | 326 | 331 | 327 | bar: А-В to N-PE
1273 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 35 | 22 | 252 | 296 | 306 | 250 | 358 | 288 | 335 | 293 | 317 | 267 | bar: А-В to N-PE
1274 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 48 | 29 | 313 | 320 | 420 | 324 | 408 | 327 | 312 | 382 | 410 | 393 | bar: А-В to N-PE
1275 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 21 | 39 | 435 | 440 | 444 | 465 | 527 | 455 | 495 | 499 | 497 | 439 | bar: А-В to N-PE
1276 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 23 | 22 | 295 | 367 | 255 | 323 | 344 | 266 | 303 | 329 | 343 | 227 | bar: А-В to N-PE
1277 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 29 | 48 | 625 | 539 | 620 | 564 | 603 | 584 | 569 | 495 | 551 | 569 | bar: А-В to N-PE
1278 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 25 | 25 | 320 | 305 | 339 | 389 | 294 | 323 | 302 | 346 | 314 | 400 | bar: А-В to N-PE
1279 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 29 | 45 | 459 | 520 | 554 | 455 | 457 | 524 | 456 | 594 | 575 | 566 | bar: А-В to N-PE
1280 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 22 | 35 | 493 | 411 | 360 | 461 | 367 | 395 | 437 | 456 | 484 | 398 | bar: А-В to N-PE
1281 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 30 | 30 | 428 | 435 | 420 | 386 | 405 | 391 | 394 | 364 | 429 | 424 | bar: А-В to N-PE
1282 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 35 | 24 | 305 | 384 | 298 | 359 | 308 | 275 | 246 | 262 | 356 | 288 | bar: А-В to N-PE
1283 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 42 | 29 | 377 | 351 | 388 | 419 | 350 | 382 | 435 | 363 | 410 | 352 | bar: А-В to N-PE
1284 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 34 | 21 | 240 | 327 | 297 | 259 | 316 | 281 | 263 | 299 | 243 | 312 | bar: А-В to N-PE
1285 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 33 | 42 | 570 | 570 | 481 | 459 | 500 | 556 | 533 | 521 | 432 | 569 | bar: А-В to N-PE
1286 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 20 | 31 | 316 | 429 | 440 | 355 | 315 | 426 | 330 | 315 | 316 | 459 | bar: А-В to N-PE
1287 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 29 | 35 | 377 | 447 | 369 | 475 | 434 | 426 | 455 | 456 | 476 | 359 | bar: А-В to N-PE
1288 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 37 | 43 | 440 | 533 | 573 | 528 | 544 | 493 | 458 | 490 | 478 | 534 | bar: А-В to N-PE
1289 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 40 | 44 | 461 | 576 | 547 | 527 | 547 | 542 | 572 | 581 | 449 | 548 | bar: А-В to N-PE
1290 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 39 | 41 | 422 | 485 | 554 | 493 | 512 | 516 | 415 | 548 | 500 | 501 | bar: А-В to N-PE
1291 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 32 | 25 | 292 | 397 | 291 | 287 | 324 | 318 | 265 | 352 | 397 | 376 | bar: А-В to N-PE
1292 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 38 | 22 | 230 | 267 | 294 | 237 | 286 | 326 | 298 | 242 | 236 | 264 | bar: А-В to N-PE
1293 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 22 | 48 | 575 | 520 | 559 | 604 | 514 | 505 | 491 | 487 | 571 | 608 | bar: А-В to N-PE
1294 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 38 | 47 | 520 | 582 | 592 | 490 | 500 | 487 | 572 | 483 | 534 | 516 | bar: А-В to N-PE
1295 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 29 | 23 | 247 | 263 | 311 | 320 | 299 | 355 | 329 | 290 | 276 | 239 | bar: А-В to N-PE
1296 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 30 | 32 | 437 | 446 | 387 | 335 | 435 | 431 | 343 | 448 | 438 | 439 | bar: А-В to N-PE
1297 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 44 | 27 | 349 | 317 | 297 | 353 | 344 | 400 | 356 | 383 | 278 | 312 | bar: А-В to N-PE
1298 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 43 | 23 | 235 | 246 | 248 | 275 | 313 | 320 | 373 | 346 | 293 | 298 | bar: А-В to N-PE
1299 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 47 | 30 | 323 | 381 | 428 | 362 | 422 | 349 | 316 | 363 | 405 | 333 | bar: А-В to N-PE
1300 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 29 | 49 | 635 | 512 | 532 | 631 | 560 | 556 | 618 | 561 | 506 | 629 | bar: А-В to N-PE
1301 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 49 | 35 | 492 | 375 | 444 | 417 | 453 | 474 | 483 | 437 | 457 | 429 | bar: А-В to N-PE
1302 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 42 | 46 | 497 | 486 | 591 | 575 | 594 | 534 | 487 | 560 | 567 | 560 | bar: А-В to N-PE
1303 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 47 | 32 | 414 | 349 | 374 | 357 | 330 | 392 | 350 | 360 | 342 | 388 | bar: А-В to N-PE
1304 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 21 | 50 | 530 | 644 | 550 | 620 | 602 | 561 | 521 | 525 | 554 | 649 | bar: А-В to N-PE
1305 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 20 | 34 | 384 | 397 | 385 | 437 | 415 | 352 | 410 | 365 | 451 | 378 | bar: А-В to N-PE
1306 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 24 | 20 | 320 | 231 | 211 | 350 | 235 | 311 | 343 | 276 | 247 | 349 | bar: А-В to N-PE
1307 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 46 | 24 | 377 | 379 | 387 | 344 | 283 | 252 | 308 | 302 | 303 | 323 | bar: А-В to N-PE
1308 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 38 | 39 | 449 | 522 | 405 | 516 | 507 | 447 | 435 | 478 | 411 | 507 | bar: А-В to N-PE
1309 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 47 | 20 | 302 | 302 | 267 | 212 | 268 | 221 | 218 | 311 | 212 | 256 | bar: А-В to N-PE
1310 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 39 | 40 | 493 | 469 | 420 | 432 | 480 | 499 | 436 | 502 | 490 | 421 | bar: А-В to N-PE
1311 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 22 | 29 | 400 | 340 | 408 | 358 | 371 | 334 | 298 | 362 | 309 | 402 | bar: А-В to N-PE
1312 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 36 | 25 | 317 | 345 | 371 | 371 | 270 | 255 | 261 | 292 | 327 | 304 | bar: А-В to N-PE
1313 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 43 | 43 | 470 | 541 | 509 | 530 | 501 | 447 | 505 | 512 | 541 | 551 | bar: А-В to N-PE
1314 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 31 | 42 | 540 | 524 | 549 | 475 | 443 | 427 | 510 | 558 | 436 | 464 | bar: А-В to N-PE
1315 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 36 | 20 | 341 | 333 | 229 | 209 | 206 | 310 | 232 | 259 | 231 | 284 | bar: А-В to N-PE
1316 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 36 | 49 | 578 | 540 | 551 | 615 | 506 | 527 | 530 | 583 | 567 | 639 | bar: А-В to N-PE
1317 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 31 | 39 | 413 | 435 | 508 | 452 | 411 | 401 | 486 | 530 | 522 | 481 | bar: А-В to N-PE
1318 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 25 | 31 | 355 | 367 | 410 | 437 | 410 | 348 | 440 | 438 | 381 | 396 | bar: А-В to N-PE
1319 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 26 | 40 | 463 | 509 | 541 | 461 | 486 | 423 | 514 | 415 | 521 | 470 | bar: А-В to N-PE
1320 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 44 | 24 | 386 | 291 | 294 | 323 | 368 | 388 | 363 | 333 | 299 | 261 | bar: А-В to N-PE
1321 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 42 | 38 | 524 | 480 | 519 | 434 | 481 | 414 | 512 | 444 | 466 | 391 | bar: А-В to N-PE
1322 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 47 | 35 | 500 | 491 | 427 | 475 | 397 | 386 | 388 | 360 | 356 | 456 | bar: А-В to N-PE
1323 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 43 | 24 | 245 | 270 | 386 | 262 | 299 | 272 | 297 | 348 | 360 | 316 | bar: А-В to N-PE
1324 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 27 | 23 | 324 | 356 | 317 | 274 | 358 | 324 | 354 | 303 | 304 | 336 | bar: А-В to N-PE
1325 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 37 | 25 | 390 | 356 | 281 | 308 | 319 | 355 | 291 | 267 | 326 | 371 | bar: А-В to N-PE
1326 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 35 | 43 | 511 | 443 | 491 | 440 | 462 | 568 | 453 | 480 | 455 | 566 | bar: А-В to N-PE
1327 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 40 | 27 | 306 | 333 | 344 | 347 | 315 | 376 | 333 | 359 | 404 | 308 | bar: А-В to N-PE
1328 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 31 | 29 | 435 | 401 | 432 | 405 | 372 | 393 | 430 | 392 | 415 | 335 | bar: А-В to N-PE
1329 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 45 | 27 | 360 | 286 | 329 | 302 | 354 | 335 | 405 | 387 | 332 | 380 | bar: А-В to N-PE
1330 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 40 | 36 | 456 | 492 | 409 | 404 | 400 | 450 | 435 | 415 | 409 | 408 | bar: А-В to N-PE
1331 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 45 | 35 | 494 | 457 | 475 | 488 | 401 | 386 | 455 | 466 | 356 | 482 | bar: А-В to N-PE
1332 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 33 | 30 | 437 | 341 | 323 | 423 | 425 | 410 | 426 | 324 | 444 | 333 | bar: А-В to N-PE
1333 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 44 | 46 | 606 | 590 | 568 | 577 | 605 | 495 | 536 | 472 | 587 | 465 | bar: А-В to N-PE
1334 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 30 | 26 | 390 | 276 | 386 | 334 | 360 | 394 | 294 | 269 | 267 | 340 | bar: А-В to N-PE
1335 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 46 | 46 | 596 | 582 | 537 | 588 | 576 | 594 | 469 | 543 | 571 | 595 | bar: А-В to N-PE
1336 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 41 | 28 | 298 | 407 | 411 | 352 | 376 | 388 | 427 | 418 | 417 | 322 | bar: А-В to N-PE
1337 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 28 | 28 | 421 | 373 | 326 | 339 | 305 | 323 | 360 | 419 | 353 | 309 | bar: А-В to N-PE
1338 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 27 | 38 | 410 | 497 | 504 | 488 | 441 | 404 | 499 | 513 | 407 | 499 | bar: А-В to N-PE
1339 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 45 | 24 | 317 | 362 | 310 | 287 | 323 | 334 | 369 | 367 | 387 | 334 | bar: А-В to N-PE
1340 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 34 | 32 | 355 | 429 | 445 | 442 | 388 | 403 | 427 | 358 | 367 | 444 | bar: А-В to N-PE
1341 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 24 | 49 | 630 | 519 | 524 | 619 | 533 | 544 | 622 | 579 | 556 | 524 | bar: А-В to N-PE
1342 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 26 | 21 | 347 | 359 | 286 | 288 | 318 | 226 | 311 | 222 | 262 | 331 | bar: А-В to N-PE
1343 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 50 | 49 | 585 | 530 | 503 | 589 | 498 | 616 | 630 | 527 | 511 | 535 | bar: А-В to N-PE
1344 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 45 | 46 | 545 | 560 | 484 | 490 | 560 | 520 | 568 | 481 | 580 | 513 | bar: А-В to N-PE
1345 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 39 | 25 | 257 | 318 | 277 | 343 | 302 | 311 | 373 | 394 | 324 | 297 | bar: А-В to N-PE
1346 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 38 | 30 | 371 | 395 | 402 | 433 | 328 | 370 | 435 | 384 | 435 | 378 | bar: А-В to N-PE
1347 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 38 | 20 | 241 | 318 | 252 | 229 | 319 | 270 | 208 | 328 | 321 | 331 | bar: А-В to N-PE
1348 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 21 | 21 | 244 | 283 | 276 | 270 | 303 | 257 | 295 | 306 | 322 | 353 | bar: А-В to N-PE
1349 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 25 | 25 | 286 | 376 | 341 | 369 | 272 | 314 | 358 | 372 | 297 | 382 | bar: А-В to N-PE
1350 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 34 | 22 | 357 | 369 | 247 | 237 | 265 | 346 | 336 | 325 | 277 | 287 | bar: А-В to N-PE
1351 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 21 | 34 | 350 | 371 | 430 | 466 | 412 | 428 | 459 | 401 | 400 | 442 | bar: А-В to N-PE
1352 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 27 | 47 | 523 | 535 | 615 | 587 | 557 | 571 | 564 | 615 | 574 | 487 | bar: А-В to N-PE
1353 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 21 | 24 | 251 | 298 | 340 | 268 | 336 | 266 | 277 | 326 | 298 | 288 | bar: А-В to N-PE
1354 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 28 | 47 | 620 | 482 | 503 | 555 | 545 | 579 | 492 | 573 | 571 | 540 | bar: А-В to N-PE
1355 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 31 | 48 | 617 | 614 | 564 | 539 | 610 | 600 | 592 | 519 | 552 | 594 | bar: А-В to N-PE
1356 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 37 | 32 | 439 | 401 | 390 | 416 | 450 | 466 | 328 | 366 | 325 | 439 | bar: А-В to N-PE
1357 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 46 | 32 | 343 | 464 | 443 | 426 | 370 | 372 | 417 | 407 | 403 | 373 | bar: А-В to N-PE
1358 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 22 | 31 | 395 | 380 | 377 | 420 | 316 | 337 | 338 | 418 | 406 | 375 | bar: А-В to N-PE
1359 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 41 | 40 | 464 | 514 | 541 | 537 | 539 | 508 | 517 | 550 | 424 | 536 | bar: А-В to N-PE
1360 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 49 | 42 | 485 | 468 | 475 | 472 | 468 | 545 | 452 | 527 | 556 | 472 | bar: А-В to N-PE
1361 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 32 | 21 | 274 | 259 | 295 | 314 | 313 | 262 | 320 | 283 | 311 | 330 | bar: А-В to N-PE
1362 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 44 | 42 | 490 | 558 | 450 | 533 | 561 | 549 | 443 | 568 | 498 | 511 | bar: А-В to N-PE
1363 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 45 | 46 | 584 | 524 | 503 | 546 | 488 | 514 | 503 | 562 | 531 | 518 | bar: А-В to N-PE
1364 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 46 | 42 | 570 | 451 | 461 | 532 | 566 | 440 | 523 | 440 | 472 | 476 | bar: А-В to N-PE
1365 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 49 | 21 | 335 | 268 | 275 | 235 | 238 | 286 | 230 | 341 | 265 | 311 | bar: А-В to N-PE
1366 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 47 | 28 | 319 | 290 | 414 | 313 | 310 | 358 | 408 | 307 | 382 | 343 | bar: А-В to N-PE
1367 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 41 | 38 | 391 | 485 | 431 | 398 | 443 | 415 | 418 | 496 | 502 | 474 | bar: А-В to N-PE
1368 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 47 | 32 | 371 | 394 | 388 | 374 | 454 | 440 | 357 | 342 | 409 | 436 | bar: А-В to N-PE
1369 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 44 | 43 | 524 | 530 | 470 | 480 | 574 | 445 | 578 | 568 | 536 | 511 | bar: А-В to N-PE
1370 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 20 | 20 | 324 | 208 | 229 | 303 | 210 | 310 | 240 | 219 | 300 | 207 | bar: А-В to N-PE
1371 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 26 | 36 | 405 | 506 | 387 | 374 | 472 | 470 | 474 | 499 | 478 | 430 | bar: А-В to N-PE
1372 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 43 | 26 | 389 | 303 | 270 | 349 | 368 | 350 | 352 | 287 | 303 | 375 | bar: А-В to N-PE
1373 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 36 | 45 | 497 | 596 | 460 | 490 | 545 | 510 | 519 | 492 | 553 | 514 | bar: А-В to N-PE
1374 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 39 | 29 | 433 | 414 | 308 | 360 | 427 | 419 | 434 | 347 | 401 | 295 | bar: А-В to N-PE
1375 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 41 | 20 | 218 | 281 | 274 | 342 | 320 | 261 | 264 | 248 | 328 | 340 | bar: А-В to N-PE
1376 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 33 | 27 | 377 | 290 | 364 | 342 | 402 | 387 | 365 | 387 | 293 | 280 | bar: А-В to N-PE
1377 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 31 | 27 | 291 | 288 | 373 | 316 | 349 | 397 | 279 | 289 | 302 | 300 | bar: А-В to N-PE
1378 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 22 | 29 | 360 | 427 | 318 | 377 | 346 | 336 | 389 | 434 | 295 | 383 | bar: А-В to N-PE
1379 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 35 | 42 | 482 | 480 | 476 | 539 | 560 | 444 | 506 | 427 | 553 | 426 | bar: А-В to N-PE
1380 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 49 | 49 | 606 | 635 | 615 | 506 | 502 | 515 | 517 | 587 | 519 | 618 | bar: А-В to N-PE
1381 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 33 | 37 | 431 | 414 | 512 | 430 | 445 | 470 | 473 | 514 | 390 | 473 | bar: А-В to N-PE
1382 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 44 | 32 | 329 | 413 | 412 | 383 | 387 | 398 | 434 | 454 | 428 | 359 | bar: А-В to N-PE
1383 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 36 | 36 | 371 | 498 | 410 | 502 | 394 | 448 | 449 | 441 | 367 | 425 | bar: А-В to N-PE
1384 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 23 | 34 | 459 | 433 | 371 | 428 | 410 | 375 | 487 | 455 | 365 | 349 | bar: А-В to N-PE
1385 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 49 | 20 | 261 | 208 | 315 | 260 | 305 | 216 | 307 | 282 | 241 | 293 | bar: А-В to N-PE
1386 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 33 | 37 | 457 | 380 | 516 | 443 | 388 | 439 | 469 | 453 | 432 | 492 | bar: А-В to N-PE
1387 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 41 | 40 | 545 | 426 | 469 | 477 | 549 | 541 | 470 | 485 | 498 | 475 | bar: А-В to N-PE
1388 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 41 | 40 | 485 | 419 | 430 | 428 | 438 | 540 | 540 | 547 | 473 | 465 | bar: А-В to N-PE
1389 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 27 | 23 | 270 | 362 | 289 | 315 | 343 | 258 | 339 | 272 | 281 | 303 | bar: А-В to N-PE
1390 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 39 | 25 | 266 | 315 | 263 | 373 | 310 | 276 | 324 | 280 | 300 | 257 | bar: А-В to N-PE
1391 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 48 | 44 | 483 | 530 | 456 | 568 | 554 | 578 | 527 | 518 | 518 | 487 | bar: А-В to N-PE
1392 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 20 | 26 | 379 | 351 | 385 | 377 | 400 | 377 | 354 | 277 | 400 | 304 | bar: А-В to N-PE
1393 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 25 | 33 | 407 | 345 | 384 | 466 | 352 | 413 | 432 | 462 | 384 | 375 | bar: А-В to N-PE
1394 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 47 | 24 | 381 | 246 | 250 | 314 | 282 | 366 | 325 | 291 | 355 | 348 | bar: А-В to N-PE
1395 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 48 | 47 | 495 | 606 | 484 | 613 | 609 | 537 | 500 | 517 | 531 | 548 | bar: А-В to N-PE
1396 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 24 | 34 | 348 | 393 | 484 | 477 | 366 | 447 | 388 | 429 | 400 | 437 | bar: А-В to N-PE
1397 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 24 | 26 | 346 | 350 | 329 | 386 | 360 | 409 | 377 | 300 | 373 | 400 | bar: А-В to N-PE
1398 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 27 | 39 | 454 | 454 | 536 | 482 | 509 | 503 | 444 | 424 | 488 | 522 | bar: А-В to N-PE
1399 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 47 | 24 | 261 | 383 | 256 | 363 | 373 | 261 | 253 | 311 | 371 | 271 | bar: А-В to N-PE
1400 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 48 | 38 | 416 | 488 | 427 | 478 | 464 | 443 | 500 | 506 | 498 | 445 | bar: А-В to N-PE
1401 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 26 | 22 | 358 | 238 | 247 | 290 | 282 | 246 | 324 | 248 | 286 | 361 | bar: А-В to N-PE
1402 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 42 | 50 | 611 | 558 | 514 | 641 | 599 | 646 | 578 | 573 | 524 | 640 | bar: А-В to N-PE
1403 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 36 | 48 | 496 | 532 | 491 | 594 | 561 | 578 | 602 | 578 | 625 | 611 | bar: А-В to N-PE
1404 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 36 | 41 | 493 | 548 | 466 | 467 | 538 | 557 | 519 | 500 | 534 | 504 | bar: А-В to N-PE
1405 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 44 | 28 | 412 | 300 | 338 | 335 | 372 | 429 | 298 | 345 | 409 | 309 | bar: А-В to N-PE
1406 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 49 | 21 | 329 | 313 | 350 | 219 | 245 | 261 | 313 | 321 | 331 | 246 | bar: А-В to N-PE
1407 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 32 | 30 | 360 | 378 | 346 | 427 | 378 | 436 | 415 | 438 | 428 | 376 | bar: А-В to N-PE
1408 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 42 | 50 | 549 | 555 | 547 | 576 | 613 | 649 | 543 | 509 | 557 | 643 | bar: А-В to N-PE
1409 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 47 | 22 | 277 | 323 | 265 | 229 | 320 | 249 | 258 | 324 | 280 | 286 | bar: А-В to N-PE
1410 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 40 | 28 | 380 | 416 | 323 | 307 | 303 | 310 | 387 | 403 | 294 | 402 | bar: А-В to N-PE
1411 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 42 | 43 | 530 | 530 | 528 | 567 | 440 | 565 | 438 | 532 | 481 | 555 | bar: А-В to N-PE
1412 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 28 | 36 | 402 | 397 | 428 | 410 | 403 | 380 | 377 | 407 | 365 | 405 | bar: А-В to N-PE
1413 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 22 | 26 | 325 | 288 | 273 | 373 | 265 | 360 | 399 | 392 | 383 | 337 | bar: А-В to N-PE
1414 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 44 | 31 | 445 | 408 | 335 | 426 | 364 | 428 | 410 | 397 | 361 | 327 | bar: А-В to N-PE
1415 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 47 | 21 | 319 | 232 | 317 | 324 | 269 | 220 | 265 | 302 | 349 | 224 | bar: А-В to N-PE
1416 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 34 | 28 | 405 | 336 | 289 | 413 | 412 | 285 | 311 | 411 | 349 | 322 | bar: А-В to N-PE
1417 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 26 | 33 | 467 | 419 | 412 | 387 | 368 | 392 | 404 | 386 | 401 | 387 | bar: А-В to N-PE
1418 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 47 | 45 | 489 | 591 | 460 | 524 | 564 | 518 | 480 | 505 | 561 | 592 | bar: А-В to N-PE
1419 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 44 | 36 | 491 | 495 | 510 | 499 | 396 | 419 | 500 | 457 | 401 | 497 | bar: А-В to N-PE
1420 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 35 | 30 | 347 | 414 | 397 | 384 | 409 | 380 | 377 | 395 | 363 | 436 | bar: А-В to N-PE
1421 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 20 | 46 | 522 | 588 | 493 | 500 | 597 | 560 | 534 | 599 | 494 | 541 | bar: А-В to N-PE
1422 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 46 | 34 | 347 | 407 | 409 | 374 | 394 | 366 | 358 | 427 | 371 | 381 | bar: А-В to N-PE
1423 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 34 | 35 | 437 | 410 | 360 | 434 | 471 | 390 | 430 | 472 | 401 | 437 | bar: А-В to N-PE
1424 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 24 | 40 | 409 | 534 | 490 | 505 | 434 | 420 | 541 | 496 | 519 | 443 | bar: А-В to N-PE
1425 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 50 | 23 | 257 | 302 | 314 | 374 | 345 | 346 | 325 | 241 | 291 | 243 | bar: А-В to N-PE
1426 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 22 | 24 | 380 | 298 | 281 | 252 | 276 | 327 | 337 | 376 | 292 | 263 | bar: А-В to N-PE
1427 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 41 | 40 | 437 | 433 | 443 | 494 | 444 | 490 | 489 | 501 | 510 | 475 | bar: А-В to N-PE
1428 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 29 | 40 | 531 | 489 | 452 | 534 | 485 | 462 | 477 | 541 | 494 | 462 | bar: А-В to N-PE
1429 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 24 | 48 | 539 | 623 | 486 | 557 | 593 | 589 | 489 | 581 | 568 | 521 | bar: А-В to N-PE
1430 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 26 | 48 | 535 | 623 | 556 | 539 | 591 | 529 | 554 | 514 | 582 | 602 | bar: А-В to N-PE
1431 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 32 | 33 | 378 | 403 | 338 | 446 | 386 | 409 | 393 | 420 | 383 | 366 | bar: А-В to N-PE
1432 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 42 | 20 | 257 | 349 | 333 | 225 | 337 | 260 | 283 | 331 | 206 | 288 | bar: А-В to N-PE
1433 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 30 | 47 | 503 | 577 | 612 | 540 | 571 | 513 | 500 | 523 | 610 | 512 | bar: А-В to N-PE
1434 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 29 | 22 | 325 | 309 | 298 | 290 | 330 | 362 | 309 | 323 | 361 | 367 | bar: А-В to N-PE
1435 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 43 | 35 | 402 | 366 | 468 | 449 | 392 | 486 | 402 | 444 | 364 | 406 | bar: А-В to N-PE
1436 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 25 | 22 | 272 | 286 | 315 | 307 | 327 | 243 | 278 | 251 | 300 | 362 | bar: А-В to N-PE
1437 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 25 | 25 | 285 | 316 | 353 | 297 | 269 | 376 | 273 | 307 | 307 | 302 | bar: А-В to N-PE
1438 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 25 | 39 | 535 | 472 | 424 | 487 | 465 | 492 | 494 | 519 | 446 | 413 | bar: А-В to N-PE
1439 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 31 | 42 | 428 | 494 | 428 | 438 | 509 | 545 | 568 | 448 | 498 | 475 | bar: А-В to N-PE
1440 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 32 | 34 | 454 | 468 | 413 | 357 | 401 | 393 | 455 | 470 | 440 | 425 | bar: А-В to N-PE
1441 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 23 | 46 | 582 | 576 | 546 | 570 | 510 | 494 | 548 | 485 | 572 | 530 | bar: А-В to N-PE
1442 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 46 | 38 | 402 | 503 | 398 | 449 | 397 | 420 | 420 | 398 | 433 | 468 | bar: А-В to N-PE
1443 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 27 | 37 | 422 | 490 | 425 | 439 | 455 | 386 | 417 | 463 | 512 | 474 | bar: А-В to N-PE
1444 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 36 | 30 | 325 | 445 | 311 | 343 | 419 | 394 | 370 | 450 | 361 | 380 | bar: А-В to N-PE
1445 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 47 | 37 | 397 | 464 | 421 | 519 | 487 | 491 | 443 | 397 | 385 | 395 | bar: А-В to N-PE
1446 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 47 | 27 | 414 | 396 | 333 | 330 | 369 | 352 | 388 | 387 | 405 | 310 | bar: А-В to N-PE
1447 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 47 | 26 | 329 | 295 | 329 | 390 | 305 | 349 | 318 | 388 | 308 | 351 | bar: А-В to N-PE
1448 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 29 | 37 | 390 | 507 | 454 | 501 | 410 | 503 | 399 | 402 | 504 | 432 | bar: А-В to N-PE
1449 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 41 | 33 | 366 | 409 | 365 | 451 | 476 | 336 | 426 | 429 | 469 | 352 | bar: А-В to N-PE
1450 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 23 | 24 | 340 | 270 | 375 | 331 | 349 | 245 | 386 | 361 | 260 | 277 | bar: А-В to N-PE
1451 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 44 | 44 | 500 | 546 | 514 | 541 | 447 | 546 | 463 | 579 | 543 | 486 | bar: А-В to N-PE
1452 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 32 | 45 | 471 | 486 | 514 | 479 | 470 | 478 | 580 | 474 | 480 | 462 | bar: А-В to N-PE
1453 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 37 | 41 | 493 | 559 | 455 | 419 | 510 | 434 | 432 | 489 | 533 | 417 | bar: А-В to N-PE
1454 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 22 | 29 | 361 | 435 | 330 | 326 | 374 | 372 | 406 | 324 | 297 | 434 | bar: А-В to N-PE
1455 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 48 | 27 | 364 | 289 | 335 | 374 | 313 | 312 | 380 | 323 | 332 | 399 | bar: А-В to N-PE
1456 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 32 | 38 | 510 | 441 | 419 | 439 | 438 | 526 | 412 | 395 | 487 | 403 | bar: А-В to N-PE
1457 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 33 | 40 | 535 | 443 | 473 | 416 | 540 | 540 | 547 | 441 | 409 | 500 | bar: А-В to N-PE
1458 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 46 | 43 | 565 | 457 | 475 | 541 | 437 | 532 | 579 | 458 | 506 | 481 | bar: А-В to N-PE
1459 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 50 | 26 | 283 | 378 | 341 | 316 | 357 | 353 | 358 | 279 | 359 | 354 | bar: А-В to N-PE
1460 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 25 | 35 | 467 | 442 | 443 | 492 | 458 | 465 | 405 | 390 | 387 | 374 | bar: А-В to N-PE
1461 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 40 | 28 | 289 | 382 | 389 | 383 | 424 | 399 | 376 | 397 | 368 | 371 | bar: А-В to N-PE
1462 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 49 | 29 | 382 | 383 | 307 | 351 | 341 | 379 | 408 | 307 | 424 | 420 | bar: А-В to N-PE
1463 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 26 | 25 | 367 | 318 | 329 | 319 | 345 | 257 | 282 | 327 | 351 | 279 | bar: А-В to N-PE
1464 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 41 | 25 | 291 | 346 | 392 | 284 | 380 | 374 | 271 | 318 | 350 | 356 | bar: А-В to N-PE
1465 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 20 | 37 | 483 | 498 | 469 | 500 | 473 | 447 | 426 | 423 | 501 | 393 | bar: А-В to N-PE
1466 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 21 | 28 | 289 | 363 | 326 | 389 | 402 | 306 | 403 | 396 | 324 | 324 | bar: А-В to N-PE
1467 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 30 | 37 | 406 | 411 | 398 | 516 | 460 | 426 | 383 | 479 | 379 | 496 | bar: А-В to N-PE
1468 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 33 | 25 | 380 | 310 | 345 | 300 | 271 | 340 | 375 | 289 | 383 | 255 | bar: А-В to N-PE
1469 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 37 | 50 | 617 | 633 | 511 | 595 | 583 | 556 | 556 | 644 | 644 | 624 | bar: А-В to N-PE
1470 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 25 | 45 | 489 | 530 | 477 | 459 | 457 | 585 | 554 | 475 | 570 | 474 | bar: А-В to N-PE
1471 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 41 | 29 | 301 | 381 | 420 | 310 | 417 | 317 | 309 | 324 | 376 | 440 | bar: А-В to N-PE
1472 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 40 | 47 | 523 | 521 | 507 | 506 | 535 | 599 | 511 | 603 | 553 | 586 | bar: А-В to N-PE
1473 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 25 | 36 | 431 | 503 | 400 | 480 | 375 | 453 | 396 | 433 | 443 | 471 | bar: А-В to N-PE
1474 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 28 | 29 | 342 | 421 | 423 | 419 | 350 | 420 | 417 | 376 | 350 | 303 | bar: А-В to N-PE
1475 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 45 | 38 | 459 | 443 | 508 | 506 | 419 | 410 | 447 | 463 | 386 | 524 | bar: А-В to N-PE
1476 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 37 | 32 | 419 | 335 | 333 | 334 | 454 | 331 | 365 | 377 | 436 | 373 | bar: А-В to N-PE
1477 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 43 | 46 | 575 | 472 | 506 | 593 | 489 | 588 | 514 | 608 | 543 | 592 | bar: А-В to N-PE
1478 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 29 | 26 | 368 | 391 | 309 | 318 | 336 | 366 | 389 | 272 | 380 | 390 | bar: А-В to N-PE
1479 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 46 | 38 | 480 | 527 | 497 | 398 | 421 | 481 | 453 | 504 | 448 | 416 | bar: А-В to N-PE
1480 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 24 | 41 | 550 | 502 | 448 | 459 | 524 | 545 | 485 | 473 | 448 | 513 | bar: А-В to N-PE
1481 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 31 | 41 | 439 | 547 | 452 | 482 | 505 | 451 | 557 | 440 | 518 | 442 | bar: А-В to N-PE
1482 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 29 | 40 | 416 | 435 | 464 | 490 | 541 | 489 | 492 | 415 | 492 | 539 | bar: А-В to N-PE
1483 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 34 | 45 | 468 | 475 | 499 | 532 | 509 | 471 | 577 | 474 | 526 | 531 | bar: А-В to N-PE
1484 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 38 | 22 | 228 | 247 | 288 | 322 | 242 | 346 | 238 | 238 | 365 | 245 | bar: А-В to N-PE
1485 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 21 | 42 | 437 | 524 | 537 | 550 | 471 | 550 | 554 | 537 | 429 | 559 | bar: А-В to N-PE
1486 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 50 | 30 | 320 | 313 | 361 | 379 | 315 | 403 | 435 | 440 | 308 | 410 | bar: А-В to N-PE
1487 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 43 | 22 | 309 | 344 | 256 | 368 | 313 | 299 | 263 | 362 | 305 | 281 | bar: А-В to N-PE
1488 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 48 | 35 | 464 | 417 | 377 | 492 | 379 | 445 | 395 | 426 | 457 | 490 | bar: А-В to N-PE
1489 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 37 | 44 | 470 | 516 | 544 | 585 | 498 | 491 | 566 | 460 | 553 | 516 | bar: А-В to N-PE
1490 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 42 | 22 | 368 | 243 | 307 | 367 | 351 | 325 | 255 | 241 | 288 | 226 | bar: А-В to N-PE
1491 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 31 | 25 | 335 | 372 | 348 | 378 | 340 | 295 | 358 | 306 | 340 | 330 | bar: А-В to N-PE
1492 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 32 | 24 | 346 | 250 | 335 | 326 | 273 | 259 | 311 | 317 | 298 | 264 | bar: А-В to N-PE
1493 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 39 | 40 | 430 | 507 | 490 | 427 | 461 | 510 | 410 | 526 | 521 | 416 | bar: А-В to N-PE
1494 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 34 | 49 | 624 | 598 | 598 | 609 | 594 | 612 | 503 | 582 | 637 | 561 | bar: А-В to N-PE

## Ф-Н №4
№ п/п | Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты | Аппарат защиты от сверхтока |  |  |  | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом) |  |  | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, (А) |  |  | Время срабатывания аппарата защиты, (с) |  | 1 | 13 | 123 |  |  | 4 | 35 | 0.4
[14 empty] | 2 | 12
[14 empty] | 3 | 23
|  | Типовое обозначение | Тип расцепителя | Номин. ток, А | Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания | А | В | С | А | В | С | Допуст. | По время-токовой хар-ке | фаза |  |  |  |  | ток срабатывания мин |  | ток срабатывания макс
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | A | B | C
| АВР 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | Ввод 0.1 QD Ввод | S 203 | -С-ОВВ | 4 | 20-40 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 20 | - | 40 | 4 | 48 | 2.3656 | 1.6541 | 1.6058 | 93 | 133 | 137
2 | Ввод 0.2 QF Ввод |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | Группа от QF 1 | S 203 | МД ОВВ | 4 | 20-40 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.06 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 20 | - | 40 | 4 | 48 | 2.0952 | 1.76 | 2.4444 | 105 | 125 | 90
4 | Группа от QF 2 | SH 203 L | МД С ОВВ |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.22 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | Группа от QF 3 | S 203 | МД ОВВ |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.34 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | Группа от QFD 4 | T1c T160 | МД-С-ОВВ | 100 | 500-1000 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.06 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 500 | - | 1000 | 100 | 1200 | 0.15873 | 0.15048 | 0.1531 | 1386 | 1462 | 1437
7 | Группа от QFD 5 | S 203 | МДСОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.34 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.5914 | 0.4955 | 0.56122 | 372 | 444 | 392
8 | Группа от QF 6 | SH 203 L | МД-С-ОВВ | 20 | 100-200 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.32 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 100 | - | 200 | 20 | 240 | 0.70288 | 0.66465 | 0.65476 | 313 | 331 | 336
9 | Группа от QF 7 | S 203 | МД-С-ОВВ | 20 | 100-200 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 100 | - | 200 | 20 | 240 | 0.7483 | 0.78571 | 0.62147 | 294 | 280 | 354
10 | Группа от QD 8 | SH 203 L | МД-С-ОВВ | 20 | 100-200 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.16 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 100 | - | 200 | 20 | 240 | 0.64706 | 0.58824 | 0.60773 | 340 | 374 | 362
11 | Группа от QF 9 | SH 203 L | МД-С-ОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.17 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.82707 | 0.94828 | 0.64706 | 266 | 232 | 340
12 | Группа от QD 10 | T1c T160 | МД-С-ОВВ | 63 | 315-630 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.08 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 315 | - | 630 | 63 | 756 | 0.22941 | 0.25611 | 0.25229 | 959 | 859 | 872
13 | Группа от QF 11 | T1c T160 | МД-С-ОВВ | 25 |  | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.04 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.50808 | 0.47826 | 0.59621 | 433 | 460 | 369
14 | Группа от QF 12 | T1c T160 | МД-С-ОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.09 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.54591 | 0.54726 | 0.52632 | 403 | 402 | 418
15 | Группа от QF 13 | T1c T160 | МД-С-ОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.18 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.50808 | 0.56995 | 0.59459 | 433 | 386 | 370
16 | Группа от QF 14 | SH203L | МД-С-ОВВ | 20 | 100-200 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.18 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 100 | - | 200 | 20 | 240 | 0.58511 | 0.5379 | 0.56701 | 376 | 409 | 388
17 | Группа от QF 15 | S 203 | МД-С-ОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.24 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.52758 | 0.52257 | 0.5379 | 417 | 421 | 409
18 | Группа от QF 16 | SH203L | МД-С-ОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.04 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.62147 | 0.83019 | 0.73579 | 354 | 265 | 299
19 | Группа от QF 17 | S 203 | МД-С-ОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.28 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.45833 | 0.54054 | 0.64516 | 480 | 407 | 341
20 | Группа от QF 18 | S 201 | МД B ОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.08 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.95652 | 0.76125 | 0.65476 | 230 | 289 | 336
21 | Группа от QF 19 | S 203 | МД C ОВВ | 32 | 160-320 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.04 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 160 | - | 320 | 32 | 384 | 0.46025 | 0.46512 | 0.45738 | 478 | 473 | 481
22 | 0 | T1c T160 | CОВВ | 80 | 400-800 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.21 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 400 | - | 800 | 80 | 960 | 0.20427 | 0.1991 | 0.18787 | 1077 | 1105 | 1171
23 | 0 | S233R | CОВВ | 40 | 200-400 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.28 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 200 | - | 400 | 40 | 480 | 0.34003 | 0.39568 | 0.35831 | 647 | 556 | 614
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | 0 | SH203L | CОВВ | 20 | 100-200 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.05 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 100 | - | 200 | 20 | 240 | 0.76389 | 0.57743 | 0.70968 | 288 | 381 | 310
26 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.14 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.80586 | 0.82707 | 0.75085 | 273 | 266 | 293
27 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.32 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.69182 | 0.625 | 0.64516 | 318 | 352 | 341
28 | 0 | S231R | CОВВ | 10 | 50-100 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.28 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 50 | - | 100 | 10 | 120 | 0.92827 | 1.028 | 1.4379 | 237 | 214 | 153
29 | 0 | SH203L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.24 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.69401 | 0.64706 | 0.95238 | 317 | 340 | 231
30 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.17 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.69401 | 0.85938 | 0.66465 | 317 | 256 | 331
31 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.26 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.94017 | 0.625 | 0.78571 | 234 | 352 | 280
32 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.12 | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.67278 | 0.70513 | 0.62323 | 327 | 312 | 353
33 | 0 |  | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.11 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.86275 | 0.66667 | 0.9205 | 255 | 330 | 239
34 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.05 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.90535 | 0.86275 | 0.7483 | 243 | 255 | 294
35 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.14 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.72607 | 0.85938 | 0.65476 | 303 | 256 | 336
36 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.07 | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.9607 | 0.70968 | 0.86275 | 229 | 310 | 255
37 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.14 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.72131 | 0.82397 | 0.65476 | 305 | 267 | 336
38 | 0 | S233R | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.07 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.67485 | 0.81181 | 0.61281 | 326 | 271 | 359
39 | 0 | S233R | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.21 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.94828 | 0.72131 | 0.67073 | 232 | 305 | 328
40 | 0 | T1c T160 | CОВВ | 80 | 400-800 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.26 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 400 | - | 800 | 80 | 960 | 0.19521 | 0.1959 | 0.19114 | 1127 | 1123 | 1151
41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
44 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
45 | 0 | S203 | МДCОВВ | 32 | 160-320 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.26 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 160 | - | 320 | 32 | 384 | 0.38596 | 0.48035 | 0.39216 | 570 | 458 | 561
46 | Группа от QF 1 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.28 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.67901 | 0.81181 | 0.66066 | 324 | 271 | 333
47 | Группа от QF 2 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.26 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.67278 | 0.86275 | 0.61111 | 327 | 255 | 360
48 | Группа от QF 3 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.17 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.64897 | 0.68111 | 0.67073 | 339 | 323 | 328
49 | Группа от QF 4 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.31 | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.61281 | 0.67278 | 0.94017 | 359 | 327 | 234
50 | Группа от QF 5 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.24 | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.68111 | 0.64516 | 0.84291 | 323 | 341 | 261
51 | Группа от QF 6 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.35 | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.88 | 0.76125 | 0.85603 | 250 | 289 | 257
52 | Группа от QF 7 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.17 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.73579 | 0.89069 | 0.63401 | 299 | 247 | 347
53 | Группа от QF 8 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.22 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.61972 | 0.73826 | 0.79422 | 355 | 298 | 277
54 | Группа от QF 9 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.19 | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.63401 | 0.82707 | 0.8365 | 347 | 266 | 263
55 | Группа от QF 10 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.06 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.7074 | 0.8871 | 0.86957 | 311 | 248 | 253
56 | Группа от QF 11 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.21 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.66465 | 0.67278 | 0.68966 | 331 | 327 | 319
57 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
58 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
59 | 0 | #REF! | #REF! | 30 | 150-300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.45361 | 0.48673 | 0.45643 | 485 | 452 | 482
60 | 0 | #REF! | #REF! | 30 | 150-300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.44177 | 0.50691 | 0.47414 | 498 | 434 | 464
61 | 0 | #REF! | #REF! | 30 | 150-300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.48565 | 0.51522 | 0.49661 | 453 | 427 | 443
62 | 0 | #REF! | #REF! | 30 | 150-300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.53398 | 0.44444 | 0.44 | 412 | 495 | 500
63 | 0 | #REF! | #REF! | 30 | 150-300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.46218 | 0.50926 | 0.41431 | 476 | 432 | 531
64 | 0 | #REF! | #REF! | 30 | 150-300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.40516 | 0.45267 | 0.41985 | 543 | 486 | 524
65 | 0 | #REF! | #REF! | 30 | 150-300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.41276 | 0.50343 | 0.44177 | 533 | 437 | 498
66 | 0 | #REF! | #REF! | 30 | 150-300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.4499 | 0.47619 | 0.43912 | 489 | 462 | 501
67 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
68 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
69 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
71 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
72 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
73 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
74 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
75 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
76 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
77 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.42885 | 0.42969 | 0.52885 | 513 | 512 | 416
78 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.44534 | 0.52133 | 0.40741 | 494 | 422 | 540
79 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.47516 | 0.46025 | 0.42718 | 463 | 478 | 515
80 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.47722 | 0.40516 | 0.41985 | 461 | 543 | 524
81 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.40367 | 0.43393 | 0.46218 | 545 | 507 | 476
82 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.45082 | 0.52009 | 0.52381 | 488 | 423 | 420
83 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.44625 | 0.48889 | 0.48246 | 493 | 450 | 456
84 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.4499 | 0.48673 | 0.49107 | 489 | 452 | 448
85 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.42969 | 0.45361 | 0.51044 | 512 | 485 | 431
86 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
87 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
88 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.46414 | 0.45361 | 0.50343 | 474 | 485 | 437
89 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.43478 | 0.50808 | 0.47722 | 506 | 433 | 461
90 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.41588 | 0.41509 | 0.42471 | 529 | 530 | 518
91 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.43738 | 0.50459 | 0.48565 | 503 | 436 | 453
92 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.48246 | 0.42226 | 0.4955 | 456 | 521 | 444
93 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.4661 | 0.41746 | 0.40892 | 472 | 527 | 538
94 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.54054 | 0.44898 | 0.47826 | 407 | 490 | 460
95 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.50228 | 0.45175 | 0.50808 | 438 | 487 | 433
96 | 0 | #REF! |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
97 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
98 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.41045 | 0.45549 | 0.46908 | 536 | 483 | 469
99 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.42969 | 0.4955 | 0.41431 | 512 | 444 | 531
100 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.53528 | 0.42553 | 0.44088 | 411 | 517 | 499
101 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.44534 | 0.42308 | 0.43393 | 494 | 520 | 507
102 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
103 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
104 | Группа от QF 1 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.53922 | 0.51522 | 0.51765 | 408 | 427 | 425
105 | Группа от QF 2 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.49774 | 0.45361 | 0.40816 | 442 | 485 | 539
106 | Группа от QF 3 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.45549 | 0.50459 | 0.51643 | 483 | 436 | 426
107 | Группа от QF 4 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.40665 | 0.43222 | 0.41431 | 541 | 509 | 531
108 | Группа от QF 5 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.42389 | 0.42718 | 0.54054 | 519 | 515 | 407
109 | Группа от QF 6 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.45929 | 0.41825 | 0.40293 | 479 | 526 | 546
110 | Группа от QF 7 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.45361 | 0.51765 | 0.42885 | 485 | 425 | 513
111 | Группа от QF 8 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.45929 | 0.41905 | 0.41121 | 479 | 525 | 535
112 | Группа от QF 9 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.47826 | 0.48998 | 0.51282 | 460 | 449 | 429
113 | Группа от QF 10 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.47009 | 0.45833 | 0.47826 | 468 | 480 | 460
114 | Группа от QF 11 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.41199 | 0.40968 | 0.42802 | 534 | 537 | 514
115 | Группа от QF 12 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.43738 | 0.50343 | 0.47312 | 503 | 437 | 465
116 | Группа от QF 13 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.4059 | 0.4814 | 0.41588 | 542 | 457 | 529
117 | Группа от QF 14 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.40665 | 0.53922 | 0.50459 | 541 | 408 | 436
118 | Группа от QF 15 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.41431 | 0.45643 | 0.47516 | 531 | 482 | 463
119 | Группа от QF 16 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.46414 | 0.5 | 0.52381 | 474 | 440 | 420
120 | Группа от QF 17 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.40665 | 0.47009 | 0.42226 | 541 | 468 | 521
121 | Группа от QF 18 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.44534 | 0.41905 | 0.41746 | 494 | 525 | 527
122 | Группа от QF 19 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.48565 | 0.41905 | 0.43053 | 453 | 525 | 511
123 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
124 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
125 | Группа от QF 1 |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
126 | Группа от QF 2 | ABB Tmax |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
127 | Группа от QF 3 |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
128 | Группа от QF 4 | ABB Tmax |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
129 | Группа от QF 5 |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
130 | Группа от QF 6 |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
131 | Группа от QF 7 |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
132 | Группа от QF 8 |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
133 | Группа от QF 9 |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
134 | Группа от QF 10 |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
135 | Группа от QF 11 | ABB Tmax |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
136 | Группа от QF 12 | ABB Tmax |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
137 | Группа от QF 13 | ABB Tmax |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
138 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
139 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
140 | Группа от QF 1 | ABB Tmax | -чиллерОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.31 | - | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
141 | Группа от QF 2 |  | ОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.21 |  | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
142 | Группа от QF 3 |  | -ЩСБпОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.26 | - | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
143 | Группа от QF 4 |  | -ЩСБ 1-1ОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.18 | - | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
144 | Группа от QF 5 | ABB Tmax | насос чилерОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.09 |  | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
145 | Группа от QF 6 | ABB Tmax | -ЩС 3-3ОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.21 | - | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
146 | Группа от QF 7 |  | -ЩС 3-5ОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | - | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
147 | Группа от QF 8 |  | ОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.13 |  | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
148 | Группа от QF 9 | ABB Tmax | -ИТПОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | - | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
149 | Группа от QF 10 |  | -ЩСНнОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.29 | - | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
150 | Группа от QF 11 |  | -насос чилерОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.26 | - | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
151 | Группа от QF 12 |  | ОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.08 |  | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
152 | Группа от QF 13 |  | ОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
153 | Группа от QF 14 |  | -автолифтОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | - | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
154 | Группа от QF |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
155 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
156 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
157 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
158 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
159 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
160 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
161 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
162 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
163 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
164 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
165 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
166 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
167 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
168 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
169 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
170 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
171 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
172 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
173 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
174 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
175 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
176 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
177 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
178 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
179 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
180 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
181 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
182 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
183 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
184 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
185 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
186 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
187 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
188 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
189 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
190 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
191 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
192 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
193 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
194 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
195 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
196 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
197 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
198 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
199 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
200 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
201 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
202 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
203 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
204 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
205 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
206 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
207 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
208 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
209 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
210 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
211 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
212 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
213 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
214 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
215 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
216 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
217 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
218 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
219 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
220 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
221 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
222 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
223 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
224 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
225 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
226 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
227 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
228 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
229 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
230 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
231 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
232 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
233 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
234 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
235 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
236 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
237 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
238 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
239 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
240 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
241 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
242 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
243 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
244 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
245 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
246 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
247 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
248 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
249 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
250 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
251 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
252 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
253 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
254 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
255 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
256 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
257 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
258 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
259 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
260 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
261 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
262 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
263 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
264 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
265 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
266 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
267 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
268 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
269 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
270 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
271 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
272 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
273 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
274 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
275 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
276 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
277 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
278 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
279 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
280 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
281 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
282 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
283 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
284 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
285 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
286 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
287 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
288 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
289 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
290 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
291 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
292 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
293 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
294 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
295 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
296 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
297 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
298 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
299 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
300 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
301 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
302 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
303 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
304 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
305 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
306 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
307 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
308 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
309 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
310 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
311 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
312 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
313 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
314 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
315 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
316 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
317 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
318 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
319 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
320 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
321 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
322 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
323 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
324 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
325 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
326 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
327 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
328 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
329 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
330 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
331 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
332 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
333 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
334 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
335 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
336 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
337 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
338 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
339 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
340 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
341 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
342 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
343 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
344 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
345 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
346 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
347 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
348 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
349 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
350 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
351 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
352 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
353 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
354 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
355 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
356 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
357 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
358 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
359 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
360 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
361 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
362 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
363 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
364 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
365 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
366 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
367 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
368 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
369 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
370 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
371 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
372 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
373 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
374 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
375 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
376 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
377 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
378 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
379 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
380 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
381 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
382 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
383 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
384 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
385 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
386 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
387 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
388 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
389 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
390 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
391 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
392 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
393 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
394 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
395 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
396 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
397 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
398 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
399 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
400 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
401 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
402 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
403 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
404 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
405 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
406 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
407 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
408 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
409 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
410 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
411 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
412 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
413 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
414 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
415 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
416 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
417 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
418 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
419 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
420 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
421 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
422 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
423 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
424 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
425 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
426 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
427 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
428 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
429 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
430 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
431 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
432 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
433 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
434 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
435 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
436 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
437 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
438 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
439 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
440 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
441 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
442 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
443 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
444 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
445 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
446 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
447 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
448 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
449 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
450 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
451 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
452 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
453 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
454 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
455 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
456 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
457 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
458 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
459 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
460 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
461 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
462 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
463 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
464 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
465 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
466 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
467 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
468 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
469 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
470 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
471 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
472 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
473 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
474 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
475 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
476 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
477 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
478 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
479 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
480 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
481 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
482 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
483 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
484 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
485 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
486 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
487 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
488 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
489 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
490 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
491 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
492 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
493 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
494 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
495 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
496 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
497 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
498 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
499 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
500 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
501 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
502 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
503 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
504 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
505 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
506 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
507 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
508 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
509 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
510 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
511 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
512 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
513 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
514 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
515 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
516 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
517 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
518 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
519 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
520 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
521 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
522 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
523 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
524 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
525 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
526 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
527 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
528 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
529 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
530 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
531 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
532 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
533 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
534 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
535 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
536 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
537 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
538 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
539 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
540 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
541 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
542 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
543 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
544 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
545 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
546 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
547 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
548 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
549 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
550 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
551 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
552 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
553 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
554 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
555 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
556 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
557 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
558 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
559 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
560 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
561 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
562 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
563 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
564 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
565 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
566 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
567 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
568 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
569 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
570 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
571 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
572 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
573 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
574 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
575 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
576 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
577 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
578 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
579 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
580 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
581 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
582 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
583 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
584 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
585 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
586 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
587 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
588 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
589 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
590 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
591 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
592 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
593 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
594 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
595 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
596 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
597 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
598 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
599 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
600 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
601 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
602 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
603 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
604 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
605 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
606 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
607 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
608 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
609 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
610 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
611 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
612 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
613 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
614 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
615 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
616 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
617 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
618 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
619 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
620 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
621 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
622 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
623 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
624 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
625 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
626 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
627 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
628 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
629 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
630 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
631 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
632 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
633 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
634 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
635 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
636 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
637 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
638 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
639 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
640 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
641 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
642 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
643 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
644 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
645 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
646 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
647 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
648 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
649 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
650 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
651 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
652 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
653 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
654 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
655 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
656 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
657 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
658 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
659 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
660 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
661 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
662 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
663 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
664 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
665 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
666 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
667 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
668 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
669 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
670 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
671 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
672 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
673 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
674 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
675 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
676 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
677 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
678 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
679 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
680 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
681 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
682 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
683 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
684 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
685 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
686 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
687 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
688 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
689 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
690 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
691 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
692 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
693 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
694 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
695 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
696 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
697 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
698 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
699 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
700 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
701 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
702 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
703 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
704 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
705 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
706 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
707 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
708 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
709 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
710 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
711 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
712 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
713 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
714 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
715 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
716 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
717 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
718 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
719 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
720 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
721 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
722 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
723 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
724 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
725 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
726 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
727 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
728 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
729 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
730 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
731 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
732 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
733 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
734 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
735 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
736 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
737 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
738 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
739 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
740 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
741 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
742 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
743 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
744 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
745 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
746 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
747 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
748 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
749 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
750 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
751 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
752 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
753 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
754 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
755 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
756 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
757 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
758 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
759 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
760 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
761 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
762 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
763 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
764 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
765 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
766 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
767 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
768 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
769 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
770 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
771 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
772 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
773 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
774 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
775 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
776 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
777 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
778 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
779 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
780 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
781 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
782 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
783 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
784 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
785 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
786 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
787 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
788 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
789 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
790 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
791 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
792 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
793 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
794 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
795 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
796 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
797 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
798 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
799 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
800 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
801 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
802 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
803 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
804 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
805 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
806 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
807 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
808 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
809 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
810 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
811 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
812 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
813 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
814 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
815 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
816 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
817 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
818 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
819 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
820 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
821 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
822 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
823 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
824 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
825 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
826 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
827 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
828 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
829 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
830 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
831 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
832 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
833 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
834 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
835 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
836 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
837 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
838 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
839 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
840 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
841 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
842 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
843 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
844 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
845 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
846 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
847 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
848 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
849 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
850 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
851 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
852 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
853 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
854 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
855 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
856 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
857 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
858 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
859 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
860 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
861 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
862 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
863 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
864 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
865 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
866 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
867 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
868 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
869 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
870 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
871 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
872 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
873 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
874 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
875 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
876 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
877 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
878 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
879 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
880 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
881 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
882 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
883 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
884 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
885 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
886 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
887 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
888 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
889 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
890 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
891 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
892 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
893 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
894 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
895 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
896 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
897 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
898 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
899 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
900 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
901 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
902 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
903 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
904 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
905 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
906 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
907 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
908 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
909 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
910 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
911 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
912 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
913 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
914 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
915 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
916 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
917 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
918 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
919 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
920 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
921 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
922 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
923 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
924 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
925 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
926 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
927 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
928 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
929 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
930 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
931 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
932 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
933 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
934 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
935 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
936 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
937 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
938 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
939 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
940 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
941 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
942 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
943 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
944 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
945 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
946 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
947 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
948 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
949 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
950 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
951 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
952 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
953 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
954 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
955 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
956 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
957 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
958 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
959 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
960 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
961 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
962 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
963 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
964 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
965 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
966 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
967 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
968 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
969 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
970 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
971 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
972 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
973 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
974 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
975 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
976 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
977 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
978 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
979 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
980 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
981 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
982 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
983 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
984 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
985 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
986 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
987 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
988 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
989 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
990 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
991 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
992 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
993 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
994 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
995 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
996 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
997 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
998 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
999 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1000 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1001 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1002 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1003 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1004 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1005 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1006 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1007 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1008 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1009 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1010 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1011 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1012 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1013 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1014 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1015 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1016 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1017 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1018 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1019 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1020 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1021 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1022 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1023 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1024 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1025 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1026 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1027 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1028 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1029 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1030 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1031 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1032 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1033 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1034 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1035 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1036 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1037 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1038 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1039 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1040 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1041 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1042 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1043 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1044 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1045 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1046 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1047 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1048 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1049 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1050 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1051 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1052 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1053 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1054 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1055 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1056 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1057 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1058 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1059 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1060 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1061 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1062 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1063 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1064 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1065 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1066 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1067 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1068 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1069 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1070 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1071 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1072 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1073 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1074 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1075 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1076 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1077 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1078 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1079 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1080 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1081 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1082 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1083 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1084 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1085 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1086 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1087 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1088 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1089 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1090 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1091 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1092 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1093 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1094 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1095 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1096 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1097 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1098 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1099 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1100 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1101 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1102 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1103 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1104 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1105 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1106 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1107 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1108 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1109 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1110 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1111 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1112 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1113 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1114 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1115 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1116 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1117 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1118 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1119 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1120 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1121 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1122 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1123 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1124 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1125 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1126 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1127 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1128 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1129 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1130 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1131 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1132 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1133 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1134 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1135 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1136 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1137 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1138 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1139 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1140 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1141 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1142 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1143 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1144 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1145 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1146 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1147 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1148 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1149 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1150 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1151 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1152 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1153 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1154 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1155 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1156 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1157 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1158 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1159 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1160 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1161 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1162 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1163 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1164 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1165 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1166 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1167 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1168 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1169 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1170 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1171 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1172 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1173 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1174 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1175 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1176 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1177 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1178 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1179 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1180 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1181 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1182 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1183 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1184 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1185 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1186 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1187 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1188 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1189 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1190 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1191 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1192 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1193 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1194 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1195 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1196 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1197 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1198 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1199 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1200 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1201 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1202 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1203 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1204 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1205 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1206 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1207 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1208 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1209 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1210 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1211 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1212 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1213 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1214 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1215 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1216 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1217 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1218 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1219 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1220 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1221 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1222 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1223 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1224 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1225 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1226 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1227 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1228 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1229 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1230 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1231 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1232 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1233 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1234 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1235 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1236 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1237 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1238 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1239 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1240 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1241 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1242 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1243 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1244 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1245 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1246 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1247 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1248 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1249 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1250 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1251 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1252 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1253 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1254 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1255 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1256 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1257 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1258 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1259 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1260 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1261 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1262 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1263 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1264 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1265 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1266 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1267 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1268 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1269 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1270 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1271 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1272 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1273 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1274 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1275 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1276 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1277 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1278 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1279 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1280 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1281 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1282 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1283 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1284 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1285 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1286 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1287 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1288 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1289 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1290 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1291 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1292 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1293 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1294 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1295 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1296 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1297 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1298 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1299 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1300 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1301 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1302 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1303 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1304 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1305 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1306 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1307 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1308 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1309 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1310 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1311 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1312 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1313 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1314 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1315 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1316 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1317 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1318 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1319 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1320 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1321 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1322 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1323 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1324 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1325 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1326 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1327 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1328 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1329 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1330 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1331 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1332 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1333 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1334 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1335 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1336 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1337 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1338 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1339 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1340 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1341 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1342 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1343 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1344 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1345 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1346 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1347 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1348 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1349 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1350 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1351 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1352 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1353 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1354 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1355 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1356 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1357 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1358 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1359 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1360 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1361 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1362 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1363 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1364 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1365 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1366 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1367 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1368 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1369 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1370 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1371 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1372 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1373 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1374 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1375 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1376 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1377 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1378 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1379 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1380 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1381 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1382 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1383 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1384 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1385 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1386 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1387 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1388 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1389 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1390 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1391 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1392 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1393 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1394 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1395 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1396 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1397 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1398 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1399 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1400 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1401 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1402 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1403 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1404 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1405 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1406 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1407 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1408 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1409 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1410 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1411 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1412 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1413 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1414 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1415 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1416 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1417 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1418 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1419 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1420 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1421 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1422 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1423 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1424 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1425 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1426 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1427 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1428 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1429 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1430 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1431 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1432 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1433 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1434 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1435 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1436 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1437 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1438 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1439 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1440 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1441 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1442 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1443 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1444 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1445 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1446 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1447 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1448 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1449 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1450 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1451 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1452 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1453 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1454 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1455 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1456 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1457 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1458 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1459 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1460 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1461 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1462 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1463 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1464 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1465 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1466 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1467 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1468 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1469 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1470 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1471 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1472 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1473 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1474 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1475 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1476 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1477 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1478 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1479 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1480 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1481 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1482 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1483 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1484 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1485 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1486 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1487 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1488 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1489 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1490 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1491 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1492 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1493 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1494 | Группа от QF |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
1495 | Группа от QF |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
1496 | Группа от QF |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
1497 | Группа от QF |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
1498 | Группа от QF |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -

## УЗО №5 (2)
№ п/п |  |  | № и пункт протокола проверки защиты от сверхтока (для АВДТ) | Номинальный ток нагрузки, (А) | Вид дифференциального тока (А, АС) | Номинальный дифференциальный не отключающий ток I∆о, синусоидальный (мА) | Номинальный дифференциальный отключающий ток I∆н, синусоидальный (мА) | Минимальное время неотключения при 2 I∆н | Измеренный дифференциальный отключающий ток, (мА) | Время срабатывания tср при I∆н, (с)
| Типовое | Место установки
| обозначение УЗО | по проекту
[10 empty] | допустимое | измеренное | 15 | 30 | 0.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 0 | АВР 1 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018
1 | S 203 | Ввод 0.1 QD Ввод | -- | 4 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.016 | 0
2 | 0 | Ввод 0.2 QF Ввод | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.019 | 0
3 | S 203 | Группа от QF 1 | -- | 4 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
4 | SH 203 L | Группа от QF 2 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
5 | S 203 | Группа от QF 3 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.015 | 0
6 | T1c T160 | Группа от QFD 4 | -- | 100 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
7 | S 203 | Группа от QFD 5 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
8 | SH 203 L | Группа от QF 6 | -- | 20 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
9 | S 203 | Группа от QF 7 | -- | 20 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
10 | SH 203 L | Группа от QD 8 | -- | 20 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.017 | 0
11 | SH 203 L | Группа от QF 9 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
12 | T1c T160 | Группа от QD 10 | -- | 63 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
13 | T1c T160 | Группа от QF 11 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.011 | 0
14 | T1c T160 | Группа от QF 12 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.013 | 0
15 | T1c T160 | Группа от QF 13 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
16 | SH203L | Группа от QF 14 | -- | 20 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
17 | S 203 | Группа от QF 15 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
18 | SH203L | Группа от QF 16 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
19 | S 203 | Группа от QF 17 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.012 | 0
20 | S 201 | Группа от QF 18 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
21 | S 203 | Группа от QF 19 | -- | 32 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
22 | T1c T160 | 0 | -- | 80 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
23 | S233R | 0 | -- | 40 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
24 | #REF! | #REF! | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
25 | SH203L | 0 | -- | 20 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.013 | 0
26 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
27 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.018 | 0
28 | S231R | 0 | -- | 10 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.009 | 0
29 | SH203L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.016 | 0
30 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
31 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
32 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
33 | 0 | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
34 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
35 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.007 | 0
36 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.015 | 0
37 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.008 | 0
38 | S233R | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.008 | 0
39 | S233R | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
40 | T1c T160 | 0 | -- | 80 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
41 | #REF! | #REF! | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
42 | #REF! | #REF! | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.009 | 0
43 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.01 | 0
44 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.013 | 0
45 | S203 | 0 | -- | 32 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
46 | DS201 | Группа от QF 1 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
47 | DS201 | Группа от QF 2 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.014 | 0
48 | DS201 | Группа от QF 3 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
49 | DS201 | Группа от QF 4 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
50 | DS201 | Группа от QF 5 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
51 | DS201 | Группа от QF 6 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
52 | DS201 | Группа от QF 7 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.012 | 0
53 | DS201 | Группа от QF 8 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
54 | DS201 | Группа от QF 9 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.017 | 0
55 | DS201 | Группа от QF 10 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.011 | 0
56 | DS201 | Группа от QF 11 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
57 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
58 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.019 | 0
59 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
60 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
61 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
62 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
63 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.019 | 0
64 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.015 | 0
65 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
66 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.012 | 0
67 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
68 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.009 | 0
69 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.011 | 0
70 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.014 | 0
71 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
72 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
73 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.016 | 0
74 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.016 | 0
75 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
76 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.018 | 0
77 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
78 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.019 | 0
79 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.008 | 0
80 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.017 | 0
81 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.016 | 0
82 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.016 | 0
83 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.011 | 0
84 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
85 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
86 | 0 | #REF! | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
87 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.009 | 0
88 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.015 | 0
89 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.016 | 0
90 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.01 | 0
91 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
92 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.01 | 0
93 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
94 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
95 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
96 | #REF! | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
97 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
98 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
99 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.012 | 0
100 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
101 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
102 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.008 | 0
103 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.01 | 0
104 | #REF! | Группа от QF 1 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
105 | #REF! | Группа от QF 2 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.01 | 0
106 | #REF! | Группа от QF 3 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.013 | 0
107 | #REF! | Группа от QF 4 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
108 | #REF! | Группа от QF 5 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
109 | #REF! | Группа от QF 6 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
110 | #REF! | Группа от QF 7 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.016 | 0
111 | #REF! | Группа от QF 8 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.01 | 0
112 | #REF! | Группа от QF 9 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.019 | 0
113 | #REF! | Группа от QF 10 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
114 | #REF! | Группа от QF 11 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.018 | 0
115 | #REF! | Группа от QF 12 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.013 | 0
116 | #REF! | Группа от QF 13 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
117 | #REF! | Группа от QF 14 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.016 | 0
118 | #REF! | Группа от QF 15 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
119 | #REF! | Группа от QF 16 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.013 | 0
120 | #REF! | Группа от QF 17 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.018 | 0
121 | #REF! | Группа от QF 18 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
122 | #REF! | Группа от QF 19 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.011 | 0
123 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
124 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.017 | 0
125 | 0 | Группа от QF 1 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
126 | ABB Tmax | Группа от QF 2 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
127 | 0 | Группа от QF 3 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.007 | 0
128 | ABB Tmax | Группа от QF 4 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
129 | 0 | Группа от QF 5 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.008 | 0
130 | 0 | Группа от QF 6 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
131 | 0 | Группа от QF 7 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.012 | 0
132 | 0 | Группа от QF 8 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
133 | 0 | Группа от QF 9 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
134 | 0 | Группа от QF 10 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
135 | ABB Tmax | Группа от QF 11 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
136 | ABB Tmax | Группа от QF 12 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.009 | 0
137 | ABB Tmax | Группа от QF 13 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.014 | 0
138 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.019 | 0
139 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
140 | ABB Tmax | Группа от QF 1 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.017 | 0
141 | 0 | Группа от QF 2 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
142 | 0 | Группа от QF 3 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
143 | 0 | Группа от QF 4 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.019 | 0
144 | ABB Tmax | Группа от QF 5 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
145 | ABB Tmax | Группа от QF 6 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
146 | 0 | Группа от QF 7 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.016 | 0
147 | 0 | Группа от QF 8 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
148 | ABB Tmax | Группа от QF 9 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.01 | 0
149 | 0 | Группа от QF 10 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
150 | 0 | Группа от QF 11 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.016 | 0
151 | 0 | Группа от QF 12 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.011 | 0
152 | 0 | Группа от QF 13 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.013 | 0
153 | 0 | Группа от QF 14 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.014 | 0
154 | 0 | Группа от QF | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.017 | 0
155 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
156 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
157 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
158 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
159 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
160 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
161 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
162 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.015 | 0
163 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
164 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
165 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
166 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.007 | 0
167 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
168 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.013 | 0
169 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
170 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
171 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.01 | 0
172 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
173 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.011 | 0
174 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
175 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.015 | 0
176 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
177 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
178 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.011 | 0
179 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.016 | 0
180 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
181 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.012 | 0
182 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.014 | 0
183 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
184 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
185 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
186 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
187 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
188 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.012 | 0
189 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.013 | 0
190 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
191 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.009 | 0
192 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
193 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
194 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.016 | 0
195 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.016 | 0
196 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
197 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
198 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
199 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.016 | 0
200 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.011 | 0
201 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.011 | 0
202 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
203 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
204 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
205 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.014 | 0
206 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.013 | 0
207 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
208 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
209 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
210 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
211 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.011 | 0
212 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
213 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
214 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
215 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.008 | 0
216 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
217 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.019 | 0
218 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.011 | 0
219 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.009 | 0
220 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.008 | 0
221 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
222 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.01 | 0
223 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
224 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
225 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
226 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
227 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
228 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.012 | 0
229 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
230 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.013 | 0
231 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
232 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
233 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
234 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.019 | 0
235 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.009 | 0
236 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.011 | 0
237 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
238 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
239 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
240 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
241 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
242 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
243 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
244 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
245 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.011 | 0
246 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
247 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.014 | 0
248 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
249 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
250 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.018 | 0
251 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
252 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
253 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.012 | 0
254 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.009 | 0
255 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.009 | 0
256 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.015 | 0
257 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
258 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.015 | 0
259 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
260 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
261 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.007 | 0
262 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.009 | 0
263 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
264 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.018 | 0
265 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.008 | 0
266 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
267 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.019 | 0
268 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
269 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
270 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.018 | 0
271 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.015 | 0
272 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
273 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
274 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
275 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
276 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
277 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.016 | 0
278 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
279 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.019 | 0
280 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
281 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
282 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
283 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
284 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.017 | 0
285 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
286 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
287 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.016 | 0
288 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.01 | 0
289 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.018 | 0
290 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
291 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
292 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
293 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
294 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
295 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.009 | 0
296 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
297 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
298 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
299 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
300 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.008 | 0
301 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.007 | 0
302 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.019 | 0
303 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
304 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.018 | 0
305 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
306 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.016 | 0
307 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.014 | 0
308 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.015 | 0
309 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
310 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.015 | 0
311 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.018 | 0
312 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.019 | 0
313 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
314 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
315 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
316 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.008 | 0
317 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.016 | 0
318 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
319 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
320 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.012 | 0
321 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
322 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.018 | 0
323 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
324 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
325 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.016 | 0
326 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
327 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.016 | 0
328 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.013 | 0
329 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
330 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.011 | 0
331 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
332 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
333 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
334 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
335 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.016 | 0
336 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.009 | 0
337 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.016 | 0
338 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
339 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.016 | 0
340 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.016 | 0
341 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
342 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
343 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
344 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.016 | 0
345 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.011 | 0
346 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
347 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
348 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.016 | 0
349 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
350 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
351 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.018 | 0
352 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
353 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.012 | 0
354 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
355 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.009 | 0
356 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.017 | 0
357 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
358 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.009 | 0
359 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.014 | 0
360 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
361 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
362 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
363 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
364 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
365 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
366 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
367 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.012 | 0
368 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.015 | 0
369 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
370 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.008 | 0
371 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.019 | 0
372 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.009 | 0
373 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
374 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.011 | 0
375 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
376 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.008 | 0
377 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
378 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.019 | 0
379 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.018 | 0
380 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
381 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.019 | 0
382 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
383 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
384 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.009 | 0
385 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.01 | 0
386 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
387 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.008 | 0
388 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.013 | 0
389 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.019 | 0
390 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
391 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
392 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
393 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.016 | 0
394 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
395 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.008 | 0
396 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.013 | 0
397 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.019 | 0
398 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.008 | 0
399 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
400 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
401 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.017 | 0
402 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.009 | 0
403 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.014 | 0
404 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.012 | 0
405 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.018 | 0
406 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.014 | 0
407 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.014 | 0
408 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.009 | 0
409 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
410 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.008 | 0
411 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
412 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.013 | 0
413 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.016 | 0
414 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
415 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.017 | 0
416 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
417 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
418 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
419 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.01 | 0
420 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
421 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
422 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.015 | 0
423 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.01 | 0
424 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
425 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
426 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
427 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.009 | 0
428 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
429 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.014 | 0
430 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
431 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.012 | 0
432 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.011 | 0
433 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.009 | 0
434 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
435 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
436 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
437 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.019 | 0
438 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
439 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.014 | 0
440 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
441 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.009 | 0
442 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.008 | 0
443 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
444 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
445 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
446 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.018 | 0
447 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.008 | 0
448 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.017 | 0
449 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
450 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.008 | 0
451 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.019 | 0
452 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.007 | 0
453 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.019 | 0
454 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
455 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.01 | 0
456 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
457 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.009 | 0
458 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.017 | 0
459 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.01 | 0
460 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
461 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
462 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.009 | 0
463 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.009 | 0
464 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
465 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.014 | 0
466 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
467 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
468 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
469 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
470 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
471 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
472 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
473 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
474 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.007 | 0
475 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.019 | 0
476 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.013 | 0
477 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.011 | 0
478 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
479 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.017 | 0
480 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
481 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.009 | 0
482 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
483 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.013 | 0
484 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.017 | 0
485 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
486 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.018 | 0
487 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
488 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.013 | 0
489 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.009 | 0
490 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
491 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.01 | 0
492 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
493 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.013 | 0
494 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.008 | 0
495 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
496 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.014 | 0
497 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.016 | 0
498 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.013 | 0
499 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.012 | 0
500 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.013 | 0
501 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.013 | 0
502 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.007 | 0
503 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.01 | 0
504 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.018 | 0
505 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
506 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
507 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.017 | 0
508 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.011 | 0
509 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
510 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
511 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
512 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.016 | 0
513 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
514 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
515 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.01 | 0
516 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.007 | 0
517 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.011 | 0
518 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
519 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
520 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
521 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
522 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.019 | 0
523 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
524 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.009 | 0
525 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
526 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.011 | 0
527 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
528 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
529 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.019 | 0
530 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
531 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.008 | 0
532 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
533 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
534 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.01 | 0
535 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.018 | 0
536 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
537 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
538 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.014 | 0
539 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.017 | 0
540 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.009 | 0
541 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
542 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
543 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.01 | 0
544 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
545 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
546 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
547 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
548 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
549 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
550 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
551 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.018 | 0
552 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.013 | 0
553 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.01 | 0
554 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.013 | 0
555 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
556 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.016 | 0
557 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
558 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
559 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
560 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.012 | 0
561 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
562 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
563 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
564 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.018 | 0
565 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.013 | 0
566 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.007 | 0
567 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.012 | 0
568 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
569 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
570 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
571 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.008 | 0
572 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.009 | 0
573 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
574 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.011 | 0
575 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
576 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.016 | 0
577 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
578 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.011 | 0
579 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
580 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
581 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.015 | 0
582 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.014 | 0
583 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.011 | 0
584 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.016 | 0
585 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.009 | 0
586 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.019 | 0
587 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
588 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
589 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
590 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
591 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.018 | 0
592 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.009 | 0
593 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
594 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.01 | 0
595 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.011 | 0
596 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.013 | 0
597 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
598 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
599 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
600 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.012 | 0
601 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
602 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
603 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
604 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
605 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
606 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.011 | 0
607 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.009 | 0
608 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.009 | 0
609 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
610 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
611 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
612 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
613 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.019 | 0
614 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
615 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
616 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.015 | 0
617 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.011 | 0
618 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
619 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.019 | 0
620 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.016 | 0
621 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
622 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.016 | 0
623 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.013 | 0
624 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.01 | 0
625 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.019 | 0
626 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
627 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
628 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
629 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
630 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
631 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.014 | 0
632 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.008 | 0
633 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.009 | 0
634 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
635 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
636 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.009 | 0
637 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.013 | 0
638 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
639 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
640 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
641 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
642 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.014 | 0
643 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.011 | 0
644 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.018 | 0
645 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
646 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
647 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
648 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.019 | 0
649 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.012 | 0
650 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.011 | 0
651 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.017 | 0
652 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.007 | 0
653 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
654 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
655 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.012 | 0
656 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
657 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
658 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.019 | 0
659 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.019 | 0
660 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.012 | 0
661 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
662 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.008 | 0
663 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
664 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
665 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
666 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
667 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.007 | 0
668 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.013 | 0
669 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
670 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.014 | 0
671 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
672 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.01 | 0
673 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.015 | 0
674 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
675 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
676 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.013 | 0
677 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
678 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
679 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.019 | 0
680 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
681 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.016 | 0
682 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.015 | 0
683 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
684 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.008 | 0
685 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
686 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.014 | 0
687 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.017 | 0
688 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.007 | 0
689 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
690 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.017 | 0
691 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
692 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
693 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.018 | 0
694 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.019 | 0
695 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.007 | 0
696 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
697 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.017 | 0
698 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
699 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
700 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
701 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.013 | 0
702 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
703 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
704 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
705 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.012 | 0
706 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
707 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.019 | 0
708 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.007 | 0
709 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
710 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.007 | 0
711 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
712 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.019 | 0
713 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
714 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
715 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.014 | 0
716 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
717 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.016 | 0
718 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.012 | 0
719 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.018 | 0
720 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
721 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.011 | 0
722 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.011 | 0
723 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
724 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
725 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
726 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.014 | 0
727 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
728 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
729 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
730 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
731 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
732 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.011 | 0
733 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
734 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.011 | 0
735 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
736 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.018 | 0
737 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.007 | 0
738 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.018 | 0
739 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
740 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
741 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
742 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.009 | 0
743 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.011 | 0
744 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.013 | 0
745 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.01 | 0
746 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.014 | 0
747 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
748 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.017 | 0
749 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.019 | 0
750 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
751 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
752 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.007 | 0
753 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
754 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.01 | 0
755 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.018 | 0
756 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
757 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.008 | 0
758 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.012 | 0
759 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.012 | 0
760 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.015 | 0
761 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
762 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
763 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.012 | 0
764 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
765 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.009 | 0
766 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.01 | 0
767 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
768 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
769 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.013 | 0
770 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
771 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.016 | 0
772 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.008 | 0
773 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.015 | 0
774 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
775 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
776 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
777 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
778 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
779 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.009 | 0
780 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
781 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.013 | 0
782 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.019 | 0
783 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.008 | 0
784 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.015 | 0
785 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.011 | 0
786 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.017 | 0
787 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
788 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.009 | 0
789 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
790 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
791 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.01 | 0
792 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
793 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.012 | 0
794 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
795 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
796 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.014 | 0
797 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.01 | 0
798 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.008 | 0
799 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
800 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.007 | 0
801 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.016 | 0
802 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
803 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.016 | 0
804 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.012 | 0
805 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
806 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
807 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
808 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.01 | 0
809 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
810 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.01 | 0
811 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.017 | 0
812 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
813 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
814 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
815 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
816 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
817 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
818 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.009 | 0
819 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.017 | 0
820 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.008 | 0
821 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
822 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.017 | 0
823 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.01 | 0
824 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
825 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.012 | 0
826 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.012 | 0
827 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
828 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
829 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.01 | 0
830 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.017 | 0
831 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
832 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.018 | 0
833 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.012 | 0
834 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
835 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
836 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.014 | 0
837 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.01 | 0
838 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
839 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
840 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
841 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.009 | 0
842 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
843 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.014 | 0
844 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
845 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.016 | 0
846 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.008 | 0
847 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
848 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
849 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.015 | 0
850 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
851 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.009 | 0
852 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
853 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.014 | 0
854 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
855 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
856 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
857 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.016 | 0
858 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
859 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.018 | 0
860 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.014 | 0
861 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.01 | 0
862 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.018 | 0
863 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
864 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.012 | 0
865 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.016 | 0
866 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
867 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
868 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
869 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.016 | 0
870 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.018 | 0
871 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
872 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
873 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
874 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
875 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
876 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
877 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
878 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
879 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
880 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
881 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
882 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.009 | 0
883 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
884 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
885 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
886 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.014 | 0
887 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.016 | 0
888 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.019 | 0
889 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.013 | 0
890 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
891 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
892 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
893 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.011 | 0
894 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.015 | 0
895 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.01 | 0
896 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
897 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
898 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
899 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
900 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
901 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.014 | 0
902 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
903 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
904 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.017 | 0
905 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.008 | 0
906 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.019 | 0
907 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
908 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
909 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.008 | 0
910 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
911 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.015 | 0
912 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
913 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.016 | 0
914 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.014 | 0
915 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
916 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.016 | 0
917 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
918 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
919 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
920 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
921 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
922 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
923 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
924 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
925 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.013 | 0
926 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
927 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.009 | 0
928 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.017 | 0
929 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
930 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.012 | 0
931 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
932 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.012 | 0
933 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
934 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.017 | 0
935 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
936 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.018 | 0
937 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.019 | 0
938 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.014 | 0
939 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
940 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.017 | 0
941 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.012 | 0
942 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.016 | 0
943 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
944 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.017 | 0
945 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
946 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
947 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.016 | 0
948 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
949 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.007 | 0
950 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
951 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
952 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
953 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
954 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
955 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
956 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
957 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.016 | 0
958 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
959 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.007 | 0
960 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
961 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.007 | 0
962 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
963 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
964 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
965 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
966 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.014 | 0
967 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.015 | 0
968 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
969 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.014 | 0
970 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
971 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
972 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
973 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.019 | 0
974 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
975 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.016 | 0
976 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.017 | 0
977 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
978 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.011 | 0
979 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.015 | 0
980 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.018 | 0
981 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
982 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.015 | 0
983 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
984 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.007 | 0
985 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
986 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.01 | 0
987 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
988 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.011 | 0
989 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.011 | 0
990 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.018 | 0
991 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
992 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
993 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.008 | 0
994 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.018 | 0
995 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.015 | 0
996 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.015 | 0
997 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
998 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.009 | 0
999 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
1000 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1001 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.007 | 0
1002 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1003 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1004 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.012 | 0
1005 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
1006 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1007 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
1008 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
1009 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.019 | 0
1010 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.019 | 0
1011 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.016 | 0
1012 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.013 | 0
1013 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
1014 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
1015 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
1016 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
1017 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.014 | 0
1018 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
1019 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.016 | 0
1020 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.016 | 0
1021 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.011 | 0
1022 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
1023 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.014 | 0
1024 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.016 | 0
1025 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.014 | 0
1026 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.018 | 0
1027 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
1028 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1029 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.01 | 0
1030 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
1031 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1032 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
1033 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.011 | 0
1034 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.015 | 0
1035 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
1036 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
1037 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.011 | 0
1038 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.013 | 0
1039 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.008 | 0
1040 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.017 | 0
1041 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
1042 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.012 | 0
1043 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1044 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
1045 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
1046 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1047 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1048 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
1049 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
1050 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.012 | 0
1051 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
1052 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
1053 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
1054 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
1055 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.019 | 0
1056 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
1057 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
1058 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.009 | 0
1059 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
1060 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
1061 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
1062 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.017 | 0
1063 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.012 | 0
1064 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
1065 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
1066 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.007 | 0
1067 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
1068 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.017 | 0
1069 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.014 | 0
1070 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
1071 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.009 | 0
1072 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
1073 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.016 | 0
1074 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.009 | 0
1075 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
1076 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1077 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
1078 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1079 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
1080 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
1081 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.011 | 0
1082 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.013 | 0
1083 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
1084 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
1085 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.018 | 0
1086 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.01 | 0
1087 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
1088 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
1089 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.017 | 0
1090 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
1091 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.007 | 0
1092 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1093 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
1094 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
1095 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
1096 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.016 | 0
1097 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.008 | 0
1098 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.012 | 0
1099 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.019 | 0
1100 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
1101 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1102 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
1103 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.013 | 0
1104 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
1105 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
1106 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.015 | 0
1107 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1108 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
1109 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.007 | 0
1110 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.018 | 0
1111 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.015 | 0
1112 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1113 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
1114 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.008 | 0
1115 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
1116 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.016 | 0
1117 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.018 | 0
1118 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
1119 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1120 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
1121 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.015 | 0
1122 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
1123 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.016 | 0
1124 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
1125 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.017 | 0
1126 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.008 | 0
1127 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
1128 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.015 | 0
1129 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1130 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.019 | 0
1131 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
1132 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.013 | 0
1133 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.008 | 0
1134 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.019 | 0
1135 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.016 | 0
1136 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
1137 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1138 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
1139 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
1140 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.008 | 0
1141 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1142 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.015 | 0
1143 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.014 | 0
1144 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.012 | 0
1145 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
1146 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.017 | 0
1147 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.019 | 0
1148 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.019 | 0
1149 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.015 | 0
1150 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
1151 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
1152 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
1153 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.017 | 0
1154 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1155 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
1156 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
1157 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.008 | 0
1158 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.016 | 0
1159 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.009 | 0
1160 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.011 | 0
1161 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
1162 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.019 | 0
1163 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
1164 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1165 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.016 | 0
1166 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.014 | 0
1167 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
1168 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
1169 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.013 | 0
1170 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.008 | 0
1171 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
1172 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1173 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.016 | 0
1174 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
1175 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.007 | 0
1176 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.013 | 0
1177 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
1178 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.019 | 0
1179 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
1180 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.012 | 0
1181 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
1182 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
1183 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.015 | 0
1184 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.014 | 0
1185 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
1186 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.018 | 0
1187 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.009 | 0
1188 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
1189 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
1190 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.018 | 0
1191 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
1192 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
1193 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.009 | 0
1194 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.009 | 0
1195 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.011 | 0
1196 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
1197 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
1198 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.018 | 0
1199 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1200 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.011 | 0
1201 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
1202 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
1203 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.01 | 0
1204 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.009 | 0
1205 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1206 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
1207 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
1208 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.013 | 0
1209 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
1210 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
1211 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1212 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.015 | 0
1213 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1214 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.016 | 0
1215 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
1216 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
1217 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.017 | 0
1218 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
1219 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.012 | 0
1220 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.016 | 0
1221 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.014 | 0
1222 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.011 | 0
1223 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
1224 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.011 | 0
1225 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.008 | 0
1226 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
1227 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
1228 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
1229 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.011 | 0
1230 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
1231 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1232 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1233 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
1234 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1235 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
1236 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1237 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.014 | 0
1238 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.013 | 0
1239 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.018 | 0
1240 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.012 | 0
1241 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1242 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.017 | 0
1243 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
1244 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.01 | 0
1245 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.011 | 0
1246 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1247 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.016 | 0
1248 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.015 | 0
1249 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
1250 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.018 | 0
1251 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
1252 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1253 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.013 | 0
1254 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
1255 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
1256 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1257 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.014 | 0
1258 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1259 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.019 | 0
1260 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.014 | 0
1261 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.008 | 0
1262 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
1263 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.007 | 0
1264 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.017 | 0
1265 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
1266 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.012 | 0
1267 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.01 | 0
1268 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.012 | 0
1269 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.019 | 0
1270 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.01 | 0
1271 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1272 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
1273 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
1274 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.017 | 0
1275 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
1276 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.018 | 0
1277 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.01 | 0
1278 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.011 | 0
1279 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
1280 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
1281 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
1282 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
1283 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1284 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.008 | 0
1285 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.008 | 0
1286 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.018 | 0
1287 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1288 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.01 | 0
1289 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
1290 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.016 | 0
1291 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.008 | 0
1292 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.018 | 0
1293 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
1294 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.015 | 0
1295 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1296 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
1297 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.018 | 0
1298 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.011 | 0
1299 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
1300 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.01 | 0
1301 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1302 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.008 | 0
1303 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.012 | 0
1304 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
1305 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1306 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.012 | 0
1307 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.019 | 0
1308 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.014 | 0
1309 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.019 | 0
1310 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.019 | 0
1311 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
1312 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.018 | 0
1313 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.012 | 0
1314 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.01 | 0
1315 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
1316 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1317 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.015 | 0
1318 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.008 | 0
1319 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
1320 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1321 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
1322 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.01 | 0
1323 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
1324 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.012 | 0
1325 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.017 | 0
1326 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.014 | 0
1327 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
1328 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.018 | 0
1329 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
1330 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.011 | 0
1331 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1332 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.019 | 0
1333 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
1334 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.015 | 0
1335 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
1336 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.014 | 0
1337 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
1338 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.019 | 0
1339 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.019 | 0
1340 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
1341 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.015 | 0
1342 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.008 | 0
1343 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
1344 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.014 | 0
1345 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
1346 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
1347 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1348 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.016 | 0
1349 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
1350 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.011 | 0
1351 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
1352 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1353 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
1354 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
1355 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
1356 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
1357 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.016 | 0
1358 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
1359 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
1360 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.011 | 0
1361 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.018 | 0
1362 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
1363 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.01 | 0
1364 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
1365 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.014 | 0
1366 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.013 | 0
1367 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
1368 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
1369 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.016 | 0
1370 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
1371 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
1372 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.015 | 0
1373 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.012 | 0
1374 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
1375 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
1376 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.007 | 0
1377 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
1378 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
1379 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
1380 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
1381 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.008 | 0
1382 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
1383 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
1384 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.009 | 0
1385 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.015 | 0
1386 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
1387 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
1388 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1389 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
1390 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
1391 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.009 | 0
1392 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.014 | 0
1393 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
1394 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
1395 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.016 | 0
1396 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
1397 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
1398 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.007 | 0
1399 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1400 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.015 | 0
1401 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
1402 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1403 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1404 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.011 | 0
1405 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.009 | 0
1406 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.016 | 0
1407 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.014 | 0
1408 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.016 | 0
1409 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.008 | 0
1410 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
1411 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
1412 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
1413 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.01 | 0
1414 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
1415 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
1416 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
1417 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
1418 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.015 | 0
1419 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1420 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
1421 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
1422 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
1423 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.015 | 0
1424 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1425 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
1426 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
1427 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
1428 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.014 | 0
1429 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.009 | 0
1430 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
1431 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
1432 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
1433 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
1434 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
1435 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.012 | 0
1436 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
1437 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
1438 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.014 | 0
1439 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
1440 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
1441 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.019 | 0
1442 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
1443 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.009 | 0
1444 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
1445 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
1446 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
1447 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
1448 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.009 | 0
1449 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
1450 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
1451 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
1452 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.008 | 0
1453 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.008 | 0
1454 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
1455 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.011 | 0
1456 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
1457 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
1458 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.007 | 0
1459 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.008 | 0
1460 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
1461 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.016 | 0
1462 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.018 | 0
1463 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.007 | 0
1464 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.009 | 0
1465 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
1466 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
1467 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.015 | 0
1468 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.013 | 0
1469 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.011 | 0
1470 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.015 | 0
1471 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
1472 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.013 | 0
1473 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
1474 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.014 | 0
1475 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.007 | 0
1476 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
1477 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.017 | 0
1478 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
1479 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.009 | 0
1480 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.012 | 0
1481 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.018 | 0
1482 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.007 | 0
1483 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
1484 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.009 | 0
1485 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
1486 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1487 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
1488 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
1489 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498

## АВ №6 (2)
№ п/п | Обозначение по схеме, место установки | Типовое обозначение (маркировка) | Типы расцепителей |  | Заданная выдержка времени (для категор. В), (сек) | Номинальный ток, (А) | Уставка расцепителей |  | Проверка расцепителя
Заданная выдержка времени (для категор. В), (сек)
|  |  | токов перегрузки | токов короткого замыкания |  |  | токов перегрузки, (А) | токов короткого замыкания, (А) | Тока перегрузки
[9 empty] | испытательный ток, (А) | Время срабатывания (сек) |  | Длительность приложения испытательного тока, (сек) | испытательный ток несрабатыва­ния, (А) | реакция расцепителя, (+/-) | испытательный ток срабатыва­ния, (А) | реакция расцепителя, (+/-)
[10 empty] | допусти­мое | измерен­ное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 0.1 | <60
| АВР 1 | [15 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1 | Ввод 0.1 QDВвод | S 203 | ОВВ | -С | --- | 4 | 5-6 | 20-40 | 10.2 | ≤60 | 21 | 0.1 | 20 | - | 40 | + | 0 |  |  | 4.52 | - | 5.8
2 | Ввод 0.2 QFВвод | [15 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
3 | Группа от QF1 | S 203 |  | МД |  |  | 5 6 | [9 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
4 | Группа от QF2 | SH 203 L |  | МД С |  |  | 0 0 | 0 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
5 | Группа от QF3 | S 203 |  | МД |  |  | 0 0 | [9 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
6 | Группа от QFD4 | T1c T160 | ОВВ | МД-С | --- | 100 | 113-145 | 500-1000 | 255 | ≤120 | 105 | 0.1 | 500 | - | 1000 | + | 0 |  |  | 113 | - | 145
7 | Группа от QFD5 | S 203 | ОВВ | МДС | --- | 25 | 28-36 | 125-250 | 63.75 | ≤120 | 97 | 0.1 | 125 | - | 250 | + | 0 |  |  | 28.25 | - | 36.25
8 | Группа от QF6 | SH 203 L | ОВВ | МД-С | --- | 20 | 23-29 | 100-200 | 51 | ≤120 | 81 | 0.1 | 100 | - | 200 | + | 0 |  |  | 22.6 | - | 29
9 | Группа от QF7 | S 203 | ОВВ | МД-С | --- | 20 | 23-29 | 100-200 | 51 | ≤120 | 86 | 0.1 | 100 | - | 200 | + | 0 |  |  | 22.6 | - | 29
10 | Группа от QD8 | SH 203 L | ОВВ | МД-С | --- | 20 | 23-29 | 100-200 | 51 | ≤120 | 68 | 0.1 | 100 | - | 200 | + | 0 |  |  | 22.6 | - | 29
11 | Группа от QF9 | SH 203 L | ОВВ | МД-С | --- | 16 | 18-23 | 80-160 | 40.8 | ≤120 | 102 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 0 |  |  | 18.08 | - | 23.2
12 | Группа от QD10 | T1c T160 | ОВВ | МД-С | --- | 63 | 71-91 | 315-630 | 160.65 | ≤120 | 92 | 0.1 | 315 | - | 630 | + | 0 |  |  | 71.19 | - | 91.35
13 | Группа от QF11 | T1c T160 | ОВВ | МД-С | --- | 25 | 28-36 | 125-250 | 63.75 | ≤120 | 88 | 0.1 | 125 | - | 250 | + | 0 |  |  | 28.25 | - | 36.25
14 | Группа от QF12 | T1c T160 | ОВВ | МД-С | --- | 25 | 28-36 | 125-250 | 63.75 | ≤120 | 99 | 0.1 | 125 | - | 250 | + | 0 |  |  | 28.25 | - | 36.25
15 | Группа от QF13 | T1c T160 | ОВВ | МД-С | --- | 25 | 28-36 | 125-250 | 63.75 | ≤120 | 80 | 0.1 | 125 | - | 250 | + | 0 |  |  | 28.25 | - | 36.25
16 | Группа от QF14 | SH203L | ОВВ | МД-С | --- | 20 | 23-29 | 100-200 | 51 | ≤120 | 71 | 0.1 | 100 | - | 200 | + | 0 |  |  | 22.6 | - | 29
17 | Группа от QF15 | S 203 | ОВВ | МД-С | --- | 25 | 28-36 | 125-250 | 63.75 | ≤120 | 90 | 0.1 | 125 | - | 250 | + | 0 |  |  | 28.25 | - | 36.25
18 | Группа от QF16 | SH203L | ОВВ | МД-С | --- | 16 | 18-23 | 80-160 | 40.8 | ≤120 | 77 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 0 |  |  | 18.08 | - | 23.2
19 | Группа от QF17 | S 203 | ОВВ | МД-С | --- | 25 | 28-36 | 125-250 | 63.75 | ≤120 | 72 | 0.1 | 125 | - | 250 | + | 0 |  |  | 28.25 | - | 36.25
20 | Группа от QF18 | S 201 |  | МД B |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
21 | Группа от QF19 | S 203 |  | МД C |  |  | 36 46 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
22 | Группа от QF1 | T1c T160 |  | C |  |  | 90 116 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
23 | Ввод 0.1 QD2 | S233R |  | C |  |  | 45 58 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
25 | Группа от QF3 | SH203L |  | C |  |  | 23 29 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
26 | Группа от QF4 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
27 | Группа от QF5 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
28 | Группа от QF6 | S231R |  | C |  |  | 11 15 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
29 | Группа от QF7 | SH203L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
30 | Группа от QF8 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
31 | Группа от QF9 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
32 | Группа от QF10 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
33 | Группа от QF11 |  |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
34 | Группа от QF12 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
35 | Группа от QF13 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
36 | Группа от QF14 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
37 | Группа от QF15 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
38 | Группа от QF16 | S233R |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
39 | Группа от QF17 | S233R |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
40 | Группа от QF18 | T1c T160 |  | C |  |  | 90 116 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
43 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
44 | Ввод 0.1 QD | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
45 | Ввод 0.2 QFВвод | S203 |  | МДC |  |  | 36 46 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
46 | Группа от QF1 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
47 | Группа от QF2 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
48 | Группа от QF3 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
49 | Группа от QF4 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
50 | Группа от QF5 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
51 | Группа от QF6 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
52 | Группа от QF7 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
53 | Группа от QF8 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
54 | Группа от QF9 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
55 | Группа от QF10 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
56 | Группа от QF11 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
57 | Ввод 0.1 QD | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
58 | Ввод 0.2 QFВвод | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
59 | Группа от QF1 | #REF! |  | #REF! |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
60 | Группа от QF2 | #REF! |  | #REF! |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
61 | Группа от QF3 | #REF! |  | #REF! |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
62 | Группа от QF4 | #REF! |  | #REF! |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
63 | Группа от QF5 | #REF! |  | #REF! |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
64 | Группа от QF6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
65 | Группа от QF7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
66 | Группа от QF8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
67 | Ввод 0.1 QD | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
68 | Ввод 0.2 QFВвод | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
69 | Группа от QF1 | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
70 | Группа от QF2 | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
71 | Группа от QF3 | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
72 | Группа от QF4 | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
73 | Группа от QF5 | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
74 | Группа от QF6 | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
75 | Ввод 0.1 QD | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
76 | Ввод 0.2 QFВвод | #REF! |  | ВРУ, РП |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
77 | Группа от QF1 | #REF! |  | розетки комп. К.201,22,22314,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
78 | Группа от QF2 | #REF! |  | розетки комп. К. 214,220,2218,5 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
79 | Группа от QF3 | #REF! |  | розетки комп. К.2138,5 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
80 | Группа от QF4 | #REF! |  | розетки комп. К.20114,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
81 | Группа от QF5 | #REF! |  | розетки комп. К.234,2355,7 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
82 | Группа от QF6 | #REF! |  | розетки комп. К.223,223а,2328,5 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
83 | Группа от QF7 | #REF! |  |  |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
84 | Группа от QF8 | #REF! |  |  |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
85 | Группа от QF9 | #REF! |  |  |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
86 | Ввод 0.1 QD | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
87 | Ввод 0.2 QFВвод | #REF! |  | ВРУ, РП |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
88 | Группа от QF1 | #REF! |  | розетки К.11214,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
89 | Группа от QF2 | #REF! |  | розетки К. 111а,11214,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
90 | Группа от QF3 | #REF! |  | розетки К. 108,11411,4 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
91 | Группа от QF4 | #REF! |  | розетки К.112,11914,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
92 | Группа от QF5 | #REF! |  | розетки К.0095,7 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
93 | Группа от QF6 | #REF! |  | розетки К.1125,7 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
94 | Группа от QF7 | #REF! |  | розетки К.1125,7 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
95 | Группа от QF8 | #REF! |  | розетки К.1125,7 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
96 | Ввод 0.1 QD | #REF! |  |  |  |  | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
97 | Ввод 0.2 QFВвод | #REF! |  | ВРУ, РП |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
98 | Группа от QF1 | #REF! |  | розетки комп. К.111а,112,11914,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
99 | Группа от QF2 | #REF! |  | розетки комп. К.11214,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
100 | Группа от QF3 | #REF! |  | розетки комп. К.11211,4 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
101 | Группа от QF4 | #REF! |  | розетки комп. К.11214,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
102 | Ввод 0.1 QD | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
103 | Ввод 0.2 QFВвод | #REF! |  | ВРУ, АВР |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
104 | Группа от QF1 | #REF! |  | розетки комп. К.228а, 228б11,4 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
105 | Группа от QF2 | #REF! |  | розетки комп. К.227,22814,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
106 | Группа от QF3 | #REF! |  | розетки комп. К.218,22614,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
107 | Группа от QF4 | #REF! |  | розетки комп. К.211а,211б,211в14,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
108 | Группа от QF5 | #REF! |  | розетки комп. К.2305,7 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
109 | Группа от QF6 | #REF! |  | розетки комп. К.23111,4 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
110 | Группа от QF7 | #REF! |  | розетки комп. К.21114,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
111 | Группа от QF8 | #REF! |  | розетки комп. К.21114,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
112 | Группа от QF9 | #REF! |  | розетки комп. К.210е, 210д14,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
113 | Группа от QF10 | #REF! |  | розетки комп. К.210, 210а, 210б, 210в14,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
114 | Группа от QF11 | #REF! |  | розетки комп. К.205, 2078,5 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
115 | Группа от QF12 | #REF! |  | розетки комп. К.2098,5 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
116 | Группа от QF13 | #REF! |  | розетки комп. К.2085,7 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
117 | Группа от QF14 | #REF! |  | розетки комп. К.2085,7 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
118 | Группа от QF15 | #REF! |  | розетки комп. К.2128,5 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
119 | Группа от QF16 | #REF! |  | розетки комп. К.2158,5 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
120 | Группа от QF17 | #REF! |  |  |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
121 | Группа от QF18 | #REF! |  |  |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
122 | Группа от QF19 | #REF! |  | розетки комп. Мониторка |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
123 | Ввод 0.1 QD | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
124 | Ввод 0.2 QFввод |  |  | ГРЩ |  |  | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
125 | Группа от QF1 |  |  | ЩОНп |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
126 | Группа от QF2 | ABB Tmax |  | ЩР 1-1 |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
127 | Группа от QF3 |  |  | ЩО 2-2 |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
128 | Группа от QF4 | ABB Tmax |  | ЩО 3-4, ЩС 3-4 |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
129 | Группа от QF5 | [5 empty] | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
130 | Группа от QF6 |  |  | компрессор |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
131 | Группа от QF7 | [5 empty] | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
132 | Группа от QF8 |  |  | компрессор |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
133 | Группа от QF9 |  |  | Билайн |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
134 | Группа от QF10 |  |  | ЩСФ-2 |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
135 | Группа от QF11 | ABB Tmax |  | ЩО 1-1 ресепшн |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
136 | Группа от QF12 | ABB Tmax |  |  |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
137 | Группа от QF13 | ABB Tmax |  | рез.роз. Ресепшн |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
138 | Ввод 0.1 QD | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
139 | Ввод 0.2 QFввод |  |  | ГРЩ |  |  | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
140 | Группа от QF1 | ABB Tmax |  | -чиллер |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
141 | Группа от QF2 | [5 empty] | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
142 | Группа от QF3 |  |  | -ЩСБп |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
143 | Группа от QF4 |  |  | -ЩСБ 1-1 |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
144 | Группа от QF5 | ABB Tmax |  | насос чилер |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
145 | Группа от QF6 | ABB Tmax |  | -ЩС 3-3 |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
146 | Группа от QF7 |  |  | -ЩС 3-5 |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
147 | Группа от QF8 | [5 empty] | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
148 | Группа от QF9 | ABB Tmax |  | -ИТП |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
149 | Группа от QF10 |  |  | -ЩСНн |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
150 | Группа от QF11 |  |  | -насос чилер |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
151 | Группа от QF12 | [5 empty] | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
152 | Группа от QF13 | [5 empty] | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
153 | Группа от QF14 |  |  | -автолифт |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
154 | Группа от QF | [5 empty] | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
155 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
156 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
157 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
158 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
159 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
160 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
161 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
162 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
163 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
164 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
165 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
166 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
167 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
168 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
169 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
170 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
171 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
172 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
173 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
174 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
175 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
176 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
177 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
178 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
179 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
180 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
181 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
182 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
183 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
184 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
185 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
186 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
187 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
188 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
189 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
190 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
191 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
192 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
193 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
194 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
195 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
196 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
197 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
198 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
199 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
200 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
201 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
202 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
203 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
204 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
205 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
206 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
207 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
208 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
209 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
210 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
211 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
212 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
213 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
214 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
215 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
216 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
217 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
218 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
219 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
220 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
221 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
222 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
223 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
224 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
225 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
226 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
227 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
228 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
229 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
230 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
231 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
232 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
233 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
234 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
235 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
236 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
237 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
238 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
239 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
240 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
241 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
242 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
243 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
244 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
245 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
246 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
247 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
248 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
249 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
250 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
251 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
252 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
253 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
254 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
255 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
256 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
257 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
258 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
259 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
260 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
261 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
262 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
263 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
264 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
265 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
266 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
267 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
268 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
269 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
270 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
271 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
272 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
273 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
274 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
275 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
276 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
277 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
278 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
279 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
280 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
281 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
282 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
283 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
284 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
285 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
286 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
287 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
288 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
289 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
290 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
291 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
292 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
293 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
294 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
295 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
296 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
297 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
298 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
299 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
300 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
301 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
302 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
303 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
304 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
305 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
306 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
307 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
308 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
309 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
310 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
311 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
312 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
313 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
314 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
315 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
316 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
317 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
318 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
319 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
320 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
321 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
322 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
323 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
324 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
325 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
326 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
327 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
328 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
329 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
330 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
331 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
332 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
333 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
334 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
335 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
336 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
337 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
338 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
339 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
340 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
341 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
342 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
343 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
344 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
345 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
346 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
347 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
348 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
349 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
350 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
351 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
352 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
353 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
354 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
355 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
356 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
357 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
358 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
359 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
360 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
361 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
362 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
363 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
364 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
365 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
366 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
367 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
368 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
369 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
370 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
371 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
372 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
373 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
374 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
375 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
376 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
377 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
378 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
379 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
380 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
381 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
382 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
383 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
384 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
385 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
386 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
387 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
388 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
389 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
390 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
391 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
392 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
393 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
394 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
395 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
396 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
397 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
398 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
399 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
400 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
401 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
402 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
403 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
404 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
405 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
406 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
407 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
408 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
409 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
410 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
411 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
412 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
413 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
414 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
415 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
416 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
417 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
418 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
419 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
420 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
421 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
422 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
423 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
424 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
425 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
426 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
427 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
428 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
429 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
430 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
431 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
432 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
433 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
434 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
435 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
436 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
437 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
438 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
439 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
440 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
441 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
442 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
443 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
444 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
445 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
446 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
447 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
448 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
449 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
450 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
451 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
452 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
453 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
454 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
455 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
456 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
457 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
458 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
459 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
460 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
461 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
462 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
463 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
464 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
465 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
466 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
467 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
468 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
469 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
470 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
471 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
472 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
473 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
474 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
475 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
476 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
477 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
478 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
479 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
480 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
481 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
482 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
483 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
484 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
485 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
486 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
487 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
488 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
489 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
490 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
491 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
492 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
493 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
494 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
495 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
496 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
497 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
498 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
499 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
500 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
501 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
502 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
503 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
504 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
505 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
506 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
507 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
508 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
509 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
510 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
511 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
512 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
513 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
514 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
515 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
516 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
517 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
518 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
519 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
520 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
521 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
522 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
523 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
524 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
525 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
526 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
527 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
528 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
529 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
530 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
531 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
532 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
533 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
534 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
535 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
536 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
537 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
538 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
539 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
540 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
541 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
542 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
543 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
544 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
545 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
546 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
547 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
548 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
549 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
550 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
551 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
552 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
553 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
554 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
555 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
556 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
557 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
558 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
559 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
560 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
561 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
562 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
563 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
564 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
565 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
566 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
567 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
568 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
569 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
570 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
571 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
572 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
573 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
574 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
575 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
576 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
577 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
578 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
579 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
580 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
581 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
582 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
583 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
584 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
585 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
586 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
587 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
588 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
589 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
590 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
591 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
592 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
593 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
594 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
595 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
596 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
597 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
598 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
599 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
600 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
601 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
602 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
603 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
604 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
605 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
606 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
607 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
608 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
609 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
610 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
611 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
612 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
613 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
614 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
615 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
616 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
617 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
618 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
619 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
620 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
621 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
622 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
623 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
624 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
625 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
626 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
627 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
628 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
629 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
630 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
631 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
632 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
633 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
634 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
635 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
636 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
637 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
638 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
639 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
640 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
641 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
642 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
643 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
644 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
645 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
646 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
647 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
648 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
649 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
650 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
651 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
652 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
653 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
654 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
655 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
656 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
657 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
658 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
659 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
660 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
661 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
662 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
663 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
664 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
665 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
666 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
667 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
668 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
669 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
670 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
671 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
672 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
673 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
674 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
675 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
676 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
677 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
678 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
679 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
680 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
681 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
682 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
683 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
684 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
685 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
686 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
687 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
688 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
689 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
690 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
691 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
692 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
693 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
694 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
695 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
696 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
697 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
698 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
699 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
700 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
701 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
702 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
703 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
704 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
705 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
706 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
707 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
708 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
709 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
710 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
711 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
712 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
713 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
714 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
715 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
716 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
717 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
718 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
719 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
720 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
721 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
722 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
723 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
724 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
725 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
726 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
727 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
728 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
729 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
730 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
731 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
732 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
733 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
734 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
735 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
736 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
737 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
738 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
739 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
740 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
741 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
742 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
743 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
744 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
745 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
746 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
747 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
748 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
749 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
750 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
751 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
752 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
753 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
754 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
755 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
756 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
757 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
758 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
759 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
760 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
761 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
762 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
763 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
764 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
765 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
766 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
767 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
768 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
769 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
770 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
771 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
772 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
773 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
774 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
775 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
776 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
777 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
778 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
779 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
780 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
781 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
782 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
783 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
784 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
785 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
786 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
787 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
788 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
789 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
790 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
791 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
792 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
793 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
794 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
795 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
796 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
797 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
798 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
799 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
800 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
801 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
802 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
803 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
804 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
805 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
806 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
807 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
808 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
809 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
810 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
811 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
812 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
813 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
814 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
815 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
816 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
817 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
818 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
819 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
820 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
821 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
822 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
823 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
824 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
825 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
826 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
827 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
828 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
829 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
830 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
831 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
832 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
833 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
834 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
835 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
836 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
837 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
838 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
839 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
840 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
841 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
842 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
843 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
844 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
845 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
846 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
847 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
848 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
849 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
850 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
851 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
852 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
853 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
854 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
855 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
856 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
857 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
858 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
859 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
860 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
861 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
862 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
863 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
864 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
865 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
866 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
867 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
868 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
869 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
870 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
871 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
872 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
873 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
874 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
875 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
876 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
877 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
878 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
879 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
880 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
881 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
882 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
883 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
884 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
885 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
886 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
887 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
888 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
889 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
890 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
891 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
892 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
893 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
894 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
895 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
896 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
897 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
898 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
899 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
900 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
901 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
902 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
903 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
904 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
905 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
906 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
907 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
908 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
909 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
910 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
911 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
912 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
913 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
914 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
915 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
916 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
917 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
918 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
919 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
920 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
921 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
922 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
923 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
924 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
925 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
926 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
927 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
928 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
929 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
930 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
931 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
932 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
933 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
934 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
935 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
936 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
937 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
938 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
939 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
940 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
941 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
942 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
943 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
944 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
945 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
946 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
947 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
948 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
949 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
950 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
951 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
952 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
953 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
954 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
955 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
956 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
957 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
958 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
959 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
960 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
961 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
962 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
963 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
964 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
965 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
966 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
967 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
968 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
969 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
970 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
971 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
972 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
973 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
974 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
975 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
976 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
977 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
978 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
979 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
980 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
981 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
982 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
983 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
984 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
985 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
986 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
987 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
988 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
989 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
990 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
991 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
992 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
993 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
994 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
995 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
996 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
997 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
998 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
999 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1000 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1001 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1002 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1003 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1004 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1005 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1006 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1007 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1008 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1009 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1010 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1011 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1012 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1013 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1014 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1015 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1016 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1017 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1018 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1019 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1020 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1021 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1022 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1023 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1024 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1025 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1026 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1027 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1028 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1029 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1030 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1031 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1032 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1033 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1034 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1035 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1036 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1037 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1038 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1039 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1040 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1041 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1042 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1043 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1044 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1045 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1046 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1047 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1048 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1049 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1050 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1051 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1052 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1053 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1054 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1055 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1056 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1057 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1058 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1059 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1060 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1061 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1062 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1063 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1064 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1065 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1066 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1067 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1068 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1069 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1070 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1071 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1072 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1073 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1074 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1075 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1076 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1077 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1078 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1079 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1080 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1081 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1082 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1083 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1084 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1085 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1086 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1087 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1088 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1089 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1090 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1091 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1092 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1093 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1094 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1095 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1096 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1097 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1098 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1099 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1100 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1101 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1102 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1103 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1104 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1105 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1106 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1107 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1108 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1109 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1110 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1111 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1112 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1113 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1114 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1115 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1116 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1117 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1118 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1119 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1120 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1121 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1122 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1123 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1124 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1125 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1126 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1127 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1128 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1129 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1130 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1131 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1132 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1133 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1134 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1135 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1136 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1137 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1138 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1139 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1140 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1141 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1142 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1143 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1144 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1145 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1146 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1147 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1148 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1149 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1150 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1151 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1152 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1153 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1154 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1155 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1156 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1157 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1158 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1159 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1160 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1161 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1162 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1163 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1164 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1165 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1166 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1167 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1168 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1169 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1170 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1171 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1172 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1173 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1174 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1175 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1176 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1177 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1178 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1179 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1180 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1181 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1182 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1183 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1184 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1185 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1186 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1187 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1188 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1189 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1190 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1191 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1192 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1193 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1194 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1195 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1196 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1197 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1198 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1199 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1200 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1201 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1202 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1203 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1204 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1205 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1206 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1207 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1208 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1209 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1210 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1211 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1212 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1213 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1214 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1215 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1216 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1217 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1218 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1219 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1220 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1221 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1222 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1223 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1224 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1225 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1226 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1227 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1228 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1229 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1230 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1231 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1232 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1233 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1234 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1235 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1236 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1237 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1238 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1239 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1240 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1241 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1242 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1243 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1244 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1245 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1246 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1247 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1248 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1249 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1250 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1251 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1252 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1253 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1254 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1255 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1256 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1257 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1258 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1259 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1260 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1261 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1262 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1263 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1264 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1265 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1266 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1267 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1268 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1269 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1270 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1271 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1272 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1273 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1274 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1275 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1276 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1277 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1278 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1279 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1280 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1281 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1282 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1283 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1284 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1285 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1286 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1287 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1288 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1289 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1290 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1291 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1292 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1293 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1294 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1295 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1296 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1297 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1298 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1299 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1300 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1301 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1302 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1303 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1304 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1305 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1306 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1307 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1308 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1309 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1310 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1311 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1312 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1313 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1314 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1315 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1316 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1317 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1318 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1319 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1320 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1321 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1322 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1323 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1324 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1325 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1326 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1327 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1328 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1329 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1330 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1331 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1332 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1333 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1334 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1335 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1336 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1337 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1338 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1339 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1340 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1341 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1342 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1343 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1344 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1345 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1346 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1347 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1348 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1349 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1350 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1351 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1352 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1353 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1354 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1355 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1356 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1357 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1358 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1359 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1360 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1361 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1362 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1363 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1364 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1365 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1366 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1367 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1368 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1369 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1370 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1371 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1372 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1373 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1374 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1375 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1376 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1377 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1378 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1379 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1380 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1381 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1382 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1383 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1384 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1385 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1386 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1387 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1388 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1389 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1390 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1391 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1392 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1393 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1394 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1395 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1396 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1397 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1398 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1399 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1400 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1401 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1402 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1403 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1404 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1405 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1406 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1407 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1408 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1409 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1410 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1411 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1412 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1413 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1414 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1415 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1416 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1417 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1418 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1419 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1420 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1421 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1422 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1423 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1424 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1425 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1426 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1427 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1428 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1429 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1430 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1431 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1432 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1433 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1434 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1435 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1436 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1437 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1438 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1439 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1440 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1441 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1442 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1443 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1444 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1445 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1446 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1447 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1448 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1449 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1450 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1451 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1452 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1453 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1454 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1455 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1456 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1457 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1458 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1459 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1460 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1461 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1462 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1463 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1464 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1465 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1466 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1467 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1468 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1469 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1470 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1471 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1472 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1473 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1474 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1475 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1476 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1477 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1478 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1479 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1480 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1481 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1482 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1483 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1484 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1485 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1486 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1487 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1488 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1489 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1490 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1491 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1492 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0
1493 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0

## заземлители
4 | 1.7619 | 2.6429 | 1.5
4 | 2 | 3 | 1.5
4 | 2.0476 | 3.0714 | 1.5
4 | 1.9524 | 2.9286 | 1.5
4 | 1.381 | 2.0714 | 1.5
4 | 1.5714 | 2.3571 | 1.5
4 | 2 | 3 | 1.5
4 | 2.2857 | 3.4286 | 1.5
4 | 1.0476 | 1.5714 | 1.5
4 | 1.619 | 2.4286 | 1.5
4 | 2.0476 | 3.0714 | 1.5
4 | 2.0476 | 3.0714 | 1.5
4 | 1.7619 | 2.6429 | 1.5
4 | 1.2857 | 1.9286 | 1.5
4 | 1.4286 | 2.1429 | 1.5
4 | 1.1905 | 1.7857 | 1.5
4 | 1.1429 | 1.7143 | 1.5
4 | 1.619 | 2.4286 | 1.5
4 | 1 | 1.5 | 1.5
4 | 1.7619 | 2.6429 | 1.5
4 | 2.1429 | 3.2143 | 1.5
4 | 1.7619 | 2.6429 | 1.5
4 | 2.2857 | 3.4286 | 1.5

## Лист1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
3
6
28