## Схема
Данные таблицы
Артикул | Поле 1 | Поле 2 | Фирма | Стадия | Дата | Должность 1 | ФИО 1 | Должность 2 | ФИО 2
07.22 ОС.ЭОМ | Это поле 1 | Это поле 2 | ИП Варносов | Р | 2024-12-01 | ГИП | Иванов А.А. | Инженер | Петров И.И.
Данные аппаратов
Вводной щит | Группа | Номер по плану | Тип | Автомат | Производитель | Номинал | Тип УЗО | Ток утечки УЗО | Марка кабеля | Сечение кабеля | Длина кабеля | Фаза | PE | Класс | Установленная мощность | Расчетный ток | Наименование потребителя | Условное обозначение
АВР 1 | Ввод |  | QF | S 203 | ABB | 4 |  |  | NYM | 5x4 | 10 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ГРЩ
АВР 1 | Ввод
АВР 1 | 1 | 2 | QF | S 203 | ABB | 4 |  |  | NYM | 5x4 | 10 | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩСК 2-1 ресепшн | 2
АВР 1 | 2 | 1 | QF | SH 203 L | ABB |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x4 | 20 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | рем. Зона ЩК 1-2 | 2
АВР 1 | 3 | 4 | QF | S 203 | ABB |  |  |  | NYM | 5x4 | 21 | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩСК2- (ЩКР кафе) | 2
АВР 1 | 4 | 6 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 100 |  |  | NYM | 5x25 | 22 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩСК2-2 (ЩОА) | 2
АВР 1 | 5 | 7 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 5х2,5 | 23 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 1-1 | 2
АВР 1 | 6 | 10 | QF | SH 203 L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5x6 | 24 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОАп | 2
АВР 1 | 7 | 11 | QF | S 203 | ABB | 20 |  |  | NYM | 5х2,5 | 25 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 1-2 | 2
АВР 1 | 8 | 8 | QF | SH 203 L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5х2,5 | 26 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 2-2 | 2
АВР 1 | 9 | 9 | QF | SH 203 L | ABB | 16 |  |  | NYM | 5х2,5 | 27 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 2-1 | 2
АВР 1 | 10 | 10 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 63 |  |  | NYM | 5x10 | 28 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | серверы к.230 (с1,2,3) | 2
АВР 1 | 11 | 11 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | NYM | 5х16 | 29 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 3-2 | 2
АВР 1 | 12 | 12 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | NYM | 5х16 | 30 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 3-3 | 2
АВР 1 | 13 | 13 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | NYM | 5х16 | 31 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 3-4 | 2
АВР 1 | 14 | 14 | QF | SH203L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5х2,5 | 32 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 3-5 | 2
АВР 1 | 15 | 15 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 5x10 | 33 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | лифт | 2
АВР 1 | 16 | 16 | QF | SH203L | ABB | 16 |  |  | NYM |  | 34 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | резерв
АВР 1 | 16 | 16 | QD | F204 | ABB | 25 | AC | 30 | NYM | 5х2,5 | 35 | 1,2,3 | 4 |  |  |  |  | 2
АВР 1 | 17 | 17 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 3х2,5 | 36 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА рем.зона | 2
АВР 1 | 18 | 18 | QF | S 201 | ABB | 16 |  |  | NYM | 3х2,5 | 37 | 1 | 4 | B
АВР 1 | 19 | 19 | QF | S 203 | ABB | 32 |  |  | NYM | 3х2,5 | 38 | 1,2,3 | 4 | C
АВР 2 | Ввод | [10 empty] | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ГРЩ
АВР 2 | Ввод
АВР 2 | 1 | 1 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 80 |  |  | NYM | 5x35 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ЩАК | 2
АВР 2 | 2 | 2 | QF | S233R | ABB | 40 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ВПД 1 | 2
АВР 2 | 3 | 3 | QF | SH203L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ППД 1 | 2
АВР 2 | 4 | 4 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 1 | 4 | C |  |  | резерв
АВР 2 | 5 | 5 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 2 | 4 | C |  |  | резерв
АВР 2 | 6 | 6 | QF | S231R | ABB | 10 |  |  | NYM | 3x4 |  | 1 | 4 | C |  |  | ППД 4 | 2
АВР 2 | 7 | 7 | QF | SH203L | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ППД 5 | 2
АВР 2 | 8 | 8 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 1 | 4 | C |  |  | П-ЩУП-1 | 2
АВР 2 | 9 | 9 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 2 | 4 | C |  |  | ПУ-ОП-1 | 2
АВР 2 | 10 | 10 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 3 | 4 | C |  |  | 1-ЩУН-1 | 2
АВР 2 | 11 | 11 | QF |  | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | АВР 2-11 | 2
АВР 2 | 12 | 12 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 1 | 4 | C |  |  | резерв
АВР 2 | 13 | 13 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 2 | 4 | C |  |  | АВР 2-13 | 2
АВР 2 | 14 | 14 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 3 | 4 | C |  |  | АВР 2-14 | 2
АВР 2 | 15 | 15 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 1 | 4 | C |  |  | АВР 2-15 | 2
АВР 2 | 16 | 16 | QF | S233R | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ППД 1 | 2
АВР 2 | 17 | 17 | QF | S233R | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ППД 1 | 2
АВР 2 | 18 | 18 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 80 |  |  | NYM | 5x16 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | стойка сервер к.230 | 2

## Замеры
адресация | № п/п | Вводной щит | Группа | резерв | Номер | Группа | Номер по плану | Тип | Автомат | Производитель | Номинал | Тип УЗО | Ток утечки УЗО | Марка кабеля | Сечение | Длина кабеля | Фаза | РЕ | Расцепитель ЭМ |  | Класс |  | Установленная мощность | Расчетный ток | Наименование потребителя | Условное обозначение | Расцепитель Т | УЗО | ток ср. мин |  | ток ср. макс | В | С |  | - |  |  | Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания |  | Тепловой расципитель
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16
[6 empty] | АВР 1 | [20 empty] | ОВВ |  | 0 |  |  | русская | русская | пробел | дефис | ≤60 | 23
| 1 | АВР 1 | Ввод 0.1 QD |  | Ввод | Ввод 0.1 QD Ввод |  | QF | S 203 | ABB | 4 |  |  | NYM | 5x4 | 10 | 1,2,3 | 4 |  | - | С | - |  |  | ГРЩ |  | ОВВ |  | 20 | - | 40 |  |  | 10I | 12 | ≤60 | 38 | 20 | 40 | 5 | 6
| 2 | АВР 1 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод | Ввод 0.2 QF Ввод | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 |  |  | 0 | 0
| 3 | АВР 1 | Группа от QF |  | 1 | Группа от QF 1 | 2 | QF | S 203 | ABB | 4 |  |  | NYM | 5x4 | 10 | 10: 1,2,3; 11: 4; 12: МД |  |  | ЩСК 2-1 ресепшн | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 |  |  | 5 | 6
| 4 | АВР 1 | Группа от QF |  | 2 | Группа от QF 2 | 1 | QF | SH 203 L | ABB |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x4 | 20 | 1,2,3 | 4 | МД |  | С |  |  |  | рем. Зона ЩК 1-2 | 2 | ОВВ |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | АВР 1 | Группа от QF |  | 3 | Группа от QF 3 | 4 | QF | S 203 | ABB |  |  |  | NYM | 5x4 | 21 | 10: 1,2,3; 11: 4; 12: МД |  |  | ЩСК2- (ЩКР кафе) | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 |  |  | 0 | 0
| 6 | АВР 1 | Группа от QFD |  | 4 | Группа от QFD 4 | 6 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 100 |  |  | NYM | 5x25 | 22 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩСК2-2 (ЩОА) | 2 | ОВВ |  | 500 | - | 1000 |  |  |  |  | ≤120 | 95 | 500 | 1000 | 113 | 145
| 7 | АВР 1 | Группа от QFD |  | 5 | Группа от QFD 5 | 7 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 5х2,5 | 23 | 1,2,3 | 4 | МД |  | С |  |  |  | ЩОА 1-1 | 2 | ОВВ |  | 125 | - | 250 |  |  |  |  | ≤120 | 100 | 125 | 250 | 28 | 36
| 8 | АВР 1 | Группа от QF |  | 6 | Группа от QF 6 | 10 | QF | SH 203 L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5x6 | 24 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОАп | 2 | ОВВ |  | 100 | - | 200 |  |  |  |  | ≤120 | 73 | 100 | 200 | 23 | 29
| 9 | АВР 1 | Группа от QF |  | 7 | Группа от QF 7 | 11 | QF | S 203 | ABB | 20 |  |  | NYM | 5х2,5 | 25 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 1-2 | 2 | ОВВ |  | 100 | - | 200 |  |  |  |  | ≤120 | 97 | 100 | 200 | 23 | 29
| 10 | АВР 1 | Группа от QD |  | 8 | Группа от QD 8 | 8 | QF | SH 203 L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5х2,5 | 26 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 2-2 | 2 | ОВВ |  | 100 | - | 200 |  |  |  |  | ≤120 | 84 | 100 | 200 | 23 | 29
| 11 | АВР 1 | Группа от QF |  | 9 | Группа от QF 9 | 9 | QF | SH 203 L | ABB | 16 |  |  | NYM | 5х2,5 | 27 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 2-1 | 2 | ОВВ |  | 80 | - | 160 |  |  |  |  | ≤120 | 108 | 80 | 160 | 18 | 23
| 12 | АВР 1 | Группа от QD |  | 10 | Группа от QD 10 | 10 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 63 |  |  | NYM | 5x10 | 28 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | серверы к.230 (с1,2,3) | 2 | ОВВ |  | 315 | - | 630 |  |  |  |  | ≤120 | 101 | 315 | 630 | 71 | 91
| 13 | АВР 1 | Группа от QF |  | 11 | Группа от QF 11 | 11 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | NYM | 5х16 | 29 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 3-2 | 2 | ОВВ |  | 125 | - | 250 |  |  |  |  | ≤120 | 92 | 125 | 250 | 28 | 36
| 14 | АВР 1 | Группа от QF |  | 12 | Группа от QF 12 | 12 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | NYM | 5х16 | 30 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 3-3 | 2 | ОВВ |  | 125 | - | 250 |  |  |  |  | ≤120 | 109 | 125 | 250 | 28 | 36
| 15 | АВР 1 | Группа от QF |  | 13 | Группа от QF 13 | 13 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | NYM | 5х16 | 31 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 3-4 | 2 | ОВВ |  | 125 | - | 250 |  |  |  |  | ≤120 | 82 | 125 | 250 | 28 | 36
| 16 | АВР 1 | Группа от QF |  | 14 | Группа от QF 14 | 14 | QF | SH203L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5х2,5 | 32 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 3-5 | 2 | ОВВ |  | 100 | - | 200 |  |  |  |  | ≤120 | 63 | 100 | 200 | 23 | 29
| 17 | АВР 1 | Группа от QF |  | 15 | Группа от QF 15 | 15 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 5x10 | 33 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | лифт | 2 | ОВВ |  | 125 | - | 250 |  |  |  |  | ≤120 | 74 | 125 | 250 | 28 | 36
| 18 | АВР 1 | Группа от QF |  | 16 | Группа от QF 16 | 16 | QF | SH203L | ABB | 16 |  |  | NYM |  | 34 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | резерв |  | ОВВ |  | 80 | - | 160 |  |  |  |  | ≤120 | 66 | 80 | 160 | 18 | 23
| 19 | АВР 1 | Группа от QF |  | 16 | Группа от QF 16 | 16 | QD | F204 | ABB | 25 | AC | 30 | NYM | 5х2,5 | 35 | 10: 1,2,3; 11: 4 |  |  |  | 2 | ОВВ |  | 125 | - | 250 |  |  |  |  | ≤120 | 85 | 125 | 250 | 28 | 36
| 20 | АВР 1 | Группа от QF |  | 17 | Группа от QF 17 | 17 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 3х2,5 | 36 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА рем.зона | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 102 | 0 | 0 | 18 | 23
| 21 | АВР 1 | Группа от QF |  | 18 | Группа от QF 18 | 18 | QF | S 201 | ABB | 16 |  |  | NYM | 3х2,5 | 37 | 1 | 4 | МД |  | B | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 62 | 0 | 0 | 36 | 46
| 22 | АВР 1 | Группа от QF |  | 19 | Группа от QF 19 | 19 | QF | S 203 | ABB | 32 |  |  | NYM | 3х2,5 | 38 | 1,2,3 | 4 | МД |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 90 | 0 | 0 | 90 | 116
| 23 | АВР 2 | Ввод 0.1 QD |  | Ввод | [11 empty] | 10: 1,2,3; 11: 4 |  |  | ГРЩ |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 61 | 0 | 0 | 45 | 58
| 24 | АВР 2 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод | [21 empty] | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 25 | АВР 2 | Группа от QF |  | 1 |  | 1 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 80 |  |  | NYM | 5x35 |  | 10: 1,2,3; 11: 4; 14: C |  |  | ЩАК | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 108 | 0 | 0 | 23 | 29
| 26 | АВР 2 | Группа от QF |  | 2 |  | 2 | QF | S233R | ABB | 40 |  |  | NYM | 5x25 |  | 10: 1,2,3; 11: 4; 14: C |  |  | ВПД 1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 85 | 0 | 0 | 18 | 23
| 27 | АВР 2 | Группа от QF |  | 3 |  | 3 | QF | SH203L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5x4 |  | 10: 1,2,3; 11: 4; 14: C |  |  | ППД 1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 86 | 0 | 0 | 18 | 23
| 28 | АВР 2 | Группа от QF |  | 4 |  | 4 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 10: 1; 11: 4; 14: C |  |  | резерв |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 104 | 0 | 0 | 11 | 15
| 29 | АВР 2 | Группа от QF |  | 5 |  | 5 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 10: 2; 11: 4; 14: C |  |  | резерв |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 80 | 0 | 0 | 18 | 23
| 30 | АВР 2 | Группа от QF |  | 6 |  | 6 | QF | S231R | ABB | 10 |  |  | NYM | 3x4 |  | 10: 1; 11: 4; 14: C |  |  | ППД 4 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 107 | 0 | 0 | 18 | 23
| 31 | АВР 2 | Группа от QF |  | 7 |  | 7 | QF | SH203L | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 10: 1,2,3; 11: 4; 14: C |  |  | ППД 5 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 87 | 0 | 0 | 18 | 23
| 32 | АВР 2 | Группа от QF |  | 8 |  | 8 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 10: 1; 11: 4; 14: C |  |  | П-ЩУП-1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 61 | 0 | 0 | 18 | 23
| 33 | АВР 2 | Группа от QF |  | 9 |  | 9 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 10: 2; 11: 4; 14: C |  |  | ПУ-ОП-1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 89 | 0 | 0 | 18 | 23
| 34 | АВР 2 | Группа от QF |  | 10 |  | 10 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 10: 3; 11: 4; 14: C |  |  | 1-ЩУН-1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 103 | 0 | 0 | 18 | 23
| 35 | АВР 2 | Группа от QF |  | 11 |  | 11 | QF |  | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 10: 1,2,3; 11: 4; 14: C |  |  | АВР 2-11 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 83 | 0 | 0 | 18 | 23
| 36 | АВР 2 | Группа от QF |  | 12 |  | 12 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 10: 1; 11: 4; 14: C |  |  | резерв |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 69 | 0 | 0 | 18 | 23
| 37 | АВР 2 | Группа от QF |  | 13 |  | 13 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 10: 2; 11: 4; 14: C |  |  | АВР 2-13 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 60 | 0 | 0 | 18 | 23
| 38 | АВР 2 | Группа от QF |  | 14 |  | 14 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 10: 3; 11: 4; 14: C |  |  | АВР 2-14 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 88 | 0 | 0 | 18 | 23
| 39 | АВР 2 | Группа от QF |  | 15 |  | 15 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 10: 1; 11: 4; 14: C |  |  | АВР 2-15 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 91 | 0 | 0 | 18 | 23
| 40 | АВР 2 | Группа от QF |  | 16 |  | 16 | QF | S233R | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 10: 1,2,3; 11: 4; 14: C |  |  | ППД 1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 64 | 0 | 0 | 90 | 116
| 41 | АВР 2 | Группа от QF |  | 17 |  | 17 | QF | S233R | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 10: 1,2,3; 11: 4; 14: C |  |  | ППД 1 | 2 | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 42 | АВР 2 | Группа от QF |  | 18 |  | 18 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 80 |  |  | NYM | 5x16 |  | 10: 1,2,3; 11: 4; 14: C |  |  | стойка сервер к.230 | 2 | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 43 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 57 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 59 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 65 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 77 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 78 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 79 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 82 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 83 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 84 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 85 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 86 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 89 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 141 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 142 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 143 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 144 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 145 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 146 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 147 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 148 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 149 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 150 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 151 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 152 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 153 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 154 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 155 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 156 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 157 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 158 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 159 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 160 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 161 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 162 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 163 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 164 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 165 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 166 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 167 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 168 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 169 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 170 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 171 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 172 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 173 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 174 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 175 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 176 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 177 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 178 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 179 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 180 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 181 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 182 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 183 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 184 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 185 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 186 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 187 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 188 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 189 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 190 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 191 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 192 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 193 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 194 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 195 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 196 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 197 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 198 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 199 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 201 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 202 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 203 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 204 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 205 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 206 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 207 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 208 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 209 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 210 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 211 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 212 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 213 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 214 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 215 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 216 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 217 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 218 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 219 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 220 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 221 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 222 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 223 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 224 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 225 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 226 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 227 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 228 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 229 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 230 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 231 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 232 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 233 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 234 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 235 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 236 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 237 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 238 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 239 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 241 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 242 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 243 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 244 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 245 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 246 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 247 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 248 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 249 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 250 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 251 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 252 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 253 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 254 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 255 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 256 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 257 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 258 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 259 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 260 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 261 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 262 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 263 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 264 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 265 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 266 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 267 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 268 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 269 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 270 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 271 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 272 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 273 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 274 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 275 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 276 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 277 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 278 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 279 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 280 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 281 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 282 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 283 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 284 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 285 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 286 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 287 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 288 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 289 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 290 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 291 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 292 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 293 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 294 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 295 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 296 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 297 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 298 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 299 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 301 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 302 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 303 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 304 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 305 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 306 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 307 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 308 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 309 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 310 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 311 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 312 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 313 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 314 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 315 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 316 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 317 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 318 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 319 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 320 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 321 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 322 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 323 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 324 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 325 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 326 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 327 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 328 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 329 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 330 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 331 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 332 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 333 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 334 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 335 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 336 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 337 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 338 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 339 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 340 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 341 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 342 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 343 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 344 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 345 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 346 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 347 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 348 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 349 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 350 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 351 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 352 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 353 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 354 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 355 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 356 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 357 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 358 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 359 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 360 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 361 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 362 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 363 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 364 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 365 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 366 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 367 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 368 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 369 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 370 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 371 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 372 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 373 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 374 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 375 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 376 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 377 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 378 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 379 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 380 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 381 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 382 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 383 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 384 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 385 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 386 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 387 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 388 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 389 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 390 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 391 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 392 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 393 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 394 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 395 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 396 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 397 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 398 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 399 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 402 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 403 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 404 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 405 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 406 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 407 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 408 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 409 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 410 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 411 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 412 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 413 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 414 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 415 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 416 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 417 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 418 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 419 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 420 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 421 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 422 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 423 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 424 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 425 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 426 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 427 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 428 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 429 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 430 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 431 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 432 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 433 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 434 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 435 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 436 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 437 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 438 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 439 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 440 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 441 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 442 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 443 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 444 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 445 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 446 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 447 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 448 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 449 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 450 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 451 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 453 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 454 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 455 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 456 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 457 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 458 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 459 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 460 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 461 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 462 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 463 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 464 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 465 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 466 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 467 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 468 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 469 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 470 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 471 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 472 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 473 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 474 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 475 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 476 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 477 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 478 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 479 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 480 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 481 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 482 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 483 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 484 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 485 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 486 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 487 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 488 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 489 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 490 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 491 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 492 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 493 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 494 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 495 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 496 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 497 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 498 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 499 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 501 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 503 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 504 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 506 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 508 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 509 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 510 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 512 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 513 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 514 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 515 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 516 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 517 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 518 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 519 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 522 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 523 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 524 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 525 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 526 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 527 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 528 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 529 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 536 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 537 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 538 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 539 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 540 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 541 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 542 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 543 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 544 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 545 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 546 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 547 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 548 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 549 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 550 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 551 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 552 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 553 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 554 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 555 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 556 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 557 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 558 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 559 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 561 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 563 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 565 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 566 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 567 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 568 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 569 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 571 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 572 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 573 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 574 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 575 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 576 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 577 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 578 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 579 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 580 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 581 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 582 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 583 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 584 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 585 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 586 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 587 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 588 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 590 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 591 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 592 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 593 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 594 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 595 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 596 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 597 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 598 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 599 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 607 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 608 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 609 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 612 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 613 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 614 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 615 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 616 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 617 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 618 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 619 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 622 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 623 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 624 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 625 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 626 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 627 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 628 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 629 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 632 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 634 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 635 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 636 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 637 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 638 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 639 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 640 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 641 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 642 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 643 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 644 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 645 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 646 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 647 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 648 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 649 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 651 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 652 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 653 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 654 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 655 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 656 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 657 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 658 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 659 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 660 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 661 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 662 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 663 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 664 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 665 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 666 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 667 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 668 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 669 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 671 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 672 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 673 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 674 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 675 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 676 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 677 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 678 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 679 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 680 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 681 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 682 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 683 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 684 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 685 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 686 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 687 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 688 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 689 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 690 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 691 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 692 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 693 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 694 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 695 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 696 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 697 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 698 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 699 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 701 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 702 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 703 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 704 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 705 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 706 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 707 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 708 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 709 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 710 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 711 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 712 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 713 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 714 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 715 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 716 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 717 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 718 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 719 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 721 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 722 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 723 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 724 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 725 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 726 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 727 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 728 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 729 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 730 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 731 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 732 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 733 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 734 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 735 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 736 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 737 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 738 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 739 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 740 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 741 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 742 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 743 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 744 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 745 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 746 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 747 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 748 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 749 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 750 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 751 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 752 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 753 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 754 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 755 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 756 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 757 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 758 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 759 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 760 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 761 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 762 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 763 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 764 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 765 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 766 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 767 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 768 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 769 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 770 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 771 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 772 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 773 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 774 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 775 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 776 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 777 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 778 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 779 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 780 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 781 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 782 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 783 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 784 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 785 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 786 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 787 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 788 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 789 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 790 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 791 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 792 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 793 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 794 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 795 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 796 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 797 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 798 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 799 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 801 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 802 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 803 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 804 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 805 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 806 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 807 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 808 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 809 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 811 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 812 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 813 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 814 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 815 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 816 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 817 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 818 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 819 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 821 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 822 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 823 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 824 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 825 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 826 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 827 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 828 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 829 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 830 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 831 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 832 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 833 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 835 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 836 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 837 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 838 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 839 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 840 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 841 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 842 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 843 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 844 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 845 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 846 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 847 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 848 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 849 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 850 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 851 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 852 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 853 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 854 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 855 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 856 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 857 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 858 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 859 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 861 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 862 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 864 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 865 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 866 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 867 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 868 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 869 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 870 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 871 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 872 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 873 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 874 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 875 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 876 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 877 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 878 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 879 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 880 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 881 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 882 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 883 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 884 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 885 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 886 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 887 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 888 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 889 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 890 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 891 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 892 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 893 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 894 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 895 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 896 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 897 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 898 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 899 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 901 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 902 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 903 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 904 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 905 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 906 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 907 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 908 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 909 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 910 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 911 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 912 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 913 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 914 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 915 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 916 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 917 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 918 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 919 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 920 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 921 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 922 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 923 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 924 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 925 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 926 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 927 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 928 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 929 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 930 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 931 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 932 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 933 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 934 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 935 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 936 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 937 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 938 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 939 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 940 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 941 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 942 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 943 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 944 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 945 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 946 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 947 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 948 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 949 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 950 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 951 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 952 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 953 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 954 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 955 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 956 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 957 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 958 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 959 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 960 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 961 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 962 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 963 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 964 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 965 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 966 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 967 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 968 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 969 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 970 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 971 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 972 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 973 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 974 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 975 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 976 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 977 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 978 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 979 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 980 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 981 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 982 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 983 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 984 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 985 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 986 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 987 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 988 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 989 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 990 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 991 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 992 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 993 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 994 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 995 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 996 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 997 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 998 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 999 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1001 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1002 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1003 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1004 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1005 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1006 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1007 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1008 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1009 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1010 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1011 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1012 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1013 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1014 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1015 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1016 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1017 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1018 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1019 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1020 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1021 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1022 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1023 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1024 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1025 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1026 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1027 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1028 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1029 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1030 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1031 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1032 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1033 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1034 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1035 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1036 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1037 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1038 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1039 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1040 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1041 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1042 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1043 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1044 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1045 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1046 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1047 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1048 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1049 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1050 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1051 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1052 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1053 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1054 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1055 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1056 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1057 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1058 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1059 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1060 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1061 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1062 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1063 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1064 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1065 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1066 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1067 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1068 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1069 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1070 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1071 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1072 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1073 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1074 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1075 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1076 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1077 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1078 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1079 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1080 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1081 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1082 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1083 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1084 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1085 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1086 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1087 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1088 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1089 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1090 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1091 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1092 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1093 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1094 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1095 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1096 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1097 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1098 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1099 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1100 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1101 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1102 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1103 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1104 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1105 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1106 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1107 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1108 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1109 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1110 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1111 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1112 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1113 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1114 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1115 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1116 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1117 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1118 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1119 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1120 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1121 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1122 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1123 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1124 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1125 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1126 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1127 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1128 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1129 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1130 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1131 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1132 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1133 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1134 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1135 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1136 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1137 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1138 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1139 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1140 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1141 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1142 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1143 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1144 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1145 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1146 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1147 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1148 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1149 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1150 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1151 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1152 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1153 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1154 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1155 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1156 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1157 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1158 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1159 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1160 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1161 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1162 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1163 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1164 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1165 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1166 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1167 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1168 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1169 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1170 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1171 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1172 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1173 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1174 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1175 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1176 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1177 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1178 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1179 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1180 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1181 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1182 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1183 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1184 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1185 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1186 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1187 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1188 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1189 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1190 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1191 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1192 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1193 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1194 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1195 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1196 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1197 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1198 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1199 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1200 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1201 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1202 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1203 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1204 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1205 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1206 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1207 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1208 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1209 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1210 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1211 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1212 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1213 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1214 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1215 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1216 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1217 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1218 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1219 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1220 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1221 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1222 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1223 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1224 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1225 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1226 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1227 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1228 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1229 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1230 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1231 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1232 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1233 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1234 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1235 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1236 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1237 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1238 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1239 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1240 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1241 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1242 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1243 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1244 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1245 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1246 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1247 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1248 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1249 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1250 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1251 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1252 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1253 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1254 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1255 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1256 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1257 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1258 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1259 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1260 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1261 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1262 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1263 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1264 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1265 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1266 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1267 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1268 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1269 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1270 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1271 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1272 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1273 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1274 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1275 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1276 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1277 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1278 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1279 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1280 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1281 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1282 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1283 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1284 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1285 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1286 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1287 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1288 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1289 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1290 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1291 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1292 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1293 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1294 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1295 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1296 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1297 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1298 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1299 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1300 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1301 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1302 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1303 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1304 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1305 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1306 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1307 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1308 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1309 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1310 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1311 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1312 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1313 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1314 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1315 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1316 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1317 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1318 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1319 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1320 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1321 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1322 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1323 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1324 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1325 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1326 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1327 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1328 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1329 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1330 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1331 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1332 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1333 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1334 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1335 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1336 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1337 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1338 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1339 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1340 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1341 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1342 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1343 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1344 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1345 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1346 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1347 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1348 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1349 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1350 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1351 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1352 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1353 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1354 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1355 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1356 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1357 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1358 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1359 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1360 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1361 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1362 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1363 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1364 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1365 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1366 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1367 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1368 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1369 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1370 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1371 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1372 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1373 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1374 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1375 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1376 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1377 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1378 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1379 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1380 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1381 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1382 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1383 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1384 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1385 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1386 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1387 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1388 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1389 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1390 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1391 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1392 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1393 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1394 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1395 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1396 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1397 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1398 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1399 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1400 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1401 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1402 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1403 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1404 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1405 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1406 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1407 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1408 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1409 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1410 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1411 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1412 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1413 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1414 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1415 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1416 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1417 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1418 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1419 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1420 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1421 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1422 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1423 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1424 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1425 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1426 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1427 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1428 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1429 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1430 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1431 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1432 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1433 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1434 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1435 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1436 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1437 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1438 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1439 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1440 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1441 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1442 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1443 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1444 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1445 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1446 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1447 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1448 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1449 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1450 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1451 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1452 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1453 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1454 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1455 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1456 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1457 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1458 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1459 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1460 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1461 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1462 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1463 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1464 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1465 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1466 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1467 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1468 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1469 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1470 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1471 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1472 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1473 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1474 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1475 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1476 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1477 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1478 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1479 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1480 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1481 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1482 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1483 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1484 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1485 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1486 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1487 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1488 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1489 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1490 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1491 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1492 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1493 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1494 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1495 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1496 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1497 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1498 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0

## Изоляция №2
№ п/п | Наименование линий, электрических машин по проекту, рабочее напряжение. | Марка провода, кабеля, кол-во жил сечение провода, кабеля. (мм²) | Напряже-ние мегаом-метра | Допуст. сопрот. изоляции | Сопротивление изоляции, (МОм) | [13 empty] | Границы R | [16 empty] | Границы R
|  |  | (В) | (МОм) | [11 empty] | 1000 | 0.5 |  | 20 | [16 empty] | 20
[5 empty] | А-В | В-С | С-А | А-N | В-N | С-N | А-РЕ | В-РЕ | С-РЕ | N-PE |  | 2500 |  |  | 50 | [16 empty] | 50
[8 empty] | (PEN) | (PEN) | (PEN) |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 23 | 13 | 123 | - | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| АВР 1 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 40 | 22 | 305 | 318 | 257 | 257 | 370 | 255 | 234 | 333 | 320 | 335
1 | Ввод 0.1 QD Ввод | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 551 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 35 | 47 | 483 | 491 | 538 | 525 | 547 | 536 | 589 | 532 | 528 | 551
2 | Ввод 0.2 QF Ввод |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 39 | 26 | 323 | 350 | 378 | 382 | 332 | 339 | 373 | 323 | 385 | 284
3 | Группа от QF 1 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 42 | 45 | 577 | 500 | 580 | 530 | 456 | 542 | 508 | 525 | 460 | 537
4 | Группа от QF 2 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 498 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 29 | 41 | 486 | 467 | 431 | 458 | 497 | 542 | 539 | 481 | 534 | 498
5 | Группа от QF 3 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 39 | 39 | 487 | 536 | 434 | 431 | 515 | 406 | 503 | 531 | 403 | 400
6 | Группа от QFD 4 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 37 | 41 | 514 | 534 | 553 | 537 | 536 | 508 | 532 | 555 | 516 | 555
7 | Группа от QFD 5 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 42 | 32 | 353 | 422 | 435 | 453 | 432 | 389 | 455 | 340 | 469 | 378
8 | Группа от QF 6 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 45 | 41 | 420 | 505 | 480 | 429 | 462 | 466 | 559 | 489 | 478 | 549
9 | Группа от QF 7 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 352 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 39 | 24 | 249 | 333 | 344 | 291 | 316 | 304 | 318 | 373 | 348 | 352
10 | Группа от QD 8 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 352 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 38 | 26 | 338 | 401 | 268 | 399 | 400 | 308 | 373 | 339 | 381 | 352
11 | Группа от QF 9 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 481 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 39 | 39 | 458 | 517 | 414 | 461 | 492 | 421 | 511 | 470 | 472 | 481
12 | Группа от QD 10 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 20 | 45 | 535 | 536 | 545 | 500 | 457 | 569 | 591 | 585 | 586 | 585
13 | Группа от QF 11 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 38 | 21 | 300 | 273 | 293 | 218 | 344 | 314 | 300 | 330 | 224 | 332
14 | Группа от QF 12 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 30 | 37 | 489 | 421 | 440 | 470 | 509 | 510 | 422 | 431 | 428 | 396
15 | Группа от QF 13 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 385 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 23 | 26 | 294 | 266 | 407 | 345 | 334 | 376 | 384 | 392 | 357 | 385
16 | Группа от QF 14 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 426 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 21 | 34 | 412 | 424 | 345 | 473 | 456 | 450 | 456 | 402 | 424 | 426
17 | Группа от QF 15 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 22 | 36 | 492 | 502 | 487 | 494 | 404 | 381 | 450 | 411 | 402 | 488
18 | Группа от QF 16 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 31 | 50 | 639 | 511 | 605 | 631 | 630 | 608 | 589 | 547 | 528 | 513
19 | Группа от QF 17 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 46 | 38 | 408 | 395 | 515 | 424 | 477 | 454 | 450 | 500 | 516 | 441
20 | Группа от QF 18 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 511 | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 32 | 45 | 534 | 597 | 589 | 586 | 600 | 598 | 473 | 564 | 495 | 511
21 | Группа от QF 19 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 44 | 50 | 588 | 577 | 583 | 557 | 582 | 572 | 556 | 593 | 523 | 620
22 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 33 | 43 | 551 | 554 | 526 | 451 | 519 | 572 | 465 | 560 | 545 | 503
23 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 46 | 32 | 432 | 374 | 378 | 330 | 426 | 338 | 427 | 338 | 442 | 351
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | 43 | 47 | 22 | 283 | 251 | 333 | 265 | 356 | 256 | 289 | 231 | 298 | 335
25 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 49 | 35 | 450 | 437 | 459 | 430 | 427 | 483 | 383 | 410 | 411 | 436
26 | 0 |  | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 49 | 42 | 442 | 442 | 459 | 425 | 544 | 425 | 502 | 428 | 512 | 468
27 | 0 |  | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 29 | 27 | 324 | 402 | 362 | 401 | 345 | 307 | 312 | 320 | 337 | 409
28 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 30 | 23 | 323 | 331 | 347 | 353 | 310 | 306 | 355 | 334 | 335 | 303
29 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 45 | 37 | 437 | 430 | 445 | 520 | 414 | 516 | 465 | 405 | 442 | 403
30 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 47 | 47 | 533 | 539 | 475 | 492 | 590 | 589 | 530 | 526 | 600 | 478
31 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 26 | 25 | 353 | 377 | 372 | 345 | 292 | 260 | 306 | 348 | 286 | 287
32 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 20 | 40 | 458 | 462 | 453 | 427 | 485 | 409 | 543 | 452 | 477 | 474
33 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 39 | 48 | 584 | 618 | 602 | 617 | 520 | 601 | 569 | 568 | 556 | 603
34 | 0 |  | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 45 | 37 | 460 | 505 | 510 | 508 | 518 | 429 | 404 | 387 | 411 | 480
35 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 35 | 29 | 431 | 405 | 306 | 328 | 427 | 430 | 295 | 423 | 299 | 395
36 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 27 | 30 | 359 | 387 | 449 | 434 | 415 | 338 | 332 | 306 | 409 | 428
37 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 23 | 36 | 476 | 470 | 380 | 455 | 377 | 494 | 365 | 417 | 462 | 455
38 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 48 | 33 | 338 | 447 | 384 | 369 | 401 | 391 | 460 | 451 | 341 | 407
39 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 50 | 21 | 353 | 264 | 292 | 233 | 231 | 278 | 278 | 287 | 268 | 261
40 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 40 | 21 | 277 | 344 | 321 | 342 | 318 | 249 | 234 | 252 | 262 | 325
41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | 46 | 22 | 43 | 456 | 550 | 524 | 444 | 556 | 474 | 459 | 502 | 533 | 490
42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | 31 | 23 | 24 | 274 | 356 | 305 | 381 | 343 | 306 | 291 | 333 | 300 | 246
43 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 26 | 40 | 441 | 485 | 508 | 419 | 520 | 409 | 508 | 449 | 507 | 462
44 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 36 | 38 | 417 | 385 | 481 | 453 | 506 | 394 | 447 | 396 | 456 | 410
45 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 46 | 23 | 348 | 297 | 243 | 336 | 346 | 274 | 239 | 248 | 371 | 243
46 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 47 | 43 | 516 | 456 | 560 | 448 | 530 | 487 | 474 | 474 | 577 | 518
47 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 50 | 47 | 506 | 505 | 579 | 579 | 534 | 593 | 551 | 607 | 513 | 609
48 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 30 | 30 | 372 | 424 | 365 | 380 | 441 | 371 | 410 | 362 | 321 | 348
49 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 37 | 41 | 439 | 476 | 430 | 534 | 531 | 468 | 428 | 510 | 461 | 518
50 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 37 | 29 | 316 | 327 | 356 | 330 | 316 | 314 | 406 | 330 | 335 | 306
51 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 43 | 32 | 449 | 328 | 397 | 394 | 346 | 459 | 429 | 418 | 426 | 363
52 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 48 | 23 | 328 | 250 | 331 | 355 | 315 | 242 | 296 | 239 | 277 | 324
53 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 25 | 42 | 443 | 506 | 451 | 494 | 515 | 517 | 435 | 465 | 448 | 515
54 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 44 | 48 | 502 | 601 | 572 | 544 | 558 | 620 | 485 | 594 | 607 | 513
55 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 23 | 33 | 464 | 442 | 357 | 445 | 436 | 408 | 371 | 337 | 372 | 353
56 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 21 | 40 | 489 | 461 | 428 | 406 | 504 | 483 | 511 | 489 | 529 | 516
57 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 22 | 23 | 287 | 264 | 297 | 295 | 271 | 255 | 256 | 274 | 251 | 373
58 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 47 | 30 | 357 | 432 | 403 | 346 | 440 | 373 | 343 | 337 | 343 | 405
59 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 27 | 45 | 564 | 457 | 543 | 488 | 542 | 504 | 501 | 600 | 599 | 525
60 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 50 | 39 | 439 | 486 | 437 | 424 | 469 | 491 | 400 | 440 | 503 | 493
61 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 42 | 21 | 355 | 270 | 273 | 222 | 359 | 330 | 238 | 303 | 300 | 320
62 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 33 | 22 | 324 | 285 | 273 | 280 | 308 | 319 | 237 | 301 | 364 | 311
63 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 46 | 33 | 336 | 372 | 422 | 374 | 445 | 349 | 382 | 436 | 367 | 411
64 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 41 | 27 | 401 | 366 | 295 | 290 | 280 | 359 | 360 | 298 | 338 | 397
65 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 28 | 25 | 343 | 266 | 357 | 277 | 324 | 371 | 301 | 396 | 311 | 378
66 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 30 | 45 | 465 | 492 | 527 | 490 | 455 | 557 | 497 | 572 | 543 | 538
67 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 24 | 33 | 472 | 447 | 344 | 407 | 403 | 475 | 449 | 429 | 442 | 343
68 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 22 | 20 | 236 | 336 | 252 | 348 | 312 | 231 | 282 | 332 | 302 | 296
69 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 45 | 42 | 554 | 485 | 450 | 430 | 435 | 528 | 533 | 494 | 477 | 495
70 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 35 | 30 | 306 | 322 | 321 | 386 | 321 | 387 | 376 | 409 | 363 | 397
71 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 37 | 43 | 498 | 572 | 505 | 570 | 485 | 511 | 539 | 500 | 444 | 576
72 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 45 | 28 | 349 | 360 | 308 | 325 | 362 | 295 | 339 | 402 | 390 | 398
73 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 32 | 44 | 504 | 512 | 528 | 538 | 590 | 523 | 473 | 535 | 471 | 580
74 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 49 | 29 | 355 | 310 | 389 | 297 | 419 | 338 | 336 | 426 | 385 | 352
75 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 20 | 24 | 375 | 287 | 373 | 390 | 311 | 284 | 288 | 245 | 341 | 257
76 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 30 | 28 | 346 | 416 | 379 | 372 | 336 | 387 | 363 | 352 | 424 | 385
77 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 45 | 27 | 326 | 292 | 388 | 383 | 379 | 344 | 374 | 318 | 324 | 371
78 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 26 | 24 | 316 | 384 | 351 | 309 | 270 | 329 | 352 | 252 | 249 | 270
79 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 23 | 35 | 474 | 452 | 390 | 388 | 371 | 472 | 439 | 433 | 390 | 470
80 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 22 | 46 | 571 | 580 | 507 | 554 | 495 | 548 | 609 | 501 | 603 | 588
81 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 32 | 48 | 518 | 615 | 627 | 614 | 621 | 589 | 590 | 590 | 613 | 561
82 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 42 | 46 | 543 | 484 | 533 | 474 | 592 | 562 | 604 | 591 | 576 | 471
83 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 32 | 36 | 483 | 388 | 429 | 480 | 506 | 377 | 501 | 508 | 481 | 424
84 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 39 | 46 | 526 | 534 | 503 | 535 | 603 | 485 | 501 | 498 | 515 | 479
85 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 44 | 39 | 537 | 540 | 539 | 398 | 462 | 423 | 431 | 424 | 398 | 466
86 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 35 | 22 | 231 | 261 | 263 | 242 | 302 | 342 | 356 | 349 | 234 | 323
87 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 29 | 48 | 599 | 529 | 629 | 618 | 494 | 566 | 494 | 525 | 537 | 560
88 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 44 | 23 | 356 | 331 | 360 | 359 | 281 | 247 | 300 | 364 | 379 | 376
89 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 40 | 28 | 349 | 321 | 402 | 301 | 396 | 396 | 351 | 359 | 377 | 387
90 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 34 | 49 | 539 | 634 | 621 | 638 | 557 | 624 | 544 | 523 | 535 | 613
91 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 32 | 48 | 543 | 617 | 562 | 591 | 557 | 536 | 560 | 577 | 630 | 582
92 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 42 | 49 | 605 | 557 | 513 | 564 | 496 | 528 | 604 | 564 | 561 | 569
93 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 22 | 46 | 532 | 606 | 566 | 521 | 598 | 482 | 472 | 526 | 502 | 561
94 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 35 | 29 | 390 | 330 | 397 | 360 | 345 | 350 | 432 | 358 | 319 | 380
95 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 20 | 43 | 492 | 490 | 572 | 470 | 547 | 573 | 524 | 483 | 498 | 500
96 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 37 | 24 | 264 | 360 | 323 | 380 | 354 | 302 | 292 | 250 | 363 | 309
97 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 21 | 28 | 342 | 362 | 405 | 289 | 323 | 346 | 324 | 328 | 395 | 369
98 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 47 | 29 | 323 | 383 | 312 | 362 | 396 | 332 | 339 | 328 | 359 | 336
99 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 47 | 39 | 475 | 520 | 487 | 467 | 485 | 513 | 484 | 498 | 404 | 443
100 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 36 | 40 | 451 | 458 | 485 | 443 | 512 | 513 | 537 | 457 | 520 | 548
101 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 47 | 50 | 648 | 526 | 559 | 622 | 572 | 649 | 595 | 518 | 627 | 526
102 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 42 | 25 | 265 | 363 | 336 | 397 | 379 | 306 | 295 | 352 | 264 | 369
103 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 22 | 47 | 522 | 525 | 481 | 593 | 567 | 505 | 568 | 580 | 556 | 501
104 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 40 | 42 | 448 | 489 | 494 | 565 | 531 | 528 | 430 | 435 | 560 | 464
105 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 24 | 24 | 346 | 336 | 315 | 299 | 354 | 271 | 257 | 268 | 254 | 332
106 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 39 | 42 | 558 | 446 | 542 | 473 | 432 | 481 | 501 | 521 | 558 | 544
107 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 33 | 20 | 307 | 282 | 343 | 330 | 317 | 218 | 270 | 221 | 261 | 247
108 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 36 | 25 | 301 | 265 | 343 | 337 | 382 | 398 | 365 | 260 | 330 | 321
109 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 47 | 36 | 427 | 466 | 506 | 429 | 474 | 381 | 418 | 427 | 494 | 469
110 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 37 | 22 | 269 | 258 | 295 | 354 | 312 | 303 | 362 | 261 | 293 | 278
111 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 22 | 42 | 532 | 532 | 436 | 518 | 557 | 541 | 444 | 531 | 529 | 561
112 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 38 | 34 | 347 | 430 | 465 | 452 | 412 | 376 | 384 | 460 | 444 | 363
113 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 33 | 32 | 419 | 411 | 451 | 417 | 365 | 401 | 396 | 446 | 448 | 391
114 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 34 | 32 | 470 | 406 | 405 | 378 | 465 | 377 | 460 | 375 | 415 | 371
115 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 34 | 48 | 613 | 491 | 538 | 615 | 581 | 628 | 538 | 486 | 547 | 536
116 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 45 | 44 | 451 | 473 | 528 | 551 | 589 | 496 | 537 | 505 | 535 | 545
117 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 46 | 42 | 564 | 487 | 439 | 483 | 441 | 569 | 539 | 507 | 522 | 570
118 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 34 | 31 | 403 | 346 | 453 | 343 | 342 | 351 | 337 | 408 | 423 | 450
119 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 39 | 49 | 628 | 585 | 554 | 537 | 510 | 593 | 504 | 604 | 538 | 595
120 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 29 | 35 | 385 | 486 | 462 | 405 | 463 | 356 | 405 | 439 | 366 | 404
121 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 36 | 34 | 432 | 355 | 473 | 397 | 408 | 464 | 369 | 422 | 357 | 407
122 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 37 | 45 | 567 | 591 | 503 | 535 | 483 | 463 | 469 | 489 | 490 | 458
123 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 21 | 47 | 558 | 549 | 561 | 561 | 503 | 498 | 540 | 566 | 558 | 527
124 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 41 | 45 | 507 | 461 | 518 | 456 | 477 | 588 | 506 | 558 | 575 | 517
125 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 40 | 43 | 438 | 549 | 462 | 477 | 448 | 499 | 538 | 471 | 551 | 451
126 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 44 | 36 | 465 | 498 | 417 | 463 | 500 | 412 | 430 | 486 | 410 | 510
127 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 27 | 47 | 565 | 524 | 555 | 612 | 505 | 522 | 534 | 579 | 557 | 576
128 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 45 | 44 | 580 | 468 | 490 | 503 | 472 | 451 | 581 | 499 | 530 | 481
129 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 37 | 45 | 563 | 558 | 462 | 470 | 503 | 515 | 493 | 551 | 595 | 545
130 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 42 | 31 | 451 | 365 | 400 | 345 | 457 | 339 | 449 | 333 | 319 | 363
131 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 35 | 48 | 530 | 515 | 542 | 572 | 621 | 523 | 600 | 607 | 539 | 540
132 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 26 | 48 | 520 | 512 | 597 | 529 | 489 | 560 | 601 | 553 | 521 | 622
133 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 29 | 44 | 451 | 470 | 463 | 496 | 543 | 500 | 545 | 501 | 494 | 533
134 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 29 | 42 | 570 | 535 | 434 | 534 | 478 | 470 | 441 | 462 | 430 | 443
135 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 22 | 24 | 265 | 297 | 356 | 386 | 316 | 362 | 365 | 390 | 288 | 265
136 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 22 | 23 | 357 | 305 | 303 | 258 | 306 | 273 | 370 | 349 | 303 | 340
137 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 41 | 27 | 357 | 333 | 380 | 390 | 280 | 417 | 353 | 344 | 410 | 372
138 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 44 | 39 | 487 | 518 | 447 | 468 | 497 | 436 | 496 | 510 | 437 | 456
139 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 47 | 44 | 532 | 538 | 558 | 539 | 517 | 505 | 449 | 554 | 536 | 520
140 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 40 | 42 | 566 | 560 | 547 | 446 | 458 | 472 | 537 | 445 | 470 | 456
141 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 40 | 44 | 511 | 552 | 508 | 501 | 574 | 506 | 484 | 498 | 523 | 522
142 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 34 | 49 | 497 | 554 | 544 | 547 | 632 | 633 | 572 | 634 | 535 | 518
143 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 30 | 27 | 396 | 361 | 392 | 319 | 403 | 374 | 419 | 390 | 391 | 308
144 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 43 | 20 | 286 | 310 | 326 | 232 | 244 | 306 | 296 | 342 | 315 | 251
145 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 25 | 28 | 348 | 343 | 314 | 368 | 385 | 300 | 330 | 429 | 320 | 368
146 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 29 | 35 | 378 | 479 | 360 | 454 | 477 | 367 | 493 | 373 | 359 | 422
147 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 26 | 47 | 519 | 512 | 534 | 496 | 503 | 551 | 538 | 581 | 495 | 519
148 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 42 | 40 | 406 | 498 | 448 | 449 | 413 | 482 | 475 | 427 | 524 | 446
149 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 49 | 23 | 262 | 323 | 272 | 355 | 353 | 284 | 272 | 326 | 242 | 301
150 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 24 | 38 | 399 | 439 | 450 | 458 | 491 | 510 | 517 | 428 | 404 | 430
151 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 22 | 50 | 592 | 547 | 598 | 616 | 626 | 592 | 543 | 538 | 580 | 551
152 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 27 | 36 | 510 | 470 | 366 | 439 | 457 | 430 | 420 | 391 | 428 | 376
153 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 29 | 29 | 316 | 301 | 329 | 407 | 370 | 362 | 331 | 404 | 324 | 325
154 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 32 | 40 | 468 | 435 | 529 | 423 | 450 | 412 | 503 | 485 | 536 | 437
155 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 31 | 42 | 468 | 562 | 484 | 478 | 492 | 520 | 466 | 459 | 468 | 545
156 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 26 | 48 | 523 | 613 | 519 | 593 | 511 | 601 | 564 | 571 | 605 | 497
157 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 37 | 47 | 547 | 525 | 498 | 594 | 527 | 592 | 531 | 599 | 601 | 544
158 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 49 | 22 | 307 | 344 | 254 | 331 | 317 | 369 | 225 | 311 | 227 | 261
159 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 24 | 40 | 524 | 534 | 452 | 436 | 486 | 514 | 471 | 516 | 535 | 549
160 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 21 | 46 | 591 | 483 | 517 | 578 | 466 | 527 | 483 | 606 | 552 | 468
161 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 38 | 30 | 305 | 395 | 440 | 306 | 397 | 319 | 380 | 421 | 311 | 424
162 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 37 | 43 | 525 | 559 | 491 | 526 | 473 | 539 | 550 | 570 | 528 | 470
163 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 43 | 26 | 276 | 370 | 356 | 340 | 289 | 376 | 330 | 266 | 323 | 402
164 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 26 | 43 | 446 | 512 | 437 | 504 | 580 | 509 | 442 | 494 | 474 | 515
165 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 46 | 37 | 435 | 402 | 457 | 393 | 385 | 420 | 427 | 505 | 491 | 412
166 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 41 | 20 | 328 | 276 | 253 | 306 | 207 | 296 | 261 | 225 | 265 | 340
167 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 37 | 43 | 485 | 474 | 476 | 556 | 470 | 496 | 545 | 465 | 492 | 489
168 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 35 | 29 | 387 | 320 | 317 | 388 | 341 | 396 | 383 | 297 | 340 | 313
169 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 34 | 26 | 283 | 299 | 265 | 365 | 360 | 292 | 385 | 377 | 272 | 311
170 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 44 | 32 | 402 | 385 | 436 | 363 | 342 | 375 | 368 | 353 | 424 | 340
171 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 36 | 47 | 480 | 498 | 518 | 538 | 498 | 489 | 608 | 491 | 567 | 550
172 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 28 | 33 | 425 | 358 | 412 | 335 | 479 | 364 | 362 | 339 | 407 | 399
173 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 36 | 23 | 293 | 288 | 244 | 262 | 365 | 339 | 353 | 374 | 369 | 360
174 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 49 | 20 | 330 | 234 | 346 | 235 | 253 | 319 | 293 | 317 | 288 | 323
175 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 21 | 21 | 332 | 234 | 285 | 274 | 251 | 288 | 295 | 324 | 264 | 329
176 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 34 | 37 | 376 | 411 | 441 | 426 | 501 | 411 | 401 | 515 | 484 | 438
177 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 40 | 33 | 351 | 463 | 340 | 448 | 445 | 431 | 347 | 444 | 434 | 433
178 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 25 | 31 | 392 | 386 | 405 | 323 | 356 | 366 | 458 | 347 | 379 | 431
179 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 24 | 24 | 255 | 264 | 357 | 282 | 260 | 322 | 371 | 312 | 322 | 372
180 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 27 | 23 | 352 | 292 | 312 | 369 | 309 | 269 | 328 | 246 | 265 | 260
181 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 36 | 34 | 425 | 398 | 349 | 401 | 395 | 405 | 373 | 401 | 345 | 364
182 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 46 | 28 | 340 | 368 | 308 | 398 | 378 | 418 | 405 | 303 | 382 | 377
183 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 27 | 36 | 446 | 476 | 457 | 470 | 482 | 461 | 416 | 457 | 377 | 392
184 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 48 | 30 | 416 | 335 | 406 | 347 | 449 | 321 | 417 | 360 | 422 | 447
185 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 28 | 22 | 233 | 287 | 289 | 231 | 240 | 368 | 367 | 330 | 324 | 370
186 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 23 | 34 | 479 | 399 | 355 | 422 | 485 | 422 | 436 | 465 | 358 | 360
187 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 48 | 50 | 618 | 570 | 574 | 644 | 580 | 586 | 583 | 607 | 623 | 519
188 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 44 | 46 | 511 | 470 | 485 | 574 | 490 | 522 | 605 | 524 | 476 | 486
189 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 35 | 46 | 589 | 480 | 552 | 576 | 472 | 589 | 499 | 609 | 567 | 502
190 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 41 | 33 | 393 | 461 | 462 | 477 | 445 | 421 | 362 | 399 | 441 | 454
191 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 24 | 22 | 227 | 353 | 316 | 272 | 260 | 315 | 307 | 340 | 356 | 237
192 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 23 | 31 | 338 | 390 | 430 | 434 | 361 | 418 | 442 | 445 | 367 | 350
193 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 30 | 32 | 425 | 375 | 339 | 351 | 443 | 429 | 355 | 354 | 372 | 344
194 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 41 | 29 | 433 | 434 | 398 | 429 | 347 | 390 | 325 | 431 | 312 | 435
195 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 24 | 28 | 311 | 322 | 373 | 349 | 391 | 312 | 353 | 360 | 413 | 363
196 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 45 | 41 | 520 | 508 | 511 | 435 | 422 | 511 | 415 | 537 | 450 | 417
197 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 46 | 45 | 501 | 596 | 559 | 560 | 577 | 502 | 472 | 583 | 509 | 509
198 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 20 | 31 | 441 | 443 | 339 | 381 | 447 | 354 | 418 | 372 | 352 | 414
199 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 22 | 22 | 333 | 252 | 245 | 330 | 347 | 358 | 329 | 327 | 313 | 274
200 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 23 | 27 | 343 | 406 | 348 | 320 | 304 | 359 | 315 | 315 | 381 | 290
201 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 44 | 32 | 378 | 352 | 421 | 392 | 387 | 379 | 462 | 432 | 335 | 452
202 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 21 | 26 | 340 | 277 | 313 | 330 | 341 | 355 | 328 | 372 | 318 | 387
203 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 31 | 33 | 394 | 387 | 445 | 397 | 423 | 434 | 459 | 352 | 426 | 455
204 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 22 | 32 | 423 | 411 | 443 | 427 | 416 | 431 | 444 | 360 | 377 | 468
205 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 45 | 30 | 321 | 332 | 327 | 433 | 336 | 306 | 425 | 393 | 367 | 441
206 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 26 | 31 | 386 | 388 | 436 | 392 | 421 | 352 | 430 | 449 | 359 | 456
207 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 24 | 34 | 450 | 480 | 418 | 433 | 434 | 385 | 346 | 437 | 372 | 468
208 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 31 | 36 | 427 | 385 | 441 | 503 | 377 | 473 | 452 | 500 | 385 | 449
209 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 45 | 44 | 526 | 590 | 560 | 522 | 462 | 452 | 559 | 550 | 462 | 505
210 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 35 | 32 | 430 | 397 | 450 | 353 | 369 | 403 | 438 | 382 | 381 | 412
211 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 41 | 37 | 458 | 376 | 407 | 378 | 493 | 456 | 493 | 499 | 394 | 379
212 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 23 | 49 | 554 | 537 | 548 | 550 | 603 | 533 | 554 | 599 | 520 | 594
213 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 50 | 40 | 469 | 511 | 533 | 510 | 443 | 449 | 449 | 527 | 457 | 478
214 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 29 | 20 | 219 | 212 | 232 | 215 | 227 | 307 | 321 | 299 | 251 | 326
215 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 25 | 23 | 303 | 253 | 373 | 308 | 246 | 340 | 304 | 309 | 359 | 279
216 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 21 | 46 | 576 | 505 | 495 | 579 | 479 | 599 | 538 | 532 | 609 | 517
217 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 27 | 27 | 355 | 383 | 405 | 281 | 305 | 314 | 399 | 348 | 299 | 331
218 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 42 | 32 | 418 | 349 | 364 | 357 | 386 | 408 | 470 | 451 | 400 | 464
219 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 48 | 36 | 407 | 404 | 451 | 479 | 384 | 488 | 505 | 405 | 396 | 405
220 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 31 | 24 | 297 | 292 | 309 | 287 | 297 | 312 | 271 | 266 | 360 | 266
221 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 47 | 27 | 359 | 327 | 318 | 408 | 396 | 341 | 313 | 282 | 393 | 314
222 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 34 | 37 | 507 | 461 | 493 | 416 | 477 | 418 | 420 | 509 | 454 | 446
223 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 39 | 25 | 373 | 316 | 285 | 388 | 282 | 261 | 353 | 400 | 341 | 312
224 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 40 | 34 | 437 | 360 | 361 | 443 | 385 | 462 | 423 | 484 | 438 | 399
225 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 33 | 25 | 306 | 278 | 318 | 299 | 295 | 265 | 302 | 297 | 378 | 400
226 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 34 | 50 | 522 | 599 | 636 | 628 | 565 | 594 | 592 | 523 | 526 | 519
227 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 24 | 43 | 475 | 556 | 531 | 458 | 556 | 457 | 545 | 557 | 560 | 515
228 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 48 | 27 | 354 | 296 | 298 | 310 | 280 | 286 | 285 | 394 | 353 | 342
229 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 22 | 37 | 427 | 473 | 379 | 475 | 450 | 413 | 424 | 408 | 398 | 433
230 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 42 | 22 | 322 | 262 | 236 | 247 | 319 | 265 | 313 | 324 | 336 | 304
231 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 43 | 21 | 318 | 356 | 253 | 241 | 219 | 332 | 247 | 275 | 268 | 223
232 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 26 | 41 | 540 | 435 | 438 | 514 | 420 | 502 | 508 | 420 | 528 | 448
233 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 41 | 45 | 573 | 517 | 575 | 582 | 556 | 556 | 553 | 522 | 597 | 577
234 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 41 | 47 | 585 | 501 | 518 | 582 | 479 | 615 | 603 | 522 | 537 | 544
235 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 33 | 35 | 414 | 441 | 432 | 459 | 369 | 453 | 491 | 494 | 432 | 380
236 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 46 | 50 | 523 | 645 | 573 | 610 | 627 | 613 | 561 | 623 | 642 | 528
237 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 46 | 48 | 533 | 623 | 622 | 573 | 562 | 499 | 590 | 535 | 526 | 573
238 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 36 | 48 | 558 | 503 | 570 | 603 | 621 | 538 | 544 | 531 | 573 | 615
239 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 35 | 50 | 561 | 571 | 513 | 641 | 594 | 516 | 631 | 518 | 511 | 546
240 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 32 | 20 | 341 | 241 | 330 | 255 | 259 | 320 | 347 | 226 | 335 | 296
241 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 20 | 45 | 540 | 587 | 546 | 528 | 580 | 597 | 561 | 509 | 485 | 567
242 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 39 | 25 | 352 | 301 | 312 | 379 | 329 | 333 | 259 | 370 | 318 | 379
243 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 32 | 41 | 531 | 470 | 523 | 445 | 439 | 498 | 518 | 457 | 498 | 459
244 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 38 | 35 | 462 | 369 | 458 | 380 | 463 | 414 | 417 | 401 | 359 | 421
245 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 49 | 23 | 356 | 378 | 284 | 362 | 379 | 273 | 361 | 359 | 345 | 286
246 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 50 | 48 | 529 | 615 | 497 | 623 | 585 | 611 | 595 | 580 | 513 | 523
247 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 29 | 39 | 525 | 405 | 462 | 400 | 475 | 425 | 503 | 416 | 445 | 489
248 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 31 | 45 | 570 | 474 | 511 | 599 | 565 | 456 | 543 | 468 | 576 | 533
249 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 31 | 25 | 390 | 352 | 303 | 333 | 283 | 361 | 325 | 356 | 361 | 324
250 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 40 | 34 | 410 | 474 | 413 | 406 | 475 | 476 | 418 | 444 | 472 | 393
251 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 48 | 41 | 519 | 484 | 522 | 553 | 533 | 437 | 540 | 503 | 480 | 445
252 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 43 | 41 | 441 | 431 | 548 | 494 | 474 | 416 | 505 | 431 | 435 | 546
253 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 30 | 20 | 273 | 333 | 223 | 268 | 336 | 260 | 231 | 230 | 235 | 308
254 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 47 | 37 | 406 | 424 | 380 | 412 | 456 | 455 | 492 | 451 | 394 | 445
255 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 40 | 38 | 418 | 453 | 512 | 473 | 420 | 409 | 390 | 434 | 510 | 513
256 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 48 | 38 | 451 | 400 | 399 | 524 | 408 | 499 | 421 | 462 | 438 | 500
257 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 40 | 27 | 414 | 296 | 383 | 337 | 304 | 298 | 399 | 350 | 393 | 306
258 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 46 | 48 | 619 | 556 | 617 | 539 | 564 | 542 | 517 | 599 | 489 | 508
259 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 26 | 38 | 423 | 480 | 502 | 427 | 481 | 400 | 522 | 432 | 507 | 393
260 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 49 | 24 | 295 | 246 | 274 | 317 | 348 | 353 | 246 | 257 | 285 | 353
261 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 28 | 20 | 312 | 350 | 312 | 329 | 221 | 207 | 317 | 302 | 281 | 322
262 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 46 | 26 | 410 | 291 | 315 | 393 | 300 | 276 | 276 | 379 | 392 | 269
263 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 22 | 43 | 463 | 451 | 483 | 440 | 470 | 475 | 528 | 554 | 572 | 465
264 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 21 | 48 | 616 | 544 | 616 | 496 | 511 | 548 | 598 | 528 | 608 | 503
265 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 37 | 44 | 445 | 573 | 445 | 504 | 559 | 524 | 536 | 483 | 467 | 546
266 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 43 | 35 | 437 | 400 | 406 | 463 | 355 | 467 | 401 | 397 | 441 | 417
267 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 37 | 36 | 466 | 423 | 407 | 507 | 390 | 436 | 380 | 411 | 476 | 480
268 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 26 | 40 | 522 | 519 | 445 | 540 | 450 | 452 | 427 | 457 | 418 | 449
269 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 22 | 42 | 425 | 554 | 516 | 503 | 430 | 437 | 557 | 560 | 427 | 567
270 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 32 | 33 | 376 | 470 | 362 | 386 | 434 | 471 | 476 | 468 | 400 | 438
271 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 36 | 30 | 436 | 344 | 367 | 348 | 393 | 394 | 310 | 317 | 445 | 404
272 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 26 | 30 | 378 | 386 | 344 | 309 | 447 | 414 | 308 | 355 | 327 | 328
273 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 20 | 21 | 252 | 294 | 333 | 215 | 248 | 338 | 232 | 291 | 272 | 287
274 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 50 | 36 | 466 | 398 | 498 | 367 | 413 | 458 | 408 | 415 | 468 | 490
275 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 46 | 28 | 309 | 399 | 410 | 289 | 377 | 374 | 380 | 313 | 303 | 312
276 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 50 | 21 | 277 | 311 | 318 | 359 | 237 | 277 | 282 | 234 | 248 | 269
277 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 33 | 36 | 503 | 426 | 424 | 451 | 447 | 496 | 479 | 400 | 448 | 467
278 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 20 | 21 | 310 | 350 | 333 | 227 | 276 | 340 | 263 | 293 | 230 | 328
279 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 37 | 40 | 544 | 447 | 536 | 548 | 509 | 537 | 506 | 539 | 415 | 489
280 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 39 | 31 | 453 | 405 | 448 | 399 | 417 | 414 | 385 | 361 | 353 | 402
281 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 47 | 28 | 366 | 291 | 429 | 418 | 301 | 377 | 351 | 323 | 385 | 389
282 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 23 | 50 | 562 | 546 | 551 | 554 | 603 | 521 | 514 | 570 | 607 | 629
283 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 50 | 21 | 324 | 249 | 346 | 308 | 355 | 248 | 298 | 274 | 287 | 337
284 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 30 | 50 | 618 | 602 | 581 | 529 | 563 | 545 | 527 | 551 | 633 | 571
285 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 38 | 22 | 227 | 286 | 364 | 290 | 265 | 300 | 366 | 265 | 234 | 301
286 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 20 | 43 | 496 | 475 | 565 | 437 | 439 | 573 | 564 | 503 | 534 | 465
287 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 46 | 47 | 599 | 569 | 587 | 574 | 528 | 609 | 537 | 603 | 508 | 507
288 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 31 | 28 | 349 | 310 | 390 | 392 | 344 | 343 | 342 | 366 | 346 | 383
289 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 20 | 29 | 346 | 348 | 407 | 328 | 345 | 391 | 323 | 318 | 414 | 324
290 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 42 | 24 | 347 | 336 | 276 | 267 | 292 | 299 | 322 | 380 | 386 | 319
291 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 30 | 38 | 480 | 496 | 467 | 483 | 393 | 523 | 479 | 413 | 492 | 482
292 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 27 | 32 | 411 | 456 | 411 | 409 | 371 | 421 | 455 | 452 | 426 | 423
293 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 37 | 46 | 483 | 609 | 554 | 535 | 485 | 554 | 572 | 578 | 575 | 604
294 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 40 | 41 | 434 | 508 | 554 | 423 | 454 | 474 | 520 | 503 | 539 | 467
295 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 42 | 37 | 403 | 472 | 408 | 481 | 471 | 513 | 400 | 432 | 486 | 380
296 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 38 | 27 | 411 | 420 | 311 | 415 | 413 | 278 | 280 | 398 | 355 | 384
297 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 41 | 29 | 394 | 419 | 351 | 428 | 421 | 417 | 358 | 321 | 375 | 416
298 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 33 | 41 | 466 | 448 | 463 | 500 | 488 | 478 | 501 | 419 | 446 | 508
299 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 32 | 37 | 405 | 390 | 415 | 389 | 456 | 484 | 469 | 496 | 455 | 452
300 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 40 | 22 | 253 | 271 | 305 | 317 | 287 | 352 | 275 | 359 | 328 | 278
301 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 34 | 34 | 359 | 440 | 396 | 461 | 410 | 464 | 418 | 413 | 454 | 384
302 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 41 | 30 | 408 | 360 | 363 | 369 | 422 | 363 | 400 | 368 | 423 | 373
303 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 31 | 27 | 404 | 397 | 324 | 400 | 300 | 345 | 376 | 387 | 384 | 296
304 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 24 | 24 | 247 | 324 | 338 | 325 | 320 | 315 | 347 | 245 | 253 | 344
305 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 24 | 29 | 306 | 333 | 367 | 363 | 344 | 431 | 434 | 352 | 423 | 400
306 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 29 | 38 | 389 | 466 | 412 | 525 | 398 | 385 | 506 | 422 | 394 | 461
307 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 41 | 45 | 565 | 516 | 533 | 599 | 456 | 535 | 550 | 470 | 540 | 532
308 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 21 | 50 | 579 | 587 | 628 | 623 | 561 | 537 | 597 | 615 | 623 | 590
309 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 44 | 29 | 296 | 362 | 335 | 411 | 317 | 318 | 387 | 333 | 424 | 361
310 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 32 | 50 | 569 | 508 | 521 | 507 | 637 | 581 | 609 | 611 | 596 | 611
311 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 48 | 42 | 451 | 528 | 562 | 440 | 537 | 540 | 483 | 566 | 542 | 551
312 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 43 | 48 | 603 | 565 | 537 | 500 | 546 | 523 | 504 | 568 | 564 | 539
313 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 41 | 28 | 373 | 292 | 292 | 298 | 379 | 381 | 333 | 363 | 350 | 306
314 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 26 | 44 | 534 | 565 | 494 | 526 | 478 | 559 | 530 | 569 | 544 | 448
315 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 28 | 28 | 400 | 380 | 312 | 405 | 392 | 344 | 385 | 322 | 315 | 379
316 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 42 | 45 | 521 | 569 | 472 | 516 | 550 | 553 | 481 | 551 | 589 | 528
317 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 21 | 38 | 523 | 524 | 465 | 451 | 529 | 454 | 421 | 447 | 505 | 408
318 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 21 | 25 | 349 | 360 | 322 | 337 | 359 | 366 | 263 | 396 | 359 | 297
319 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 26 | 25 | 321 | 359 | 394 | 384 | 297 | 275 | 392 | 321 | 397 | 277
320 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 25 | 33 | 405 | 464 | 397 | 450 | 434 | 463 | 360 | 409 | 346 | 337
321 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 38 | 35 | 360 | 445 | 423 | 423 | 488 | 483 | 457 | 455 | 472 | 362
322 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 45 | 28 | 310 | 323 | 298 | 326 | 394 | 304 | 296 | 426 | 367 | 417
323 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 22 | 48 | 604 | 621 | 561 | 627 | 579 | 592 | 588 | 538 | 617 | 553
324 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 25 | 33 | 397 | 404 | 342 | 377 | 469 | 403 | 428 | 367 | 433 | 430
325 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 30 | 48 | 583 | 585 | 566 | 554 | 552 | 502 | 564 | 588 | 601 | 606
326 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 34 | 30 | 351 | 386 | 421 | 320 | 409 | 310 | 410 | 311 | 442 | 393
327 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 27 | 26 | 377 | 278 | 319 | 322 | 313 | 373 | 312 | 324 | 307 | 310
328 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 31 | 24 | 254 | 330 | 319 | 342 | 383 | 250 | 312 | 276 | 384 | 302
329 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 44 | 40 | 506 | 525 | 434 | 506 | 458 | 423 | 459 | 475 | 548 | 517
330 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 47 | 34 | 472 | 462 | 387 | 406 | 394 | 443 | 425 | 414 | 423 | 470
331 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 39 | 35 | 461 | 394 | 396 | 443 | 355 | 385 | 440 | 473 | 450 | 461
332 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 26 | 34 | 393 | 417 | 490 | 387 | 456 | 373 | 379 | 393 | 425 | 391
333 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 34 | 26 | 306 | 377 | 374 | 404 | 408 | 366 | 270 | 369 | 282 | 408
334 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 20 | 23 | 286 | 304 | 350 | 317 | 330 | 315 | 333 | 295 | 324 | 371
335 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 50 | 20 | 307 | 309 | 223 | 205 | 209 | 285 | 280 | 332 | 317 | 217
336 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 24 | 34 | 453 | 473 | 467 | 418 | 456 | 401 | 385 | 436 | 412 | 391
337 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 34 | 21 | 328 | 358 | 238 | 261 | 352 | 303 | 253 | 356 | 255 | 286
338 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 27 | 26 | 310 | 345 | 374 | 381 | 407 | 401 | 354 | 271 | 389 | 319
339 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 36 | 34 | 444 | 416 | 364 | 398 | 479 | 402 | 484 | 458 | 397 | 448
340 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 35 | 31 | 457 | 405 | 321 | 435 | 321 | 433 | 385 | 425 | 346 | 370
341 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 28 | 22 | 368 | 349 | 324 | 259 | 336 | 289 | 266 | 356 | 247 | 367
342 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 20 | 25 | 355 | 269 | 335 | 282 | 367 | 318 | 381 | 398 | 348 | 275
343 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 29 | 38 | 510 | 423 | 468 | 497 | 476 | 488 | 512 | 415 | 477 | 416
344 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 40 | 46 | 553 | 503 | 567 | 469 | 609 | 568 | 567 | 498 | 561 | 574
345 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 50 | 34 | 369 | 426 | 370 | 471 | 463 | 381 | 359 | 378 | 478 | 393
346 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 36 | 47 | 536 | 595 | 522 | 511 | 515 | 556 | 497 | 561 | 497 | 573
347 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 43 | 47 | 548 | 498 | 556 | 478 | 485 | 601 | 476 | 492 | 579 | 484
348 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 38 | 43 | 452 | 488 | 471 | 552 | 508 | 492 | 500 | 466 | 451 | 580
349 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 47 | 47 | 514 | 611 | 571 | 604 | 591 | 607 | 586 | 609 | 483 | 577
350 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 41 | 46 | 538 | 582 | 487 | 584 | 509 | 541 | 607 | 558 | 495 | 566
351 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 39 | 34 | 393 | 357 | 420 | 364 | 414 | 406 | 381 | 434 | 375 | 429
352 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 37 | 32 | 388 | 393 | 443 | 366 | 406 | 362 | 381 | 463 | 358 | 379
353 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 45 | 28 | 356 | 313 | 299 | 338 | 376 | 342 | 402 | 346 | 365 | 341
354 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 24 | 26 | 281 | 270 | 340 | 323 | 289 | 272 | 317 | 283 | 376 | 365
355 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 29 | 43 | 483 | 436 | 551 | 488 | 445 | 497 | 572 | 519 | 553 | 447
356 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 22 | 27 | 416 | 351 | 288 | 324 | 324 | 308 | 350 | 369 | 364 | 327
357 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 27 | 48 | 542 | 623 | 621 | 624 | 594 | 560 | 560 | 489 | 601 | 554
358 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 35 | 42 | 443 | 480 | 478 | 434 | 551 | 566 | 486 | 503 | 470 | 529
359 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 33 | 26 | 389 | 409 | 367 | 289 | 338 | 390 | 286 | 407 | 308 | 278
360 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 46 | 43 | 503 | 495 | 570 | 435 | 510 | 483 | 435 | 455 | 569 | 511
361 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 38 | 42 | 466 | 567 | 531 | 520 | 563 | 450 | 502 | 534 | 512 | 471
362 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 30 | 39 | 514 | 453 | 439 | 507 | 408 | 539 | 478 | 502 | 519 | 514
363 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 50 | 29 | 440 | 295 | 374 | 365 | 365 | 347 | 439 | 342 | 305 | 424
364 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 45 | 48 | 585 | 527 | 563 | 610 | 600 | 585 | 560 | 579 | 568 | 573
365 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 30 | 46 | 595 | 503 | 475 | 517 | 557 | 545 | 471 | 591 | 516 | 536
366 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 46 | 38 | 521 | 407 | 453 | 525 | 417 | 424 | 402 | 412 | 510 | 493
367 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 24 | 23 | 330 | 377 | 273 | 241 | 359 | 371 | 345 | 251 | 314 | 280
368 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 29 | 28 | 293 | 344 | 349 | 286 | 346 | 396 | 319 | 375 | 323 | 366
369 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 47 | 36 | 456 | 501 | 427 | 377 | 424 | 479 | 470 | 415 | 419 | 441
370 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 43 | 22 | 349 | 289 | 344 | 315 | 368 | 335 | 316 | 333 | 339 | 312
371 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 40 | 48 | 490 | 571 | 501 | 548 | 574 | 499 | 498 | 561 | 621 | 501
372 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 34 | 42 | 528 | 453 | 497 | 517 | 524 | 515 | 558 | 485 | 549 | 477
373 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 33 | 23 | 313 | 303 | 276 | 293 | 367 | 239 | 311 | 239 | 371 | 253
374 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 44 | 29 | 361 | 424 | 346 | 355 | 437 | 439 | 351 | 313 | 410 | 406
375 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 34 | 37 | 482 | 493 | 407 | 503 | 514 | 398 | 432 | 456 | 431 | 378
376 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 20 | 27 | 353 | 328 | 352 | 333 | 316 | 418 | 326 | 390 | 283 | 344
377 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 36 | 26 | 384 | 388 | 273 | 406 | 357 | 380 | 311 | 391 | 327 | 380
378 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 30 | 22 | 290 | 334 | 246 | 335 | 322 | 247 | 293 | 316 | 298 | 285
379 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 34 | 40 | 454 | 487 | 533 | 478 | 524 | 506 | 412 | 427 | 492 | 492
380 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 24 | 32 | 376 | 445 | 453 | 333 | 363 | 343 | 434 | 386 | 413 | 403
381 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 46 | 42 | 516 | 435 | 562 | 425 | 553 | 508 | 558 | 470 | 491 | 515
382 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 44 | 25 | 299 | 283 | 277 | 375 | 323 | 261 | 398 | 335 | 264 | 302
383 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 47 | 42 | 526 | 570 | 470 | 532 | 528 | 526 | 564 | 498 | 487 | 554
384 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 25 | 27 | 338 | 339 | 392 | 342 | 397 | 308 | 357 | 353 | 366 | 354
385 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 32 | 49 | 610 | 619 | 599 | 577 | 549 | 514 | 585 | 636 | 556 | 601
386 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 29 | 34 | 404 | 406 | 376 | 420 | 427 | 485 | 350 | 420 | 355 | 367
387 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 43 | 24 | 383 | 297 | 300 | 367 | 341 | 284 | 292 | 310 | 293 | 306
388 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 24 | 31 | 399 | 327 | 435 | 365 | 334 | 378 | 447 | 452 | 441 | 348
389 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 24 | 21 | 300 | 357 | 236 | 338 | 291 | 224 | 306 | 334 | 216 | 223
390 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 31 | 44 | 564 | 574 | 451 | 525 | 506 | 551 | 451 | 530 | 541 | 549
391 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 35 | 47 | 514 | 586 | 582 | 615 | 567 | 556 | 531 | 569 | 482 | 529
392 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 42 | 40 | 457 | 408 | 495 | 434 | 502 | 550 | 509 | 528 | 473 | 431
393 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 22 | 26 | 325 | 369 | 291 | 370 | 330 | 288 | 324 | 360 | 305 | 291
394 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 21 | 40 | 417 | 541 | 547 | 480 | 415 | 422 | 471 | 487 | 474 | 462
395 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 47 | 29 | 375 | 385 | 324 | 439 | 402 | 435 | 295 | 339 | 407 | 415
396 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 35 | 30 | 375 | 437 | 444 | 371 | 422 | 355 | 330 | 450 | 419 | 305
397 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 45 | 42 | 546 | 444 | 548 | 543 | 462 | 450 | 520 | 520 | 433 | 466
398 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 36 | 24 | 299 | 248 | 255 | 249 | 357 | 293 | 356 | 337 | 382 | 353
399 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 37 | 36 | 402 | 397 | 475 | 508 | 482 | 443 | 490 | 431 | 409 | 477
400 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 20 | 22 | 268 | 332 | 254 | 227 | 233 | 249 | 355 | 343 | 247 | 255
401 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 44 | 30 | 374 | 410 | 408 | 407 | 336 | 401 | 306 | 378 | 374 | 422
402 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 30 | 24 | 375 | 346 | 252 | 260 | 350 | 330 | 347 | 325 | 352 | 327
403 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 41 | 26 | 343 | 322 | 280 | 337 | 360 | 320 | 295 | 296 | 336 | 408
404 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 46 | 42 | 475 | 549 | 527 | 434 | 477 | 437 | 501 | 558 | 516 | 521
405 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 32 | 36 | 404 | 500 | 446 | 425 | 422 | 414 | 418 | 366 | 497 | 406
406 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 23 | 20 | 281 | 209 | 298 | 341 | 317 | 205 | 310 | 279 | 270 | 242
407 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 31 | 24 | 357 | 310 | 353 | 311 | 294 | 353 | 267 | 248 | 351 | 389
408 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 21 | 28 | 343 | 371 | 397 | 298 | 312 | 307 | 315 | 341 | 338 | 413
409 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 32 | 44 | 588 | 590 | 541 | 551 | 488 | 487 | 528 | 480 | 551 | 566
410 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 20 | 47 | 487 | 568 | 501 | 519 | 481 | 564 | 519 | 607 | 503 | 476
411 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 22 | 24 | 304 | 297 | 267 | 349 | 268 | 269 | 258 | 371 | 364 | 318
412 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 33 | 40 | 416 | 516 | 527 | 522 | 416 | 512 | 469 | 522 | 512 | 522
413 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 48 | 30 | 441 | 350 | 394 | 333 | 417 | 381 | 400 | 343 | 426 | 353
414 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 43 | 40 | 434 | 453 | 503 | 488 | 452 | 409 | 498 | 516 | 416 | 466
415 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 29 | 38 | 425 | 458 | 459 | 444 | 510 | 385 | 438 | 405 | 447 | 513
416 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 45 | 20 | 299 | 289 | 253 | 317 | 286 | 242 | 311 | 220 | 231 | 269
417 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 20 | 26 | 390 | 322 | 369 | 358 | 270 | 351 | 306 | 353 | 285 | 403
418 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 33 | 23 | 332 | 326 | 341 | 337 | 290 | 336 | 256 | 271 | 357 | 325
419 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 26 | 48 | 627 | 517 | 533 | 505 | 617 | 554 | 605 | 542 | 556 | 610
420 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 46 | 39 | 515 | 471 | 449 | 473 | 497 | 466 | 404 | 494 | 515 | 476
421 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 38 | 27 | 356 | 378 | 305 | 371 | 358 | 309 | 400 | 299 | 317 | 289
422 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 49 | 32 | 418 | 367 | 392 | 441 | 388 | 397 | 361 | 470 | 401 | 384
423 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 47 | 27 | 347 | 362 | 317 | 317 | 389 | 404 | 412 | 293 | 366 | 399
424 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 32 | 39 | 458 | 447 | 489 | 416 | 537 | 499 | 443 | 499 | 397 | 426
425 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 30 | 27 | 358 | 289 | 413 | 413 | 340 | 389 | 296 | 364 | 337 | 306
426 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 30 | 39 | 421 | 472 | 539 | 411 | 474 | 491 | 437 | 508 | 466 | 413
427 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 49 | 50 | 642 | 617 | 507 | 623 | 510 | 597 | 512 | 556 | 546 | 650
428 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 43 | 37 | 385 | 460 | 419 | 434 | 468 | 450 | 497 | 466 | 413 | 480
429 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 22 | 33 | 465 | 454 | 397 | 420 | 466 | 382 | 356 | 350 | 427 | 373
430 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 23 | 22 | 274 | 236 | 239 | 358 | 262 | 332 | 332 | 355 | 325 | 309
431 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 32 | 22 | 230 | 364 | 309 | 369 | 293 | 240 | 309 | 228 | 337 | 352
432 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 34 | 44 | 457 | 564 | 580 | 523 | 486 | 564 | 531 | 572 | 492 | 515
433 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 21 | 42 | 558 | 462 | 479 | 532 | 485 | 450 | 557 | 457 | 563 | 505
434 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 44 | 27 | 374 | 394 | 354 | 413 | 290 | 307 | 322 | 318 | 291 | 386
435 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 38 | 30 | 325 | 306 | 389 | 364 | 376 | 433 | 339 | 396 | 438 | 432
436 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 47 | 50 | 640 | 647 | 565 | 570 | 526 | 607 | 506 | 574 | 532 | 575
437 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 33 | 50 | 514 | 625 | 529 | 525 | 536 | 585 | 646 | 551 | 586 | 626
438 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 30 | 24 | 320 | 349 | 333 | 319 | 357 | 309 | 288 | 311 | 247 | 371
439 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 48 | 48 | 580 | 578 | 504 | 495 | 539 | 532 | 489 | 619 | 490 | 626
440 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 37 | 32 | 448 | 351 | 434 | 374 | 359 | 376 | 415 | 332 | 372 | 325
441 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 22 | 22 | 329 | 320 | 261 | 273 | 323 | 307 | 331 | 237 | 351 | 365
442 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 41 | 39 | 397 | 422 | 486 | 429 | 463 | 490 | 484 | 447 | 452 | 466
443 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 35 | 45 | 459 | 477 | 544 | 458 | 587 | 483 | 530 | 513 | 560 | 471
444 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 26 | 28 | 364 | 292 | 354 | 376 | 334 | 303 | 425 | 377 | 396 | 314
445 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 48 | 21 | 318 | 229 | 240 | 300 | 297 | 255 | 279 | 221 | 302 | 218
446 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 41 | 32 | 368 | 434 | 375 | 369 | 467 | 422 | 409 | 379 | 419 | 459
447 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 36 | 24 | 389 | 342 | 311 | 338 | 381 | 276 | 339 | 273 | 335 | 294
448 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 36 | 45 | 567 | 462 | 570 | 543 | 479 | 559 | 526 | 531 | 481 | 570
449 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 37 | 44 | 505 | 471 | 551 | 541 | 520 | 585 | 498 | 587 | 496 | 567
450 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 23 | 31 | 341 | 453 | 392 | 336 | 405 | 423 | 444 | 418 | 346 | 376
451 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 21 | 26 | 335 | 274 | 330 | 282 | 288 | 327 | 330 | 304 | 328 | 382
452 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 33 | 26 | 287 | 266 | 347 | 386 | 399 | 392 | 374 | 381 | 278 | 309
453 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 21 | 45 | 585 | 568 | 522 | 492 | 479 | 573 | 486 | 544 | 461 | 543
454 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 27 | 41 | 481 | 528 | 462 | 452 | 509 | 523 | 426 | 460 | 430 | 416
455 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 40 | 44 | 490 | 570 | 586 | 564 | 550 | 473 | 496 | 490 | 462 | 456
456 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 26 | 43 | 552 | 453 | 532 | 553 | 441 | 495 | 564 | 455 | 471 | 525
457 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 47 | 49 | 611 | 510 | 527 | 515 | 564 | 571 | 579 | 498 | 583 | 522
458 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 42 | 31 | 460 | 374 | 319 | 359 | 389 | 360 | 317 | 381 | 337 | 362
459 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 32 | 40 | 468 | 479 | 498 | 546 | 491 | 433 | 459 | 444 | 467 | 547
460 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 41 | 39 | 516 | 464 | 493 | 457 | 509 | 518 | 400 | 404 | 402 | 418
461 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 24 | 23 | 295 | 355 | 372 | 373 | 372 | 377 | 276 | 294 | 356 | 306
462 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 41 | 45 | 574 | 513 | 526 | 585 | 464 | 563 | 593 | 542 | 497 | 488
463 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 30 | 21 | 327 | 329 | 263 | 309 | 273 | 284 | 344 | 343 | 303 | 329
464 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 47 | 26 | 296 | 376 | 391 | 383 | 283 | 325 | 338 | 352 | 349 | 302
465 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 20 | 37 | 440 | 406 | 427 | 480 | 399 | 491 | 511 | 443 | 471 | 508
466 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 22 | 37 | 491 | 455 | 422 | 400 | 450 | 509 | 451 | 478 | 417 | 466
467 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 20 | 23 | 357 | 236 | 337 | 355 | 244 | 325 | 290 | 314 | 375 | 349
468 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 37 | 32 | 466 | 346 | 457 | 416 | 404 | 440 | 402 | 444 | 389 | 410
469 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 24 | 23 | 264 | 356 | 366 | 343 | 367 | 251 | 300 | 330 | 290 | 268
470 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 25 | 20 | 311 | 233 | 253 | 349 | 337 | 299 | 338 | 213 | 335 | 345
471 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 43 | 20 | 272 | 238 | 207 | 310 | 323 | 255 | 301 | 344 | 304 | 309
472 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 34 | 25 | 356 | 333 | 374 | 268 | 256 | 261 | 292 | 330 | 345 | 351
473 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 38 | 45 | 532 | 593 | 586 | 559 | 478 | 565 | 591 | 599 | 496 | 548
474 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 48 | 44 | 540 | 531 | 588 | 511 | 510 | 556 | 495 | 453 | 456 | 566
475 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 35 | 26 | 398 | 392 | 285 | 291 | 369 | 322 | 319 | 332 | 296 | 344
476 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 28 | 37 | 434 | 458 | 441 | 410 | 512 | 386 | 475 | 447 | 429 | 519
477 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 24 | 29 | 361 | 439 | 422 | 415 | 354 | 377 | 308 | 365 | 376 | 358
478 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 44 | 21 | 268 | 306 | 320 | 318 | 332 | 272 | 270 | 248 | 308 | 241
479 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 25 | 26 | 406 | 285 | 388 | 322 | 350 | 398 | 307 | 288 | 266 | 383
480 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 23 | 25 | 273 | 389 | 336 | 309 | 280 | 353 | 391 | 290 | 329 | 306
481 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 31 | 23 | 299 | 335 | 376 | 373 | 306 | 246 | 327 | 245 | 287 | 296
482 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 25 | 26 | 315 | 344 | 318 | 381 | 273 | 344 | 333 | 361 | 286 | 407
483 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 20 | 45 | 521 | 462 | 600 | 495 | 474 | 474 | 556 | 521 | 504 | 486
484 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 50 | 50 | 519 | 590 | 601 | 592 | 559 | 530 | 609 | 591 | 605 | 648
485 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 30 | 47 | 531 | 491 | 576 | 495 | 556 | 618 | 489 | 547 | 549 | 561
486 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 40 | 33 | 456 | 447 | 432 | 412 | 369 | 384 | 439 | 438 | 411 | 407
487 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 31 | 43 | 461 | 447 | 538 | 442 | 537 | 444 | 537 | 546 | 445 | 547
488 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 21 | 23 | 249 | 374 | 322 | 283 | 353 | 333 | 296 | 345 | 345 | 303
489 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 44 | 48 | 548 | 541 | 616 | 594 | 513 | 516 | 582 | 551 | 556 | 555
490 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 42 | 38 | 487 | 446 | 410 | 402 | 444 | 412 | 512 | 391 | 469 | 505
491 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 33 | 48 | 571 | 548 | 579 | 485 | 557 | 551 | 519 | 497 | 604 | 623
492 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 34 | 46 | 494 | 556 | 497 | 593 | 560 | 505 | 490 | 585 | 609 | 554
493 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 29 | 32 | 442 | 469 | 330 | 406 | 430 | 325 | 347 | 336 | 381 | 447
494 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 23 | 36 | 424 | 415 | 477 | 435 | 421 | 431 | 447 | 431 | 376 | 466
495 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 40 | 44 | 562 | 544 | 457 | 456 | 540 | 500 | 558 | 581 | 551 | 489
496 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 29 | 26 | 283 | 353 | 273 | 357 | 390 | 299 | 338 | 382 | 282 | 409
497 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 43 | 31 | 419 | 439 | 319 | 451 | 406 | 328 | 361 | 420 | 433 | 344
498 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 22 | 44 | 492 | 501 | 499 | 466 | 516 | 506 | 549 | 557 | 503 | 512
499 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 32 | 40 | 507 | 542 | 517 | 425 | 416 | 533 | 528 | 435 | 433 | 514
500 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 42 | 47 | 541 | 523 | 487 | 603 | 534 | 568 | 519 | 586 | 498 | 604
501 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 50 | 40 | 548 | 485 | 485 | 406 | 481 | 439 | 534 | 491 | 524 | 530
502 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 24 | 46 | 600 | 591 | 490 | 479 | 516 | 605 | 554 | 579 | 541 | 537
503 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 20 | 42 | 520 | 521 | 452 | 540 | 564 | 476 | 505 | 428 | 449 | 427
504 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 25 | 34 | 408 | 358 | 378 | 391 | 481 | 396 | 420 | 478 | 478 | 413
505 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 30 | 27 | 403 | 285 | 318 | 354 | 363 | 293 | 407 | 352 | 368 | 300
506 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 31 | 28 | 339 | 336 | 382 | 333 | 304 | 402 | 417 | 312 | 295 | 380
507 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 28 | 40 | 525 | 447 | 423 | 449 | 432 | 524 | 460 | 532 | 467 | 472
508 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 23 | 28 | 419 | 351 | 411 | 345 | 285 | 315 | 312 | 412 | 312 | 290
509 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 25 | 30 | 336 | 307 | 317 | 450 | 356 | 426 | 345 | 331 | 404 | 439
510 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 46 | 25 | 375 | 311 | 310 | 285 | 260 | 389 | 349 | 364 | 268 | 303
511 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 20 | 50 | 505 | 579 | 582 | 536 | 526 | 523 | 558 | 560 | 537 | 574
512 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 33 | 28 | 406 | 397 | 372 | 318 | 374 | 324 | 377 | 414 | 316 | 310
513 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 28 | 49 | 511 | 596 | 534 | 629 | 549 | 553 | 557 | 546 | 584 | 548
514 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 34 | 32 | 439 | 337 | 410 | 393 | 435 | 354 | 411 | 367 | 372 | 353
515 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 46 | 22 | 297 | 369 | 283 | 302 | 249 | 353 | 343 | 301 | 366 | 304
516 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 37 | 40 | 533 | 475 | 538 | 484 | 493 | 408 | 444 | 486 | 424 | 420
517 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 50 | 43 | 464 | 493 | 453 | 467 | 525 | 494 | 538 | 521 | 533 | 538
518 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 36 | 50 | 534 | 626 | 558 | 635 | 561 | 526 | 533 | 604 | 511 | 644
519 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 42 | 33 | 438 | 465 | 437 | 396 | 345 | 458 | 378 | 366 | 437 | 404
520 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 35 | 28 | 387 | 343 | 327 | 400 | 373 | 377 | 330 | 314 | 352 | 308
521 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 24 | 23 | 359 | 300 | 254 | 329 | 322 | 243 | 318 | 303 | 240 | 279
522 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 30 | 44 | 577 | 580 | 583 | 518 | 567 | 527 | 569 | 455 | 509 | 514
523 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 42 | 37 | 420 | 476 | 423 | 451 | 413 | 453 | 459 | 441 | 469 | 408
524 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 49 | 30 | 406 | 306 | 333 | 417 | 378 | 427 | 339 | 394 | 418 | 427
525 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 32 | 45 | 476 | 596 | 509 | 482 | 457 | 501 | 487 | 484 | 599 | 593
526 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 37 | 34 | 471 | 400 | 426 | 449 | 383 | 404 | 448 | 366 | 455 | 367
527 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 40 | 33 | 342 | 457 | 434 | 475 | 438 | 414 | 379 | 440 | 337 | 467
528 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 32 | 21 | 229 | 225 | 299 | 338 | 252 | 283 | 336 | 228 | 258 | 324
529 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 45 | 43 | 459 | 529 | 511 | 487 | 557 | 444 | 551 | 552 | 481 | 535
530 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 21 | 24 | 386 | 321 | 365 | 287 | 335 | 374 | 282 | 307 | 388 | 252
531 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 25 | 24 | 272 | 372 | 373 | 321 | 245 | 343 | 259 | 312 | 332 | 338
532 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 36 | 48 | 548 | 611 | 533 | 620 | 543 | 525 | 559 | 531 | 583 | 585
533 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 29 | 31 | 356 | 419 | 394 | 447 | 460 | 340 | 317 | 369 | 395 | 339
534 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 41 | 42 | 511 | 440 | 495 | 543 | 519 | 428 | 445 | 467 | 496 | 463
535 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 20 | 27 | 388 | 318 | 349 | 283 | 412 | 309 | 373 | 381 | 378 | 391
536 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 31 | 44 | 448 | 500 | 500 | 483 | 553 | 482 | 586 | 496 | 581 | 556
537 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 22 | 34 | 423 | 356 | 402 | 443 | 384 | 351 | 385 | 346 | 437 | 454
538 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 38 | 23 | 290 | 268 | 321 | 252 | 297 | 351 | 379 | 315 | 266 | 378
539 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 46 | 41 | 547 | 525 | 503 | 443 | 458 | 462 | 525 | 544 | 556 | 418
540 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 30 | 31 | 401 | 423 | 357 | 376 | 356 | 325 | 453 | 328 | 414 | 388
541 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 36 | 23 | 342 | 265 | 241 | 296 | 355 | 342 | 263 | 273 | 374 | 377
542 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 27 | 45 | 473 | 554 | 497 | 502 | 473 | 595 | 584 | 468 | 523 | 593
543 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 35 | 30 | 382 | 347 | 390 | 360 | 450 | 446 | 418 | 345 | 406 | 344
544 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 29 | 49 | 609 | 536 | 569 | 523 | 611 | 559 | 593 | 574 | 603 | 637
545 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 38 | 41 | 460 | 446 | 496 | 437 | 520 | 420 | 512 | 474 | 421 | 523
546 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 29 | 27 | 347 | 366 | 402 | 332 | 297 | 337 | 325 | 353 | 373 | 285
547 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 40 | 23 | 256 | 268 | 350 | 269 | 316 | 236 | 359 | 347 | 276 | 272
548 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 21 | 50 | 592 | 611 | 630 | 594 | 586 | 594 | 579 | 647 | 538 | 635
549 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 47 | 24 | 370 | 277 | 317 | 385 | 316 | 298 | 262 | 256 | 350 | 285
550 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 37 | 33 | 433 | 354 | 468 | 475 | 446 | 472 | 343 | 356 | 455 | 396
551 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 26 | 21 | 346 | 244 | 243 | 293 | 266 | 303 | 354 | 335 | 266 | 281
552 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 36 | 21 | 320 | 217 | 248 | 265 | 311 | 292 | 260 | 317 | 250 | 276
553 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 42 | 30 | 365 | 348 | 446 | 436 | 325 | 397 | 419 | 368 | 351 | 368
554 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 41 | 43 | 504 | 544 | 535 | 478 | 563 | 496 | 477 | 491 | 550 | 490
555 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 35 | 41 | 521 | 437 | 523 | 497 | 449 | 551 | 429 | 513 | 489 | 547
556 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 42 | 26 | 397 | 357 | 289 | 374 | 304 | 374 | 334 | 303 | 369 | 342
557 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 37 | 30 | 370 | 325 | 372 | 363 | 420 | 380 | 425 | 419 | 416 | 339
558 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 48 | 21 | 266 | 237 | 282 | 264 | 282 | 359 | 233 | 242 | 346 | 240
559 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 38 | 21 | 257 | 352 | 320 | 252 | 304 | 336 | 245 | 304 | 303 | 354
560 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 38 | 37 | 501 | 466 | 384 | 439 | 470 | 497 | 487 | 467 | 397 | 440
561 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 48 | 30 | 434 | 362 | 420 | 352 | 323 | 350 | 369 | 422 | 334 | 432
562 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 32 | 46 | 601 | 491 | 545 | 515 | 600 | 566 | 578 | 543 | 578 | 521
563 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 46 | 22 | 260 | 341 | 328 | 314 | 314 | 249 | 253 | 265 | 363 | 242
564 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 22 | 45 | 584 | 542 | 455 | 495 | 551 | 545 | 569 | 480 | 456 | 585
565 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 25 | 31 | 316 | 449 | 320 | 318 | 455 | 453 | 397 | 421 | 397 | 384
566 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 48 | 31 | 326 | 339 | 357 | 457 | 433 | 370 | 374 | 370 | 330 | 450
567 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 43 | 45 | 521 | 566 | 462 | 519 | 465 | 583 | 546 | 595 | 509 | 561
568 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 27 | 34 | 490 | 466 | 465 | 382 | 451 | 481 | 362 | 435 | 457 | 431
569 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 38 | 28 | 317 | 289 | 420 | 299 | 419 | 400 | 313 | 296 | 302 | 288
570 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 34 | 20 | 232 | 268 | 239 | 339 | 306 | 345 | 249 | 220 | 246 | 292
571 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 43 | 48 | 599 | 574 | 528 | 512 | 592 | 518 | 629 | 579 | 586 | 502
572 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 46 | 45 | 461 | 507 | 508 | 489 | 581 | 513 | 529 | 554 | 573 | 569
573 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 23 | 34 | 391 | 382 | 387 | 437 | 440 | 411 | 476 | 364 | 450 | 486
574 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 43 | 41 | 473 | 522 | 435 | 417 | 456 | 524 | 517 | 488 | 498 | 459
575 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 31 | 33 | 344 | 367 | 370 | 415 | 366 | 435 | 472 | 390 | 447 | 391
576 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 43 | 45 | 458 | 558 | 521 | 466 | 579 | 477 | 589 | 598 | 572 | 502
577 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 47 | 32 | 444 | 365 | 343 | 464 | 373 | 366 | 398 | 432 | 453 | 361
578 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 32 | 39 | 426 | 432 | 488 | 411 | 463 | 508 | 422 | 514 | 400 | 399
579 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 47 | 30 | 362 | 427 | 395 | 400 | 343 | 346 | 313 | 318 | 404 | 365
580 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 49 | 45 | 573 | 534 | 464 | 498 | 588 | 464 | 523 | 562 | 467 | 570
581 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 36 | 39 | 479 | 428 | 453 | 448 | 398 | 471 | 509 | 523 | 455 | 421
582 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 36 | 25 | 300 | 299 | 347 | 351 | 326 | 324 | 311 | 321 | 361 | 265
583 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 44 | 21 | 268 | 323 | 253 | 359 | 348 | 355 | 264 | 287 | 239 | 233
584 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 20 | 43 | 557 | 531 | 488 | 487 | 473 | 494 | 559 | 578 | 514 | 567
585 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 31 | 21 | 349 | 242 | 274 | 249 | 295 | 247 | 221 | 296 | 310 | 341
586 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 42 | 26 | 349 | 391 | 320 | 325 | 327 | 368 | 276 | 287 | 315 | 320
587 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 37 | 35 | 469 | 430 | 430 | 405 | 453 | 482 | 457 | 403 | 393 | 381
588 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 34 | 38 | 411 | 521 | 405 | 391 | 390 | 486 | 484 | 521 | 413 | 461
589 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 44 | 45 | 545 | 460 | 527 | 490 | 600 | 548 | 499 | 501 | 582 | 594
590 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 35 | 36 | 394 | 398 | 389 | 387 | 449 | 463 | 450 | 366 | 503 | 493
591 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 36 | 32 | 441 | 451 | 433 | 415 | 329 | 386 | 407 | 419 | 340 | 457
592 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 45 | 25 | 291 | 310 | 275 | 307 | 356 | 364 | 293 | 400 | 398 | 341
593 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 24 | 31 | 406 | 323 | 379 | 457 | 350 | 378 | 392 | 367 | 394 | 346
594 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 33 | 27 | 377 | 419 | 380 | 404 | 281 | 299 | 340 | 387 | 320 | 376
595 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 24 | 35 | 416 | 403 | 423 | 383 | 430 | 395 | 355 | 410 | 398 | 383
596 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 32 | 35 | 371 | 404 | 379 | 405 | 442 | 398 | 426 | 386 | 469 | 499
597 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 36 | 48 | 550 | 591 | 585 | 522 | 507 | 533 | 609 | 589 | 534 | 584
598 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 28 | 36 | 461 | 378 | 438 | 446 | 483 | 418 | 509 | 416 | 397 | 366
599 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 50 | 46 | 489 | 511 | 589 | 473 | 524 | 474 | 528 | 610 | 515 | 520
600 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 48 | 37 | 472 | 475 | 396 | 504 | 432 | 433 | 498 | 508 | 376 | 480
601 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 22 | 30 | 331 | 308 | 319 | 383 | 386 | 420 | 377 | 379 | 446 | 405
602 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 28 | 31 | 349 | 444 | 441 | 346 | 397 | 437 | 392 | 424 | 403 | 442
603 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 34 | 47 | 479 | 535 | 497 | 503 | 543 | 500 | 525 | 590 | 602 | 530
604 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 40 | 44 | 451 | 589 | 543 | 447 | 577 | 528 | 567 | 509 | 544 | 464
605 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 43 | 25 | 320 | 307 | 337 | 278 | 368 | 334 | 326 | 390 | 261 | 373
606 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 26 | 22 | 341 | 306 | 339 | 347 | 284 | 256 | 336 | 226 | 234 | 350
607 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 28 | 45 | 482 | 483 | 456 | 555 | 474 | 535 | 460 | 499 | 560 | 488
608 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 32 | 36 | 468 | 440 | 448 | 404 | 415 | 498 | 476 | 486 | 502 | 410
609 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 25 | 50 | 573 | 632 | 538 | 595 | 639 | 517 | 619 | 642 | 642 | 551
610 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 37 | 21 | 325 | 261 | 311 | 348 | 348 | 284 | 256 | 358 | 258 | 306
611 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 45 | 44 | 446 | 561 | 476 | 573 | 455 | 576 | 477 | 507 | 574 | 497
612 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 48 | 25 | 260 | 331 | 354 | 330 | 264 | 341 | 381 | 373 | 397 | 294
613 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 40 | 29 | 342 | 326 | 406 | 415 | 357 | 377 | 301 | 425 | 417 | 354
614 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 35 | 37 | 437 | 379 | 391 | 420 | 496 | 431 | 486 | 385 | 514 | 464
615 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 34 | 26 | 341 | 301 | 348 | 271 | 389 | 350 | 375 | 319 | 408 | 388
616 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 27 | 30 | 422 | 439 | 419 | 321 | 436 | 366 | 327 | 400 | 409 | 315
617 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 28 | 31 | 455 | 399 | 416 | 407 | 355 | 419 | 330 | 443 | 391 | 347
618 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 49 | 37 | 444 | 429 | 404 | 478 | 491 | 506 | 421 | 514 | 462 | 384
619 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 45 | 23 | 256 | 331 | 358 | 314 | 289 | 361 | 329 | 296 | 342 | 313
620 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 41 | 50 | 597 | 582 | 563 | 536 | 579 | 644 | 583 | 550 | 573 | 631
621 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 46 | 25 | 338 | 344 | 259 | 381 | 260 | 338 | 390 | 286 | 274 | 332
622 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 43 | 35 | 445 | 422 | 464 | 490 | 493 | 431 | 498 | 464 | 464 | 473
623 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 23 | 32 | 369 | 448 | 461 | 356 | 432 | 408 | 419 | 355 | 441 | 369
624 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 23 | 36 | 447 | 435 | 437 | 386 | 501 | 431 | 411 | 418 | 447 | 369
625 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 46 | 34 | 374 | 489 | 427 | 354 | 370 | 483 | 368 | 414 | 483 | 478
626 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 21 | 26 | 324 | 366 | 276 | 359 | 310 | 285 | 407 | 316 | 321 | 352
627 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 39 | 50 | 594 | 618 | 576 | 648 | 650 | 510 | 639 | 506 | 608 | 572
628 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 31 | 34 | 472 | 465 | 453 | 383 | 377 | 352 | 408 | 353 | 396 | 406
629 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 41 | 24 | 296 | 297 | 278 | 348 | 281 | 308 | 372 | 349 | 263 | 348
630 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 39 | 43 | 538 | 536 | 451 | 523 | 474 | 486 | 480 | 461 | 461 | 480
631 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 45 | 27 | 290 | 323 | 289 | 363 | 356 | 311 | 405 | 310 | 303 | 317
632 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 38 | 40 | 528 | 546 | 506 | 516 | 436 | 486 | 501 | 490 | 408 | 457
633 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 48 | 39 | 400 | 499 | 412 | 417 | 477 | 410 | 510 | 514 | 422 | 509
634 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 43 | 23 | 327 | 287 | 302 | 310 | 364 | 359 | 235 | 322 | 370 | 287
635 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 25 | 39 | 400 | 507 | 430 | 445 | 453 | 451 | 448 | 425 | 406 | 506
636 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 42 | 40 | 500 | 420 | 472 | 421 | 424 | 408 | 412 | 471 | 470 | 508
637 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 22 | 50 | 518 | 622 | 554 | 593 | 614 | 582 | 635 | 641 | 567 | 505
638 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 32 | 33 | 382 | 394 | 407 | 413 | 373 | 438 | 397 | 480 | 440 | 478
639 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 34 | 43 | 578 | 438 | 435 | 469 | 494 | 558 | 524 | 462 | 564 | 551
640 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 23 | 25 | 387 | 265 | 365 | 376 | 361 | 390 | 354 | 284 | 291 | 362
641 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 48 | 44 | 526 | 586 | 553 | 463 | 507 | 477 | 509 | 577 | 483 | 544
642 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 43 | 20 | 232 | 229 | 219 | 298 | 306 | 226 | 324 | 346 | 307 | 236
643 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 29 | 39 | 482 | 523 | 466 | 437 | 518 | 479 | 414 | 440 | 461 | 471
644 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 20 | 44 | 525 | 588 | 457 | 511 | 446 | 468 | 503 | 511 | 567 | 507
645 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 41 | 50 | 628 | 585 | 522 | 544 | 549 | 575 | 606 | 571 | 586 | 549
646 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 47 | 46 | 479 | 535 | 571 | 557 | 532 | 472 | 560 | 556 | 522 | 572
647 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 24 | 21 | 316 | 262 | 259 | 215 | 255 | 237 | 244 | 280 | 216 | 293
648 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 47 | 23 | 347 | 287 | 312 | 339 | 303 | 235 | 341 | 319 | 356 | 354
649 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 27 | 21 | 297 | 262 | 340 | 337 | 305 | 309 | 276 | 246 | 270 | 259
650 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 26 | 48 | 494 | 528 | 503 | 625 | 559 | 492 | 536 | 624 | 607 | 513
651 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 48 | 23 | 315 | 337 | 287 | 330 | 303 | 289 | 249 | 240 | 339 | 356
652 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 21 | 35 | 387 | 382 | 387 | 472 | 425 | 496 | 463 | 496 | 359 | 403
653 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 40 | 33 | 357 | 399 | 356 | 477 | 366 | 383 | 458 | 459 | 426 | 358
654 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 28 | 25 | 321 | 335 | 257 | 322 | 390 | 369 | 261 | 296 | 328 | 258
655 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 50 | 36 | 375 | 452 | 421 | 409 | 465 | 484 | 384 | 400 | 449 | 403
656 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 20 | 34 | 383 | 389 | 407 | 433 | 413 | 399 | 400 | 389 | 398 | 356
657 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 42 | 43 | 568 | 475 | 482 | 500 | 483 | 524 | 469 | 464 | 552 | 517
658 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 27 | 33 | 366 | 355 | 337 | 455 | 380 | 419 | 349 | 340 | 374 | 416
659 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 22 | 31 | 331 | 361 | 358 | 364 | 360 | 361 | 443 | 355 | 455 | 439
660 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 35 | 48 | 509 | 496 | 606 | 509 | 585 | 515 | 548 | 508 | 560 | 571
661 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 47 | 26 | 398 | 398 | 269 | 333 | 410 | 321 | 316 | 392 | 391 | 342
662 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 28 | 36 | 421 | 452 | 439 | 413 | 497 | 484 | 408 | 384 | 474 | 493
663 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 22 | 23 | 324 | 345 | 379 | 246 | 294 | 366 | 269 | 315 | 325 | 364
664 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 24 | 45 | 489 | 469 | 523 | 536 | 558 | 544 | 531 | 556 | 479 | 528
665 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 21 | 50 | 530 | 534 | 538 | 612 | 519 | 645 | 549 | 572 | 649 | 598
666 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 41 | 40 | 448 | 542 | 461 | 549 | 449 | 464 | 542 | 511 | 505 | 528
667 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 22 | 45 | 500 | 565 | 593 | 455 | 540 | 541 | 524 | 516 | 506 | 482
668 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 48 | 20 | 223 | 211 | 339 | 329 | 332 | 229 | 314 | 319 | 314 | 320
669 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 38 | 24 | 336 | 311 | 326 | 375 | 338 | 257 | 278 | 380 | 263 | 373
670 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 49 | 39 | 398 | 510 | 459 | 515 | 455 | 510 | 414 | 489 | 509 | 499
671 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 33 | 50 | 639 | 598 | 593 | 534 | 620 | 569 | 578 | 554 | 621 | 546
672 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 37 | 24 | 265 | 351 | 275 | 346 | 267 | 359 | 381 | 266 | 335 | 279
673 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 35 | 25 | 284 | 339 | 287 | 368 | 311 | 298 | 291 | 358 | 385 | 299
674 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 20 | 24 | 377 | 352 | 323 | 305 | 371 | 360 | 309 | 364 | 256 | 376
675 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 38 | 38 | 416 | 526 | 421 | 443 | 476 | 497 | 512 | 501 | 401 | 419
676 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 42 | 48 | 570 | 530 | 507 | 572 | 599 | 559 | 550 | 546 | 614 | 563
677 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 25 | 49 | 508 | 541 | 564 | 534 | 535 | 516 | 519 | 621 | 535 | 633
678 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 41 | 28 | 426 | 357 | 297 | 378 | 330 | 406 | 339 | 370 | 382 | 415
679 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 31 | 26 | 337 | 379 | 292 | 280 | 298 | 367 | 277 | 350 | 290 | 375
680 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 33 | 36 | 432 | 393 | 481 | 437 | 401 | 480 | 440 | 493 | 472 | 432
681 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 44 | 39 | 410 | 444 | 502 | 503 | 441 | 405 | 398 | 443 | 528 | 420
682 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 23 | 34 | 484 | 436 | 473 | 478 | 403 | 475 | 431 | 458 | 383 | 389
683 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 41 | 44 | 552 | 528 | 517 | 454 | 551 | 555 | 541 | 503 | 576 | 522
684 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 50 | 27 | 404 | 294 | 299 | 290 | 345 | 308 | 345 | 322 | 406 | 372
685 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 34 | 43 | 502 | 475 | 562 | 491 | 444 | 510 | 437 | 514 | 570 | 559
686 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 46 | 50 | 602 | 528 | 528 | 642 | 560 | 579 | 626 | 518 | 639 | 528
687 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 43 | 26 | 377 | 394 | 286 | 392 | 368 | 379 | 361 | 402 | 354 | 268
688 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 47 | 48 | 535 | 533 | 603 | 545 | 537 | 516 | 577 | 519 | 524 | 551
689 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 31 | 29 | 401 | 365 | 303 | 346 | 417 | 340 | 397 | 353 | 430 | 387
690 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 29 | 22 | 294 | 273 | 368 | 253 | 301 | 330 | 337 | 249 | 237 | 369
691 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 46 | 41 | 527 | 550 | 454 | 537 | 554 | 521 | 502 | 482 | 498 | 560
692 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 32 | 29 | 439 | 356 | 397 | 381 | 363 | 386 | 319 | 398 | 387 | 323
693 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 41 | 41 | 516 | 509 | 511 | 508 | 435 | 471 | 439 | 559 | 444 | 539
694 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 20 | 25 | 320 | 280 | 367 | 261 | 329 | 369 | 349 | 267 | 389 | 263
695 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 26 | 38 | 391 | 513 | 510 | 426 | 457 | 407 | 470 | 438 | 462 | 517
696 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 37 | 23 | 308 | 272 | 303 | 326 | 337 | 240 | 246 | 240 | 368 | 343
697 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 43 | 48 | 550 | 560 | 549 | 597 | 489 | 610 | 513 | 505 | 489 | 538
698 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 30 | 28 | 296 | 424 | 416 | 368 | 407 | 352 | 286 | 411 | 419 | 303
699 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 42 | 44 | 518 | 517 | 555 | 580 | 552 | 551 | 544 | 519 | 458 | 582
700 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 26 | 29 | 327 | 437 | 397 | 429 | 350 | 384 | 338 | 343 | 440 | 338
701 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 42 | 44 | 561 | 491 | 460 | 517 | 467 | 540 | 516 | 575 | 450 | 464
702 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 39 | 32 | 462 | 408 | 423 | 396 | 412 | 445 | 386 | 328 | 335 | 352
703 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 45 | 50 | 609 | 535 | 560 | 548 | 536 | 561 | 578 | 551 | 539 | 595
704 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 43 | 34 | 477 | 383 | 448 | 402 | 392 | 426 | 457 | 354 | 371 | 460
705 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 24 | 49 | 524 | 619 | 596 | 611 | 501 | 526 | 529 | 609 | 574 | 629
706 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 24 | 23 | 276 | 342 | 351 | 378 | 275 | 315 | 348 | 238 | 319 | 244
707 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 40 | 31 | 392 | 390 | 459 | 354 | 430 | 366 | 353 | 329 | 324 | 324
708 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 41 | 28 | 372 | 423 | 418 | 373 | 294 | 417 | 326 | 308 | 373 | 429
709 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 21 | 20 | 249 | 233 | 224 | 206 | 255 | 220 | 299 | 219 | 295 | 246
710 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 36 | 29 | 335 | 399 | 409 | 408 | 385 | 346 | 371 | 336 | 363 | 387
711 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 22 | 26 | 349 | 283 | 348 | 406 | 273 | 311 | 381 | 381 | 401 | 384
712 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 32 | 41 | 467 | 451 | 442 | 556 | 479 | 441 | 497 | 545 | 490 | 423
713 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 40 | 30 | 378 | 448 | 442 | 390 | 410 | 407 | 402 | 340 | 429 | 334
714 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 37 | 43 | 547 | 578 | 519 | 518 | 520 | 553 | 492 | 516 | 514 | 455
715 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 23 | 45 | 580 | 571 | 558 | 554 | 594 | 519 | 561 | 511 | 529 | 587
716 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 39 | 37 | 403 | 414 | 511 | 497 | 420 | 409 | 450 | 438 | 421 | 394
717 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 26 | 25 | 316 | 359 | 369 | 380 | 311 | 336 | 301 | 378 | 386 | 274
718 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 23 | 27 | 411 | 344 | 405 | 412 | 413 | 303 | 402 | 415 | 357 | 411
719 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 47 | 21 | 326 | 301 | 292 | 215 | 266 | 306 | 293 | 324 | 218 | 240
720 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 36 | 27 | 416 | 374 | 366 | 294 | 389 | 329 | 371 | 307 | 337 | 305
721 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 47 | 41 | 443 | 486 | 452 | 504 | 542 | 549 | 552 | 431 | 474 | 437
722 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 37 | 26 | 397 | 378 | 404 | 314 | 307 | 304 | 341 | 288 | 372 | 341
723 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 26 | 35 | 400 | 368 | 424 | 428 | 453 | 384 | 415 | 360 | 423 | 433
724 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 43 | 47 | 602 | 526 | 489 | 478 | 607 | 508 | 576 | 548 | 517 | 543
725 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 28 | 45 | 509 | 536 | 519 | 570 | 482 | 560 | 522 | 492 | 465 | 506
726 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 23 | 32 | 449 | 334 | 430 | 354 | 467 | 465 | 466 | 437 | 382 | 363
727 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 34 | 23 | 354 | 289 | 289 | 254 | 330 | 263 | 340 | 317 | 377 | 340
728 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 20 | 42 | 473 | 570 | 521 | 483 | 448 | 438 | 490 | 512 | 481 | 509
729 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 35 | 31 | 459 | 333 | 330 | 389 | 327 | 414 | 347 | 359 | 438 | 454
730 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 31 | 46 | 594 | 569 | 531 | 564 | 556 | 586 | 544 | 534 | 582 | 471
731 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 32 | 45 | 484 | 589 | 514 | 567 | 505 | 543 | 541 | 517 | 496 | 528
732 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 30 | 29 | 356 | 389 | 366 | 418 | 318 | 424 | 434 | 410 | 295 | 397
733 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 46 | 31 | 404 | 383 | 456 | 341 | 435 | 406 | 402 | 435 | 431 | 350
734 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 40 | 40 | 446 | 458 | 539 | 532 | 527 | 549 | 547 | 540 | 490 | 532
735 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 39 | 45 | 467 | 593 | 531 | 565 | 482 | 475 | 582 | 518 | 574 | 569
736 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 35 | 23 | 289 | 318 | 308 | 272 | 315 | 311 | 380 | 264 | 245 | 310
737 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 20 | 44 | 588 | 562 | 518 | 543 | 479 | 513 | 586 | 467 | 552 | 579
738 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 41 | 32 | 352 | 365 | 353 | 360 | 333 | 385 | 427 | 407 | 440 | 347
739 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 31 | 30 | 340 | 439 | 412 | 323 | 440 | 433 | 434 | 397 | 431 | 305
740 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 20 | 25 | 272 | 387 | 269 | 325 | 347 | 393 | 380 | 383 | 356 | 277
741 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 33 | 37 | 399 | 473 | 455 | 488 | 390 | 396 | 423 | 435 | 423 | 411
742 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 29 | 42 | 462 | 517 | 440 | 455 | 492 | 550 | 441 | 459 | 431 | 550
743 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 39 | 31 | 436 | 387 | 365 | 415 | 422 | 373 | 435 | 416 | 396 | 368
744 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 38 | 37 | 509 | 507 | 491 | 450 | 509 | 385 | 481 | 514 | 426 | 443
745 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 45 | 23 | 307 | 294 | 328 | 319 | 333 | 375 | 320 | 241 | 316 | 327
746 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 31 | 25 | 390 | 326 | 379 | 326 | 363 | 369 | 279 | 310 | 318 | 294
747 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 22 | 22 | 271 | 293 | 255 | 271 | 303 | 340 | 251 | 362 | 249 | 368
748 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 50 | 35 | 397 | 415 | 372 | 439 | 360 | 367 | 478 | 383 | 428 | 362
749 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 22 | 32 | 410 | 433 | 409 | 460 | 418 | 428 | 433 | 337 | 446 | 364
750 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 49 | 22 | 231 | 366 | 240 | 289 | 242 | 297 | 227 | 312 | 225 | 332
751 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 41 | 40 | 511 | 442 | 456 | 550 | 442 | 408 | 478 | 446 | 536 | 529
752 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 48 | 38 | 497 | 450 | 464 | 474 | 503 | 438 | 476 | 463 | 435 | 509
753 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 43 | 30 | 322 | 418 | 449 | 410 | 327 | 409 | 450 | 355 | 403 | 380
754 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 36 | 26 | 377 | 405 | 397 | 313 | 383 | 318 | 324 | 336 | 337 | 309
755 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 26 | 21 | 281 | 275 | 267 | 284 | 331 | 308 | 227 | 247 | 344 | 260
756 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 37 | 34 | 421 | 359 | 426 | 476 | 395 | 428 | 436 | 409 | 440 | 363
757 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 50 | 40 | 487 | 533 | 467 | 411 | 453 | 550 | 493 | 454 | 409 | 453
758 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 42 | 49 | 620 | 525 | 637 | 606 | 506 | 504 | 561 | 528 | 592 | 616
759 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 50 | 38 | 489 | 450 | 526 | 451 | 514 | 496 | 394 | 399 | 518 | 507
760 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 34 | 34 | 434 | 448 | 480 | 383 | 416 | 412 | 383 | 467 | 421 | 411
761 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 35 | 37 | 434 | 401 | 458 | 441 | 507 | 379 | 375 | 409 | 470 | 519
762 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 36 | 20 | 344 | 343 | 320 | 309 | 248 | 324 | 332 | 328 | 229 | 310
763 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 27 | 33 | 372 | 410 | 459 | 400 | 349 | 380 | 387 | 413 | 349 | 395
764 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 32 | 28 | 357 | 388 | 411 | 313 | 324 | 334 | 417 | 366 | 423 | 353
765 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 46 | 32 | 440 | 404 | 371 | 433 | 388 | 426 | 414 | 388 | 356 | 393
766 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 39 | 29 | 416 | 351 | 406 | 295 | 355 | 384 | 432 | 363 | 324 | 434
767 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 24 | 38 | 490 | 390 | 387 | 495 | 435 | 395 | 406 | 449 | 482 | 449
768 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 45 | 37 | 507 | 468 | 438 | 484 | 428 | 398 | 487 | 386 | 414 | 493
769 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 24 | 37 | 409 | 517 | 430 | 448 | 514 | 384 | 391 | 385 | 383 | 410
770 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 44 | 37 | 392 | 398 | 430 | 500 | 510 | 509 | 435 | 386 | 500 | 404
771 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 24 | 45 | 470 | 589 | 521 | 485 | 489 | 561 | 472 | 505 | 484 | 598
772 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 46 | 47 | 525 | 527 | 504 | 486 | 487 | 541 | 616 | 596 | 519 | 619
773 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 47 | 20 | 294 | 258 | 305 | 212 | 334 | 307 | 347 | 249 | 343 | 339
774 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 37 | 46 | 519 | 474 | 501 | 545 | 507 | 535 | 601 | 579 | 560 | 594
775 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 38 | 47 | 577 | 555 | 619 | 528 | 569 | 533 | 591 | 498 | 550 | 586
776 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 31 | 34 | 461 | 374 | 454 | 379 | 428 | 363 | 347 | 408 | 428 | 437
777 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 20 | 42 | 525 | 433 | 529 | 549 | 449 | 488 | 547 | 485 | 434 | 484
778 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 30 | 39 | 490 | 450 | 491 | 450 | 437 | 404 | 408 | 526 | 492 | 536
779 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 47 | 33 | 427 | 468 | 400 | 411 | 377 | 403 | 378 | 398 | 425 | 464
780 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 39 | 47 | 477 | 571 | 618 | 569 | 520 | 480 | 571 | 522 | 586 | 569
781 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 24 | 29 | 402 | 324 | 398 | 431 | 379 | 316 | 299 | 440 | 381 | 396
782 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 39 | 45 | 552 | 583 | 541 | 590 | 594 | 565 | 475 | 544 | 474 | 508
783 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 36 | 31 | 377 | 429 | 384 | 407 | 379 | 357 | 330 | 374 | 376 | 326
784 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 42 | 47 | 617 | 504 | 588 | 547 | 524 | 556 | 498 | 522 | 577 | 508
785 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 21 | 35 | 435 | 498 | 406 | 455 | 375 | 361 | 376 | 399 | 369 | 401
786 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 48 | 42 | 460 | 450 | 532 | 457 | 565 | 444 | 516 | 531 | 564 | 553
787 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 41 | 36 | 383 | 395 | 506 | 449 | 397 | 368 | 394 | 460 | 507 | 383
788 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 43 | 31 | 317 | 355 | 388 | 327 | 414 | 359 | 449 | 372 | 446 | 412
789 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 45 | 21 | 267 | 245 | 317 | 271 | 245 | 358 | 252 | 327 | 310 | 224
790 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 35 | 30 | 329 | 351 | 417 | 338 | 325 | 369 | 348 | 378 | 332 | 374
791 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 30 | 50 | 573 | 626 | 561 | 629 | 635 | 541 | 634 | 547 | 601 | 544
792 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 44 | 23 | 270 | 332 | 329 | 320 | 374 | 309 | 325 | 322 | 282 | 283
793 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 48 | 33 | 441 | 439 | 355 | 410 | 456 | 413 | 469 | 455 | 367 | 438
794 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 21 | 22 | 335 | 329 | 269 | 286 | 315 | 328 | 359 | 288 | 297 | 328
795 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 30 | 39 | 510 | 434 | 486 | 458 | 403 | 498 | 404 | 525 | 406 | 532
796 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 29 | 33 | 409 | 468 | 353 | 348 | 379 | 369 | 375 | 421 | 399 | 394
797 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 40 | 48 | 618 | 537 | 582 | 580 | 492 | 511 | 496 | 496 | 604 | 544
798 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 49 | 39 | 403 | 515 | 511 | 524 | 492 | 432 | 497 | 479 | 453 | 483
799 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 39 | 38 | 428 | 430 | 482 | 395 | 496 | 433 | 428 | 526 | 413 | 463
800 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 38 | 31 | 443 | 398 | 386 | 334 | 411 | 343 | 361 | 316 | 343 | 402
801 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 47 | 43 | 504 | 494 | 573 | 533 | 463 | 469 | 523 | 564 | 513 | 547
802 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 22 | 44 | 499 | 586 | 563 | 570 | 515 | 518 | 456 | 447 | 551 | 478
803 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 43 | 43 | 494 | 449 | 495 | 493 | 508 | 446 | 504 | 540 | 541 | 521
804 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 45 | 36 | 433 | 424 | 372 | 418 | 475 | 463 | 401 | 456 | 463 | 417
805 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 30 | 33 | 451 | 342 | 349 | 469 | 381 | 473 | 367 | 350 | 414 | 363
806 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 47 | 36 | 488 | 427 | 472 | 386 | 388 | 461 | 434 | 473 | 443 | 473
807 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 22 | 33 | 355 | 407 | 421 | 455 | 437 | 468 | 420 | 467 | 480 | 426
808 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 22 | 38 | 520 | 476 | 449 | 447 | 519 | 426 | 461 | 463 | 494 | 485
809 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 34 | 39 | 538 | 482 | 396 | 513 | 493 | 423 | 434 | 494 | 432 | 470
810 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 39 | 29 | 386 | 375 | 424 | 427 | 433 | 395 | 369 | 364 | 423 | 419
811 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 21 | 26 | 271 | 355 | 339 | 369 | 324 | 319 | 345 | 358 | 327 | 332
812 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 43 | 30 | 406 | 339 | 353 | 427 | 415 | 338 | 418 | 311 | 341 | 361
813 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 48 | 50 | 535 | 516 | 592 | 571 | 621 | 590 | 639 | 625 | 560 | 565
814 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 21 | 24 | 326 | 250 | 343 | 265 | 331 | 341 | 385 | 325 | 246 | 353
815 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 28 | 37 | 380 | 517 | 418 | 501 | 476 | 502 | 448 | 493 | 423 | 507
816 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 40 | 31 | 355 | 391 | 376 | 404 | 455 | 349 | 455 | 460 | 439 | 366
817 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 46 | 37 | 472 | 495 | 500 | 401 | 394 | 455 | 381 | 397 | 465 | 379
818 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 38 | 22 | 315 | 274 | 244 | 366 | 325 | 311 | 313 | 346 | 363 | 293
819 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 20 | 21 | 230 | 231 | 317 | 346 | 278 | 290 | 345 | 222 | 266 | 320
820 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 39 | 28 | 332 | 285 | 311 | 298 | 384 | 371 | 411 | 316 | 285 | 356
821 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 35 | 46 | 499 | 548 | 587 | 531 | 503 | 562 | 586 | 526 | 548 | 586
822 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 43 | 46 | 589 | 551 | 565 | 518 | 572 | 535 | 511 | 588 | 483 | 586
823 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 30 | 48 | 540 | 579 | 554 | 554 | 621 | 489 | 507 | 576 | 575 | 523
824 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 20 | 38 | 440 | 490 | 443 | 394 | 478 | 386 | 492 | 513 | 524 | 433
825 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 38 | 25 | 380 | 296 | 343 | 278 | 293 | 309 | 303 | 279 | 313 | 352
826 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 34 | 31 | 410 | 342 | 459 | 399 | 339 | 381 | 355 | 321 | 367 | 418
827 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 37 | 42 | 565 | 498 | 528 | 435 | 429 | 556 | 435 | 516 | 562 | 567
828 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 47 | 45 | 587 | 600 | 533 | 498 | 525 | 585 | 576 | 600 | 515 | 557
829 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 25 | 25 | 261 | 315 | 260 | 359 | 374 | 390 | 343 | 320 | 364 | 307
830 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 27 | 45 | 599 | 539 | 457 | 566 | 595 | 537 | 543 | 491 | 559 | 507
831 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 37 | 37 | 433 | 446 | 392 | 377 | 393 | 445 | 513 | 427 | 383 | 474
832 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 35 | 27 | 381 | 417 | 400 | 410 | 305 | 403 | 403 | 284 | 281 | 352
833 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 42 | 41 | 541 | 516 | 426 | 457 | 558 | 535 | 455 | 523 | 555 | 542
834 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 43 | 30 | 378 | 389 | 356 | 393 | 437 | 369 | 327 | 367 | 422 | 344
835 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 45 | 48 | 572 | 546 | 584 | 606 | 514 | 548 | 574 | 630 | 571 | 536
836 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 49 | 20 | 207 | 348 | 274 | 241 | 223 | 275 | 208 | 209 | 281 | 266
837 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 32 | 48 | 492 | 573 | 488 | 622 | 617 | 573 | 545 | 615 | 521 | 507
838 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 26 | 37 | 389 | 475 | 492 | 405 | 421 | 418 | 465 | 383 | 497 | 395
839 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 45 | 27 | 353 | 307 | 387 | 395 | 353 | 389 | 289 | 386 | 387 | 367
840 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 20 | 46 | 495 | 496 | 600 | 509 | 601 | 588 | 480 | 525 | 534 | 477
841 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 35 | 31 | 334 | 381 | 458 | 445 | 381 | 382 | 374 | 359 | 454 | 379
842 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 40 | 50 | 506 | 619 | 557 | 596 | 597 | 561 | 510 | 611 | 527 | 636
843 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 32 | 45 | 472 | 600 | 484 | 595 | 574 | 565 | 521 | 515 | 552 | 543
844 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 29 | 40 | 409 | 428 | 497 | 434 | 424 | 506 | 414 | 486 | 500 | 440
845 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 20 | 20 | 309 | 206 | 241 | 300 | 239 | 241 | 231 | 323 | 342 | 228
846 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 47 | 40 | 421 | 421 | 550 | 417 | 479 | 413 | 543 | 524 | 527 | 461
847 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 48 | 21 | 349 | 336 | 229 | 243 | 342 | 332 | 348 | 336 | 292 | 347
848 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 36 | 47 | 584 | 531 | 481 | 489 | 477 | 553 | 620 | 582 | 523 | 535
849 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 47 | 41 | 519 | 457 | 430 | 493 | 512 | 497 | 415 | 534 | 499 | 546
850 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 29 | 22 | 271 | 267 | 338 | 270 | 260 | 250 | 234 | 308 | 265 | 257
851 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 43 | 35 | 457 | 438 | 355 | 480 | 391 | 362 | 407 | 411 | 416 | 446
852 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 49 | 33 | 405 | 393 | 408 | 434 | 466 | 360 | 408 | 446 | 402 | 404
853 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 32 | 41 | 448 | 456 | 492 | 471 | 512 | 539 | 438 | 526 | 530 | 428
854 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 21 | 45 | 587 | 591 | 489 | 525 | 466 | 575 | 589 | 536 | 478 | 487
855 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 49 | 24 | 291 | 298 | 345 | 271 | 340 | 373 | 327 | 379 | 272 | 283
856 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 50 | 41 | 423 | 486 | 512 | 426 | 494 | 551 | 490 | 477 | 518 | 459
857 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 46 | 29 | 353 | 440 | 326 | 359 | 389 | 381 | 338 | 395 | 330 | 425
858 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 27 | 34 | 471 | 478 | 396 | 417 | 402 | 367 | 407 | 391 | 432 | 388
859 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 48 | 25 | 388 | 361 | 366 | 286 | 278 | 280 | 303 | 391 | 354 | 259
860 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 33 | 24 | 245 | 284 | 258 | 294 | 328 | 298 | 387 | 256 | 315 | 368
861 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 50 | 44 | 559 | 486 | 461 | 528 | 506 | 522 | 510 | 551 | 519 | 537
862 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 42 | 37 | 375 | 434 | 453 | 451 | 485 | 419 | 453 | 414 | 515 | 406
863 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 38 | 48 | 609 | 610 | 590 | 593 | 549 | 600 | 600 | 511 | 530 | 612
864 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 40 | 43 | 538 | 499 | 558 | 487 | 545 | 513 | 524 | 444 | 452 | 446
865 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 25 | 40 | 537 | 544 | 446 | 418 | 425 | 479 | 456 | 453 | 437 | 418
866 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 49 | 34 | 436 | 403 | 396 | 432 | 428 | 437 | 473 | 490 | 438 | 376
867 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 24 | 43 | 474 | 536 | 572 | 443 | 558 | 454 | 479 | 536 | 495 | 553
868 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 26 | 50 | 558 | 603 | 646 | 571 | 560 | 516 | 619 | 515 | 629 | 577
869 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 33 | 49 | 617 | 600 | 522 | 505 | 495 | 521 | 533 | 628 | 595 | 569
870 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 32 | 25 | 397 | 308 | 346 | 395 | 336 | 366 | 336 | 327 | 292 | 258
871 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 24 | 43 | 465 | 500 | 485 | 468 | 508 | 507 | 463 | 439 | 538 | 476
872 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 36 | 40 | 462 | 500 | 432 | 475 | 411 | 461 | 534 | 452 | 447 | 406
873 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 30 | 43 | 473 | 566 | 541 | 542 | 552 | 492 | 443 | 446 | 545 | 561
874 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 23 | 31 | 344 | 364 | 384 | 335 | 347 | 404 | 382 | 338 | 420 | 385
875 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 22 | 44 | 489 | 547 | 445 | 543 | 555 | 486 | 521 | 538 | 556 | 487
876 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 27 | 38 | 485 | 412 | 522 | 446 | 417 | 504 | 459 | 455 | 386 | 474
877 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 34 | 22 | 287 | 331 | 340 | 264 | 340 | 360 | 354 | 278 | 278 | 298
878 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 29 | 47 | 559 | 579 | 512 | 546 | 548 | 532 | 620 | 528 | 497 | 606
879 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 22 | 33 | 430 | 429 | 395 | 345 | 455 | 344 | 445 | 358 | 418 | 393
880 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 46 | 43 | 564 | 447 | 438 | 552 | 465 | 561 | 525 | 498 | 549 | 485
881 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 40 | 27 | 338 | 326 | 344 | 321 | 361 | 385 | 315 | 396 | 307 | 325
882 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 47 | 43 | 450 | 467 | 539 | 486 | 459 | 539 | 564 | 471 | 448 | 574
883 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 39 | 34 | 360 | 394 | 408 | 481 | 388 | 401 | 472 | 369 | 372 | 453
884 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 48 | 40 | 497 | 508 | 449 | 409 | 429 | 453 | 499 | 509 | 460 | 415
885 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 39 | 36 | 378 | 502 | 388 | 458 | 498 | 375 | 427 | 478 | 458 | 369
886 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 38 | 33 | 347 | 396 | 435 | 359 | 450 | 457 | 416 | 365 | 398 | 343
887 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 40 | 32 | 412 | 336 | 333 | 376 | 376 | 412 | 434 | 454 | 346 | 334
888 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 47 | 49 | 540 | 568 | 555 | 588 | 617 | 595 | 616 | 626 | 622 | 510
889 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 28 | 46 | 504 | 524 | 604 | 564 | 467 | 471 | 573 | 513 | 466 | 579
890 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 35 | 28 | 360 | 388 | 286 | 376 | 311 | 422 | 374 | 424 | 358 | 382
891 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 42 | 33 | 421 | 345 | 455 | 431 | 480 | 417 | 459 | 335 | 345 | 384
892 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 29 | 38 | 414 | 437 | 487 | 475 | 472 | 414 | 529 | 457 | 424 | 473
893 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 31 | 24 | 326 | 340 | 333 | 324 | 269 | 375 | 361 | 357 | 329 | 287
894 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 29 | 25 | 263 | 386 | 379 | 353 | 367 | 373 | 381 | 368 | 311 | 391
895 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 25 | 41 | 448 | 467 | 458 | 511 | 480 | 546 | 430 | 431 | 469 | 553
896 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 26 | 28 | 348 | 333 | 297 | 416 | 369 | 395 | 319 | 402 | 338 | 307
897 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 30 | 48 | 586 | 557 | 491 | 618 | 619 | 490 | 524 | 557 | 606 | 555
898 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 25 | 22 | 225 | 273 | 227 | 330 | 339 | 365 | 248 | 356 | 269 | 350
899 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 47 | 40 | 546 | 440 | 484 | 492 | 416 | 419 | 501 | 444 | 436 | 419
900 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 44 | 32 | 345 | 468 | 460 | 427 | 460 | 443 | 352 | 428 | 399 | 462
901 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 37 | 29 | 405 | 405 | 302 | 366 | 429 | 370 | 345 | 360 | 301 | 435
902 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 26 | 43 | 461 | 462 | 574 | 508 | 461 | 537 | 467 | 471 | 447 | 482
903 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 28 | 20 | 268 | 265 | 296 | 348 | 270 | 273 | 276 | 338 | 334 | 309
904 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 32 | 23 | 341 | 284 | 354 | 315 | 315 | 375 | 251 | 357 | 289 | 326
905 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 50 | 29 | 316 | 432 | 341 | 324 | 363 | 375 | 342 | 361 | 436 | 378
906 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 42 | 49 | 582 | 534 | 521 | 613 | 614 | 638 | 581 | 604 | 515 | 611
907 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 38 | 25 | 360 | 334 | 336 | 331 | 397 | 314 | 340 | 345 | 288 | 362
908 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 47 | 47 | 532 | 553 | 524 | 555 | 575 | 564 | 498 | 596 | 586 | 486
909 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 33 | 33 | 470 | 339 | 410 | 452 | 376 | 453 | 426 | 473 | 470 | 348
910 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 44 | 49 | 619 | 541 | 525 | 523 | 549 | 582 | 629 | 602 | 634 | 544
911 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 47 | 38 | 505 | 473 | 509 | 511 | 444 | 392 | 419 | 437 | 404 | 438
912 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 45 | 20 | 301 | 332 | 230 | 317 | 258 | 320 | 232 | 224 | 310 | 205
913 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 23 | 34 | 353 | 444 | 485 | 380 | 366 | 375 | 440 | 370 | 435 | 482
914 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 25 | 24 | 251 | 377 | 281 | 362 | 314 | 266 | 385 | 255 | 339 | 386
915 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 36 | 31 | 346 | 373 | 334 | 321 | 372 | 446 | 447 | 366 | 388 | 448
916 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 50 | 48 | 618 | 573 | 623 | 490 | 564 | 503 | 534 | 560 | 494 | 600
917 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 45 | 28 | 406 | 322 | 291 | 319 | 418 | 360 | 314 | 353 | 330 | 301
918 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 23 | 36 | 483 | 507 | 402 | 495 | 375 | 368 | 380 | 501 | 479 | 375
919 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 23 | 20 | 246 | 246 | 222 | 339 | 251 | 303 | 261 | 322 | 244 | 245
920 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 37 | 43 | 516 | 564 | 573 | 446 | 438 | 448 | 481 | 492 | 437 | 479
921 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 42 | 36 | 458 | 476 | 504 | 439 | 503 | 455 | 370 | 431 | 486 | 436
922 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 41 | 25 | 259 | 338 | 351 | 331 | 375 | 329 | 257 | 358 | 302 | 382
923 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 46 | 30 | 336 | 446 | 314 | 413 | 399 | 405 | 310 | 334 | 321 | 446
924 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 35 | 43 | 520 | 467 | 479 | 541 | 557 | 577 | 523 | 506 | 512 | 495
925 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 27 | 25 | 266 | 321 | 278 | 267 | 284 | 264 | 330 | 300 | 382 | 395
926 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 25 | 48 | 498 | 488 | 556 | 601 | 498 | 509 | 560 | 525 | 507 | 532
927 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 40 | 25 | 350 | 318 | 261 | 258 | 367 | 298 | 388 | 343 | 380 | 395
928 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 25 | 32 | 428 | 361 | 340 | 414 | 371 | 443 | 344 | 410 | 406 | 469
929 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 22 | 38 | 442 | 490 | 431 | 448 | 503 | 525 | 420 | 518 | 424 | 389
930 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 25 | 48 | 527 | 555 | 630 | 524 | 627 | 582 | 587 | 599 | 520 | 488
931 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 39 | 32 | 414 | 422 | 398 | 427 | 430 | 439 | 405 | 351 | 372 | 421
932 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 50 | 43 | 498 | 451 | 571 | 542 | 470 | 550 | 525 | 558 | 513 | 534
933 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 32 | 37 | 467 | 413 | 435 | 431 | 515 | 438 | 475 | 499 | 376 | 489
934 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 50 | 50 | 583 | 616 | 561 | 601 | 587 | 569 | 577 | 570 | 622 | 519
935 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 25 | 21 | 273 | 324 | 263 | 273 | 281 | 273 | 327 | 229 | 279 | 279
936 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 45 | 41 | 534 | 471 | 449 | 509 | 533 | 468 | 527 | 501 | 467 | 501
937 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 42 | 21 | 338 | 276 | 289 | 350 | 358 | 283 | 325 | 296 | 320 | 254
938 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 39 | 43 | 546 | 445 | 518 | 571 | 442 | 536 | 454 | 568 | 496 | 567
939 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 42 | 42 | 540 | 540 | 452 | 445 | 481 | 523 | 547 | 512 | 533 | 469
940 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 39 | 30 | 403 | 332 | 390 | 384 | 396 | 392 | 324 | 418 | 345 | 442
941 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 34 | 36 | 385 | 402 | 399 | 408 | 503 | 449 | 392 | 488 | 481 | 381
942 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 41 | 35 | 419 | 451 | 479 | 376 | 473 | 469 | 487 | 468 | 378 | 431
943 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 24 | 33 | 438 | 343 | 451 | 392 | 405 | 451 | 444 | 456 | 395 | 335
944 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 37 | 26 | 355 | 368 | 391 | 365 | 384 | 381 | 331 | 300 | 266 | 394
945 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 40 | 20 | 316 | 243 | 237 | 272 | 222 | 297 | 278 | 271 | 233 | 328
946 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 34 | 34 | 355 | 428 | 374 | 352 | 351 | 424 | 455 | 378 | 377 | 456
947 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 24 | 31 | 412 | 346 | 428 | 397 | 443 | 451 | 333 | 442 | 414 | 407
948 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 33 | 36 | 424 | 461 | 508 | 406 | 492 | 414 | 430 | 485 | 367 | 389
949 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 33 | 21 | 352 | 253 | 326 | 292 | 348 | 301 | 232 | 217 | 269 | 251
950 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 35 | 38 | 413 | 445 | 457 | 449 | 528 | 471 | 461 | 453 | 387 | 458
951 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 33 | 29 | 342 | 327 | 305 | 329 | 369 | 328 | 403 | 403 | 411 | 317
952 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 39 | 45 | 554 | 513 | 552 | 463 | 487 | 563 | 536 | 504 | 474 | 469
953 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 45 | 44 | 450 | 567 | 568 | 579 | 568 | 469 | 541 | 579 | 568 | 563
954 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 21 | 44 | 531 | 526 | 565 | 579 | 522 | 471 | 587 | 589 | 541 | 590
955 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 26 | 24 | 305 | 370 | 287 | 343 | 254 | 389 | 283 | 318 | 360 | 307
956 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 32 | 40 | 492 | 427 | 446 | 425 | 447 | 474 | 429 | 437 | 413 | 529
957 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 49 | 39 | 421 | 421 | 499 | 464 | 538 | 420 | 415 | 525 | 538 | 407
958 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 40 | 36 | 374 | 413 | 376 | 438 | 421 | 495 | 510 | 431 | 404 | 499
959 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 38 | 23 | 260 | 268 | 259 | 349 | 279 | 242 | 246 | 263 | 273 | 291
960 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 41 | 36 | 451 | 370 | 438 | 450 | 507 | 424 | 437 | 497 | 444 | 392
961 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 29 | 32 | 431 | 427 | 426 | 402 | 394 | 414 | 390 | 375 | 399 | 347
962 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 22 | 24 | 279 | 340 | 246 | 282 | 278 | 348 | 248 | 300 | 289 | 333
963 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 45 | 23 | 265 | 291 | 347 | 287 | 272 | 346 | 295 | 260 | 379 | 315
964 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 38 | 26 | 301 | 277 | 347 | 288 | 381 | 375 | 306 | 266 | 299 | 346
965 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 50 | 30 | 415 | 395 | 382 | 358 | 409 | 317 | 427 | 336 | 324 | 381
966 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 26 | 24 | 388 | 372 | 323 | 245 | 367 | 292 | 310 | 298 | 258 | 267
967 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 35 | 36 | 481 | 422 | 469 | 494 | 373 | 429 | 482 | 401 | 468 | 474
968 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 40 | 36 | 470 | 399 | 470 | 374 | 436 | 456 | 480 | 426 | 369 | 416
969 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 26 | 42 | 478 | 565 | 510 | 550 | 556 | 438 | 425 | 536 | 470 | 498
970 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 37 | 35 | 362 | 450 | 463 | 360 | 379 | 373 | 456 | 362 | 467 | 469
971 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 48 | 23 | 246 | 257 | 244 | 278 | 300 | 278 | 276 | 378 | 261 | 379
972 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 34 | 30 | 344 | 393 | 364 | 377 | 350 | 363 | 306 | 416 | 425 | 355
973 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 50 | 41 | 559 | 441 | 528 | 548 | 530 | 505 | 508 | 458 | 434 | 451
974 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 39 | 23 | 316 | 235 | 375 | 294 | 312 | 369 | 337 | 249 | 356 | 330
975 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 38 | 43 | 454 | 511 | 457 | 528 | 523 | 530 | 469 | 576 | 455 | 539
976 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 44 | 30 | 345 | 437 | 444 | 350 | 438 | 323 | 378 | 395 | 361 | 446
977 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 22 | 22 | 288 | 352 | 357 | 348 | 267 | 368 | 302 | 305 | 349 | 258
978 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 43 | 23 | 273 | 359 | 373 | 350 | 270 | 378 | 355 | 261 | 245 | 349
979 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 20 | 21 | 342 | 302 | 344 | 223 | 330 | 265 | 220 | 248 | 326 | 247
980 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 27 | 49 | 578 | 547 | 507 | 527 | 505 | 595 | 582 | 537 | 559 | 588
981 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 49 | 24 | 367 | 377 | 372 | 263 | 354 | 307 | 309 | 319 | 254 | 379
982 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 33 | 42 | 440 | 514 | 544 | 553 | 527 | 455 | 450 | 500 | 516 | 529
983 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 45 | 24 | 249 | 268 | 318 | 263 | 263 | 321 | 350 | 246 | 273 | 272
984 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 43 | 50 | 541 | 585 | 531 | 557 | 552 | 585 | 644 | 579 | 648 | 613
985 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 20 | 49 | 625 | 586 | 505 | 627 | 550 | 497 | 604 | 549 | 586 | 587
986 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 45 | 42 | 433 | 498 | 427 | 452 | 502 | 429 | 470 | 535 | 508 | 464
987 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 20 | 26 | 307 | 348 | 336 | 408 | 387 | 357 | 365 | 361 | 270 | 284
988 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 35 | 40 | 543 | 549 | 535 | 491 | 542 | 433 | 525 | 421 | 444 | 423
989 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 33 | 48 | 597 | 610 | 566 | 630 | 563 | 529 | 516 | 511 | 622 | 617
990 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 25 | 36 | 423 | 506 | 434 | 420 | 403 | 479 | 405 | 445 | 387 | 420
991 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 46 | 21 | 317 | 231 | 332 | 224 | 247 | 231 | 332 | 224 | 340 | 285
992 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 37 | 21 | 301 | 225 | 257 | 297 | 277 | 310 | 290 | 227 | 274 | 272
993 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 34 | 35 | 423 | 464 | 421 | 437 | 417 | 376 | 474 | 422 | 486 | 385
994 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 35 | 35 | 360 | 442 | 377 | 418 | 424 | 460 | 362 | 360 | 459 | 404
995 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 29 | 35 | 427 | 483 | 418 | 499 | 364 | 384 | 412 | 400 | 453 | 448
996 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 20 | 42 | 504 | 552 | 433 | 504 | 541 | 543 | 547 | 509 | 452 | 568
997 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 42 | 25 | 319 | 386 | 340 | 283 | 265 | 280 | 386 | 260 | 384 | 371
998 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 29 | 24 | 314 | 365 | 376 | 339 | 363 | 266 | 312 | 338 | 379 | 329
999 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 46 | 26 | 403 | 315 | 395 | 410 | 266 | 275 | 281 | 397 | 275 | 326
1000 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 33 | 27 | 365 | 420 | 344 | 412 | 366 | 376 | 279 | 375 | 330 | 382
1001 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 34 | 48 | 580 | 612 | 518 | 485 | 580 | 603 | 551 | 511 | 495 | 596
1002 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 46 | 39 | 397 | 448 | 535 | 423 | 529 | 518 | 500 | 429 | 463 | 427
1003 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 42 | 21 | 291 | 230 | 265 | 230 | 327 | 276 | 290 | 329 | 232 | 226
1004 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 31 | 28 | 319 | 289 | 398 | 305 | 357 | 356 | 376 | 366 | 339 | 348
1005 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 42 | 22 | 336 | 311 | 298 | 363 | 322 | 306 | 298 | 248 | 269 | 304
1006 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 33 | 26 | 385 | 388 | 326 | 322 | 381 | 288 | 306 | 346 | 294 | 359
1007 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 46 | 33 | 457 | 373 | 417 | 446 | 414 | 477 | 451 | 441 | 392 | 359
1008 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 37 | 25 | 377 | 373 | 282 | 386 | 356 | 391 | 296 | 375 | 311 | 258
1009 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 34 | 43 | 537 | 515 | 450 | 442 | 549 | 536 | 577 | 564 | 490 | 454
1010 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 30 | 21 | 334 | 241 | 353 | 221 | 286 | 349 | 255 | 234 | 246 | 335
1011 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 24 | 28 | 340 | 337 | 395 | 308 | 320 | 410 | 308 | 395 | 382 | 319
1012 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 34 | 44 | 540 | 542 | 581 | 467 | 462 | 563 | 490 | 555 | 464 | 576
1013 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 21 | 41 | 518 | 427 | 507 | 474 | 529 | 452 | 448 | 466 | 501 | 541
1014 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 27 | 42 | 479 | 467 | 508 | 471 | 559 | 449 | 463 | 550 | 452 | 452
1015 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 37 | 23 | 351 | 288 | 366 | 256 | 294 | 299 | 303 | 368 | 239 | 335
1016 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 33 | 47 | 597 | 618 | 565 | 595 | 613 | 485 | 554 | 489 | 614 | 477
1017 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 39 | 30 | 325 | 440 | 407 | 434 | 334 | 409 | 421 | 353 | 375 | 412
1018 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 21 | 50 | 617 | 511 | 533 | 637 | 575 | 532 | 519 | 643 | 535 | 519
1019 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 34 | 30 | 395 | 440 | 351 | 413 | 365 | 337 | 316 | 357 | 442 | 387
1020 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 37 | 32 | 413 | 428 | 415 | 423 | 400 | 444 | 437 | 330 | 399 | 463
1021 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 30 | 42 | 461 | 485 | 482 | 505 | 484 | 430 | 511 | 492 | 552 | 490
1022 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 20 | 28 | 349 | 335 | 309 | 380 | 406 | 377 | 298 | 308 | 297 | 286
1023 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 23 | 45 | 495 | 537 | 552 | 578 | 532 | 496 | 581 | 490 | 593 | 592
1024 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 21 | 46 | 535 | 557 | 472 | 510 | 504 | 522 | 465 | 548 | 595 | 471
1025 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 46 | 23 | 257 | 284 | 259 | 379 | 336 | 339 | 375 | 337 | 328 | 313
1026 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 35 | 24 | 293 | 345 | 282 | 259 | 378 | 256 | 261 | 370 | 275 | 316
1027 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 43 | 27 | 366 | 307 | 309 | 279 | 405 | 283 | 339 | 376 | 372 | 379
1028 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 40 | 29 | 372 | 430 | 320 | 400 | 434 | 420 | 393 | 344 | 399 | 340
1029 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 48 | 35 | 479 | 430 | 459 | 436 | 495 | 490 | 449 | 440 | 471 | 477
1030 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 23 | 27 | 390 | 328 | 377 | 299 | 367 | 368 | 326 | 314 | 281 | 409
1031 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 45 | 28 | 303 | 342 | 366 | 320 | 323 | 315 | 336 | 422 | 298 | 339
1032 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 42 | 23 | 333 | 246 | 362 | 261 | 303 | 345 | 292 | 338 | 342 | 380
1033 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 33 | 50 | 553 | 542 | 539 | 643 | 582 | 544 | 617 | 569 | 522 | 587
1034 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 34 | 20 | 291 | 274 | 341 | 327 | 275 | 298 | 235 | 349 | 293 | 298
1035 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 29 | 47 | 490 | 508 | 570 | 510 | 576 | 614 | 511 | 605 | 604 | 536
1036 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 38 | 27 | 348 | 361 | 344 | 396 | 341 | 276 | 330 | 372 | 388 | 390
1037 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 37 | 21 | 255 | 310 | 260 | 298 | 262 | 261 | 355 | 329 | 265 | 219
1038 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 29 | 30 | 443 | 420 | 418 | 390 | 436 | 418 | 447 | 390 | 309 | 375
1039 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 36 | 21 | 292 | 249 | 341 | 279 | 358 | 253 | 221 | 342 | 360 | 311
1040 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 28 | 29 | 337 | 437 | 356 | 299 | 381 | 349 | 309 | 338 | 319 | 428
1041 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 26 | 20 | 323 | 248 | 312 | 254 | 264 | 213 | 269 | 290 | 340 | 251
1042 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 25 | 40 | 482 | 548 | 449 | 540 | 428 | 495 | 418 | 473 | 485 | 432
1043 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 22 | 29 | 344 | 314 | 300 | 420 | 343 | 309 | 395 | 422 | 402 | 432
1044 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 40 | 27 | 415 | 392 | 383 | 399 | 300 | 310 | 332 | 400 | 385 | 368
1045 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 33 | 32 | 422 | 392 | 468 | 341 | 408 | 447 | 435 | 427 | 440 | 442
1046 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 40 | 21 | 259 | 306 | 290 | 305 | 310 | 336 | 223 | 343 | 303 | 237
1047 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 36 | 46 | 474 | 603 | 600 | 538 | 567 | 497 | 577 | 527 | 477 | 557
1048 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 46 | 33 | 407 | 424 | 453 | 367 | 348 | 380 | 397 | 394 | 347 | 400
1049 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 47 | 42 | 567 | 455 | 557 | 506 | 522 | 540 | 454 | 545 | 486 | 513
1050 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 41 | 44 | 560 | 559 | 542 | 459 | 462 | 470 | 498 | 585 | 462 | 447
1051 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 22 | 28 | 297 | 402 | 358 | 404 | 417 | 412 | 415 | 322 | 370 | 375
1052 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 46 | 24 | 275 | 326 | 293 | 312 | 351 | 316 | 346 | 252 | 271 | 313
1053 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 31 | 43 | 499 | 442 | 512 | 480 | 435 | 520 | 440 | 487 | 468 | 485
1054 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 40 | 45 | 567 | 566 | 472 | 483 | 529 | 521 | 581 | 510 | 591 | 488
1055 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 36 | 22 | 321 | 272 | 304 | 261 | 248 | 350 | 274 | 338 | 247 | 289
1056 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 22 | 20 | 313 | 220 | 269 | 290 | 300 | 298 | 249 | 243 | 245 | 302
1057 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 40 | 33 | 398 | 360 | 480 | 355 | 446 | 480 | 397 | 445 | 378 | 363
1058 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 36 | 33 | 439 | 370 | 421 | 467 | 410 | 374 | 337 | 414 | 422 | 392
1059 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 24 | 48 | 524 | 612 | 569 | 598 | 512 | 515 | 503 | 614 | 548 | 590
1060 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 44 | 48 | 607 | 611 | 528 | 501 | 505 | 531 | 534 | 515 | 495 | 526
1061 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 31 | 36 | 446 | 510 | 435 | 372 | 414 | 436 | 456 | 375 | 466 | 377
1062 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 47 | 40 | 531 | 498 | 434 | 477 | 434 | 496 | 543 | 439 | 517 | 525
1063 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 24 | 26 | 374 | 354 | 403 | 304 | 385 | 350 | 280 | 336 | 380 | 299
1064 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 46 | 25 | 277 | 337 | 272 | 277 | 322 | 325 | 365 | 297 | 278 | 336
1065 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 31 | 20 | 349 | 334 | 241 | 273 | 344 | 312 | 267 | 319 | 260 | 244
1066 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 42 | 42 | 438 | 559 | 489 | 428 | 506 | 428 | 566 | 546 | 550 | 433
1067 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 43 | 48 | 505 | 538 | 544 | 602 | 606 | 545 | 514 | 618 | 547 | 559
1068 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 39 | 31 | 367 | 431 | 324 | 395 | 337 | 371 | 335 | 321 | 363 | 425
1069 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 36 | 37 | 386 | 441 | 423 | 453 | 420 | 391 | 473 | 466 | 424 | 517
1070 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 44 | 32 | 449 | 415 | 406 | 422 | 400 | 391 | 339 | 355 | 376 | 325
1071 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 46 | 32 | 420 | 465 | 418 | 393 | 402 | 380 | 425 | 419 | 402 | 417
1072 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 47 | 48 | 514 | 568 | 515 | 549 | 567 | 548 | 520 | 540 | 574 | 570
1073 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 35 | 40 | 548 | 481 | 481 | 506 | 528 | 444 | 444 | 518 | 419 | 539
1074 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 31 | 49 | 601 | 554 | 592 | 507 | 530 | 614 | 500 | 593 | 580 | 608
1075 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 23 | 49 | 598 | 623 | 572 | 572 | 504 | 614 | 500 | 583 | 514 | 570
1076 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 34 | 28 | 359 | 371 | 326 | 300 | 293 | 308 | 311 | 292 | 308 | 399
1077 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 39 | 31 | 320 | 398 | 399 | 413 | 341 | 316 | 429 | 429 | 427 | 349
1078 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 33 | 49 | 578 | 568 | 516 | 527 | 602 | 602 | 560 | 601 | 541 | 526
1079 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 35 | 27 | 308 | 357 | 353 | 380 | 393 | 383 | 353 | 370 | 417 | 276
1080 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 43 | 24 | 325 | 300 | 302 | 269 | 327 | 297 | 288 | 388 | 334 | 346
1081 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 36 | 36 | 414 | 462 | 423 | 383 | 499 | 457 | 411 | 432 | 406 | 507
1082 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 50 | 34 | 354 | 402 | 422 | 446 | 346 | 456 | 388 | 397 | 352 | 414
1083 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 25 | 46 | 533 | 545 | 507 | 506 | 471 | 516 | 523 | 511 | 604 | 527
1084 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 20 | 28 | 355 | 417 | 402 | 325 | 368 | 333 | 383 | 384 | 352 | 308
1085 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 41 | 25 | 397 | 318 | 267 | 293 | 282 | 318 | 365 | 284 | 323 | 332
1086 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 45 | 48 | 520 | 613 | 543 | 518 | 562 | 494 | 605 | 602 | 526 | 587
1087 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 33 | 30 | 343 | 370 | 358 | 308 | 441 | 336 | 414 | 308 | 322 | 420
1088 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 33 | 20 | 316 | 246 | 331 | 209 | 286 | 234 | 313 | 294 | 293 | 313
1089 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 41 | 31 | 340 | 363 | 417 | 333 | 404 | 326 | 383 | 459 | 360 | 420
1090 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 34 | 25 | 356 | 321 | 311 | 323 | 287 | 284 | 387 | 333 | 325 | 271
1091 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 25 | 25 | 302 | 395 | 329 | 303 | 358 | 316 | 306 | 307 | 316 | 356
1092 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 28 | 24 | 260 | 375 | 290 | 265 | 352 | 299 | 282 | 321 | 246 | 291
1093 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 39 | 36 | 368 | 382 | 368 | 422 | 401 | 373 | 374 | 467 | 442 | 366
1094 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 25 | 31 | 439 | 399 | 419 | 448 | 404 | 356 | 384 | 369 | 344 | 450
1095 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 41 | 35 | 364 | 376 | 406 | 418 | 406 | 494 | 486 | 370 | 424 | 442
1096 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 47 | 41 | 529 | 552 | 509 | 469 | 419 | 510 | 533 | 478 | 468 | 479
1097 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 43 | 42 | 519 | 437 | 444 | 483 | 521 | 485 | 459 | 542 | 551 | 526
1098 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 30 | 33 | 452 | 410 | 476 | 368 | 398 | 347 | 387 | 343 | 470 | 350
1099 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 20 | 22 | 244 | 250 | 317 | 286 | 316 | 369 | 310 | 257 | 292 | 259
1100 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 27 | 48 | 521 | 488 | 569 | 497 | 542 | 580 | 581 | 487 | 619 | 618
1101 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 22 | 41 | 507 | 544 | 513 | 441 | 468 | 444 | 536 | 472 | 450 | 492
1102 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 37 | 26 | 367 | 326 | 384 | 273 | 410 | 290 | 386 | 324 | 321 | 329
1103 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 30 | 30 | 415 | 315 | 409 | 442 | 442 | 437 | 361 | 442 | 438 | 318
1104 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 34 | 22 | 257 | 234 | 298 | 266 | 260 | 278 | 335 | 314 | 278 | 286
1105 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 28 | 20 | 216 | 276 | 269 | 323 | 301 | 253 | 289 | 236 | 332 | 233
1106 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 30 | 36 | 455 | 381 | 404 | 503 | 482 | 434 | 427 | 495 | 441 | 420
1107 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 28 | 25 | 274 | 381 | 289 | 318 | 288 | 311 | 263 | 372 | 372 | 338
1108 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 20 | 30 | 449 | 404 | 401 | 410 | 379 | 378 | 388 | 354 | 312 | 339
1109 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 20 | 34 | 403 | 434 | 436 | 443 | 378 | 381 | 398 | 397 | 455 | 385
1110 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 46 | 31 | 338 | 424 | 456 | 454 | 430 | 418 | 450 | 345 | 408 | 336
1111 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 48 | 47 | 591 | 587 | 558 | 599 | 582 | 521 | 481 | 620 | 549 | 570
1112 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 40 | 25 | 385 | 313 | 264 | 369 | 266 | 392 | 384 | 273 | 388 | 293
1113 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 37 | 33 | 411 | 434 | 341 | 351 | 388 | 418 | 410 | 443 | 409 | 341
1114 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 24 | 26 | 339 | 352 | 322 | 350 | 378 | 279 | 294 | 287 | 306 | 391
1115 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 41 | 31 | 386 | 356 | 369 | 411 | 410 | 446 | 354 | 380 | 345 | 352
1116 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 49 | 24 | 314 | 372 | 367 | 304 | 311 | 377 | 379 | 382 | 353 | 285
1117 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 36 | 42 | 429 | 506 | 432 | 509 | 543 | 475 | 538 | 487 | 539 | 550
1118 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 30 | 34 | 395 | 446 | 410 | 353 | 421 | 361 | 403 | 455 | 365 | 403
1119 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 47 | 27 | 397 | 367 | 350 | 307 | 291 | 411 | 351 | 329 | 318 | 350
1120 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 24 | 47 | 596 | 545 | 618 | 581 | 587 | 617 | 596 | 619 | 498 | 564
1121 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 23 | 34 | 374 | 395 | 419 | 389 | 403 | 445 | 370 | 391 | 449 | 377
1122 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 38 | 43 | 524 | 528 | 513 | 535 | 446 | 577 | 512 | 502 | 478 | 462
1123 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 33 | 23 | 302 | 267 | 252 | 272 | 372 | 271 | 305 | 294 | 330 | 350
1124 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 22 | 22 | 275 | 321 | 327 | 267 | 369 | 295 | 348 | 343 | 348 | 299
1125 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 39 | 42 | 483 | 550 | 519 | 506 | 508 | 495 | 459 | 485 | 529 | 514
1126 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 24 | 44 | 454 | 470 | 481 | 571 | 532 | 544 | 501 | 484 | 528 | 486
1127 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 48 | 21 | 266 | 330 | 292 | 247 | 330 | 253 | 332 | 293 | 335 | 317
1128 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 50 | 44 | 583 | 447 | 454 | 561 | 587 | 480 | 554 | 511 | 504 | 462
1129 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 39 | 28 | 315 | 340 | 304 | 314 | 325 | 303 | 321 | 427 | 326 | 369
1130 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 24 | 26 | 381 | 356 | 313 | 329 | 327 | 396 | 290 | 406 | 335 | 380
1131 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 25 | 42 | 555 | 439 | 445 | 449 | 450 | 503 | 436 | 507 | 490 | 453
1132 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 23 | 23 | 344 | 315 | 335 | 359 | 249 | 301 | 346 | 355 | 268 | 328
1133 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 41 | 21 | 217 | 358 | 250 | 350 | 312 | 275 | 319 | 348 | 326 | 216
1134 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 26 | 45 | 572 | 490 | 532 | 488 | 520 | 600 | 588 | 543 | 582 | 591
1135 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 49 | 24 | 307 | 371 | 349 | 327 | 345 | 351 | 329 | 267 | 258 | 257
1136 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 38 | 31 | 406 | 424 | 348 | 346 | 343 | 454 | 423 | 343 | 430 | 427
1137 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 45 | 22 | 311 | 281 | 243 | 284 | 351 | 332 | 334 | 331 | 352 | 346
1138 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 30 | 26 | 302 | 284 | 280 | 336 | 298 | 360 | 333 | 381 | 356 | 408
1139 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 36 | 34 | 456 | 425 | 438 | 457 | 456 | 406 | 354 | 437 | 372 | 421
1140 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 22 | 22 | 236 | 328 | 262 | 296 | 348 | 360 | 362 | 356 | 274 | 261
1141 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 39 | 26 | 276 | 385 | 372 | 265 | 347 | 298 | 401 | 387 | 405 | 266
1142 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 38 | 45 | 552 | 563 | 589 | 536 | 481 | 518 | 483 | 486 | 514 | 497
1143 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 38 | 25 | 300 | 314 | 305 | 382 | 329 | 362 | 387 | 323 | 325 | 292
1144 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 28 | 47 | 531 | 480 | 557 | 617 | 524 | 508 | 616 | 593 | 618 | 567
1145 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 35 | 37 | 497 | 474 | 420 | 503 | 461 | 429 | 465 | 418 | 409 | 509
1146 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 21 | 24 | 341 | 290 | 251 | 330 | 292 | 247 | 269 | 247 | 349 | 334
1147 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 20 | 48 | 626 | 527 | 606 | 542 | 518 | 526 | 624 | 611 | 590 | 512
1148 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 42 | 41 | 549 | 512 | 425 | 497 | 531 | 546 | 432 | 496 | 503 | 520
1149 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 40 | 32 | 405 | 326 | 371 | 335 | 388 | 337 | 365 | 357 | 336 | 347
1150 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 28 | 24 | 250 | 329 | 268 | 301 | 336 | 380 | 376 | 373 | 289 | 270
1151 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 26 | 25 | 371 | 331 | 284 | 343 | 346 | 272 | 324 | 331 | 380 | 368
1152 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 33 | 24 | 273 | 269 | 264 | 250 | 279 | 337 | 285 | 267 | 354 | 295
1153 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 23 | 30 | 420 | 405 | 329 | 352 | 395 | 350 | 420 | 426 | 376 | 363
1154 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 41 | 41 | 535 | 476 | 438 | 420 | 446 | 532 | 464 | 513 | 525 | 558
1155 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 47 | 36 | 431 | 450 | 436 | 477 | 477 | 430 | 370 | 407 | 487 | 471
1156 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 40 | 43 | 538 | 546 | 475 | 553 | 496 | 464 | 543 | 452 | 579 | 500
1157 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 43 | 21 | 283 | 269 | 337 | 273 | 218 | 272 | 304 | 285 | 350 | 223
1158 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 24 | 36 | 368 | 506 | 483 | 470 | 414 | 481 | 367 | 399 | 409 | 377
1159 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 28 | 48 | 596 | 611 | 580 | 516 | 575 | 593 | 542 | 600 | 491 | 503
1160 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 30 | 24 | 363 | 362 | 308 | 273 | 267 | 366 | 353 | 356 | 347 | 364
1161 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 23 | 45 | 515 | 582 | 541 | 489 | 517 | 538 | 584 | 479 | 550 | 549
1162 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 42 | 48 | 507 | 546 | 544 | 591 | 620 | 571 | 517 | 561 | 534 | 549
1163 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 42 | 28 | 342 | 335 | 388 | 362 | 355 | 370 | 365 | 400 | 361 | 425
1164 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 44 | 46 | 489 | 601 | 470 | 528 | 484 | 488 | 548 | 512 | 498 | 554
1165 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 39 | 39 | 399 | 428 | 516 | 397 | 400 | 454 | 454 | 464 | 407 | 505
1166 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 39 | 26 | 275 | 339 | 304 | 404 | 359 | 400 | 405 | 332 | 286 | 377
1167 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 21 | 27 | 278 | 288 | 400 | 340 | 330 | 322 | 335 | 381 | 370 | 352
1168 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 35 | 50 | 603 | 526 | 519 | 631 | 589 | 586 | 516 | 580 | 627 | 613
1169 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 37 | 46 | 539 | 501 | 479 | 555 | 531 | 555 | 515 | 601 | 522 | 492
1170 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 39 | 43 | 457 | 516 | 448 | 573 | 469 | 504 | 561 | 474 | 438 | 560
1171 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 42 | 44 | 538 | 538 | 542 | 504 | 471 | 549 | 491 | 493 | 492 | 540
1172 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 49 | 21 | 303 | 258 | 299 | 333 | 304 | 338 | 247 | 313 | 299 | 310
1173 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 31 | 24 | 326 | 373 | 283 | 367 | 350 | 253 | 265 | 294 | 308 | 312
1174 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 38 | 24 | 332 | 303 | 358 | 278 | 329 | 258 | 334 | 292 | 254 | 311
1175 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 29 | 30 | 435 | 369 | 356 | 414 | 427 | 396 | 405 | 427 | 365 | 415
1176 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 33 | 35 | 448 | 431 | 413 | 487 | 466 | 460 | 376 | 365 | 476 | 475
1177 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 33 | 47 | 562 | 532 | 535 | 588 | 487 | 574 | 526 | 574 | 592 | 590
1178 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 44 | 42 | 448 | 507 | 514 | 481 | 436 | 490 | 472 | 454 | 567 | 532
1179 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 43 | 20 | 248 | 311 | 207 | 212 | 303 | 234 | 250 | 267 | 297 | 330
1180 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 29 | 39 | 483 | 528 | 535 | 482 | 420 | 398 | 464 | 523 | 492 | 422
1181 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 37 | 42 | 461 | 491 | 515 | 556 | 467 | 484 | 480 | 539 | 566 | 465
1182 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 41 | 49 | 527 | 621 | 537 | 600 | 627 | 622 | 594 | 595 | 623 | 615
1183 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 25 | 34 | 386 | 425 | 457 | 350 | 389 | 377 | 443 | 486 | 470 | 455
1184 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 36 | 32 | 414 | 331 | 411 | 405 | 470 | 326 | 389 | 359 | 404 | 434
1185 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 23 | 24 | 311 | 339 | 257 | 376 | 375 | 265 | 369 | 388 | 274 | 265
1186 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 49 | 26 | 343 | 310 | 296 | 324 | 312 | 362 | 383 | 325 | 316 | 307
1187 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 33 | 20 | 219 | 252 | 233 | 236 | 337 | 271 | 310 | 237 | 241 | 231
1188 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 42 | 26 | 289 | 324 | 347 | 358 | 385 | 361 | 284 | 334 | 362 | 353
1189 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 34 | 38 | 458 | 397 | 401 | 453 | 504 | 404 | 452 | 449 | 412 | 468
1190 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 30 | 42 | 495 | 483 | 488 | 544 | 520 | 442 | 449 | 566 | 561 | 447
1191 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 38 | 32 | 462 | 404 | 429 | 367 | 401 | 411 | 437 | 380 | 434 | 457
1192 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 47 | 35 | 356 | 466 | 455 | 366 | 356 | 496 | 405 | 428 | 487 | 453
1193 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 48 | 48 | 601 | 547 | 597 | 549 | 623 | 573 | 537 | 566 | 506 | 543
1194 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 42 | 45 | 499 | 592 | 538 | 473 | 513 | 466 | 457 | 576 | 597 | 573
1195 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 23 | 41 | 531 | 490 | 556 | 542 | 430 | 476 | 449 | 473 | 501 | 543
1196 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 32 | 40 | 528 | 549 | 491 | 489 | 430 | 431 | 426 | 470 | 411 | 436
1197 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 47 | 20 | 332 | 248 | 293 | 275 | 272 | 301 | 328 | 274 | 237 | 208
1198 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 47 | 42 | 476 | 513 | 451 | 469 | 513 | 520 | 560 | 564 | 482 | 494
1199 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 29 | 47 | 568 | 589 | 588 | 578 | 569 | 609 | 619 | 502 | 600 | 512
1200 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 42 | 29 | 350 | 401 | 301 | 335 | 359 | 308 | 320 | 418 | 425 | 370
1201 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 31 | 39 | 431 | 463 | 518 | 396 | 524 | 435 | 478 | 416 | 452 | 538
1202 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 25 | 45 | 464 | 536 | 505 | 474 | 529 | 555 | 497 | 517 | 560 | 590
1203 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 41 | 28 | 318 | 383 | 427 | 353 | 390 | 407 | 326 | 341 | 301 | 416
1204 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 26 | 49 | 545 | 536 | 640 | 584 | 557 | 611 | 629 | 525 | 622 | 591
1205 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 41 | 39 | 446 | 498 | 397 | 402 | 451 | 492 | 510 | 455 | 406 | 533
1206 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 24 | 39 | 451 | 399 | 499 | 399 | 512 | 492 | 462 | 422 | 473 | 450
1207 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 32 | 22 | 268 | 269 | 317 | 368 | 339 | 348 | 239 | 304 | 267 | 274
1208 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 23 | 50 | 531 | 626 | 540 | 608 | 523 | 508 | 557 | 629 | 521 | 644
1209 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 31 | 33 | 344 | 412 | 359 | 391 | 470 | 476 | 345 | 470 | 358 | 412
1210 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 23 | 39 | 422 | 529 | 404 | 526 | 528 | 518 | 423 | 412 | 418 | 535
1211 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 30 | 39 | 427 | 400 | 473 | 504 | 522 | 517 | 495 | 426 | 428 | 510
1212 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 33 | 29 | 305 | 316 | 318 | 430 | 385 | 412 | 302 | 334 | 318 | 334
1213 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 22 | 40 | 509 | 431 | 444 | 426 | 425 | 536 | 459 | 490 | 518 | 483
1214 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 48 | 48 | 518 | 591 | 583 | 586 | 490 | 510 | 568 | 518 | 565 | 512
1215 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 35 | 23 | 270 | 262 | 375 | 364 | 356 | 375 | 237 | 259 | 363 | 284
1216 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 44 | 20 | 302 | 252 | 233 | 264 | 319 | 327 | 346 | 335 | 213 | 309
1217 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 22 | 50 | 557 | 528 | 575 | 588 | 608 | 590 | 517 | 590 | 560 | 526
1218 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 43 | 48 | 609 | 565 | 593 | 595 | 536 | 618 | 508 | 618 | 626 | 579
1219 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 22 | 34 | 441 | 407 | 405 | 487 | 459 | 355 | 433 | 413 | 433 | 420
1220 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 36 | 22 | 323 | 305 | 355 | 318 | 231 | 297 | 318 | 356 | 285 | 326
1221 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 32 | 40 | 474 | 463 | 456 | 512 | 451 | 513 | 447 | 457 | 529 | 519
1222 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 27 | 30 | 418 | 356 | 413 | 407 | 317 | 357 | 432 | 443 | 432 | 374
1223 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 49 | 44 | 571 | 520 | 497 | 457 | 577 | 577 | 530 | 495 | 488 | 517
1224 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 31 | 27 | 290 | 400 | 379 | 404 | 417 | 359 | 371 | 298 | 418 | 281
1225 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 35 | 49 | 571 | 561 | 572 | 523 | 537 | 545 | 520 | 545 | 495 | 510
1226 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 25 | 27 | 346 | 342 | 276 | 370 | 415 | 304 | 317 | 333 | 323 | 316
1227 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 50 | 41 | 538 | 553 | 494 | 483 | 552 | 547 | 546 | 469 | 443 | 450
1228 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 45 | 41 | 461 | 421 | 485 | 549 | 468 | 528 | 485 | 477 | 496 | 455
1229 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 27 | 40 | 515 | 452 | 516 | 478 | 449 | 472 | 405 | 417 | 487 | 550
1230 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 31 | 33 | 445 | 360 | 401 | 394 | 403 | 339 | 462 | 349 | 353 | 378
1231 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 35 | 43 | 475 | 449 | 495 | 465 | 533 | 474 | 513 | 526 | 520 | 451
1232 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 33 | 41 | 447 | 504 | 493 | 416 | 454 | 438 | 537 | 479 | 553 | 501
1233 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 22 | 35 | 481 | 484 | 452 | 483 | 488 | 484 | 479 | 380 | 495 | 431
1234 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 22 | 27 | 289 | 413 | 337 | 324 | 303 | 302 | 288 | 413 | 316 | 291
1235 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 24 | 27 | 403 | 330 | 418 | 337 | 370 | 399 | 393 | 327 | 371 | 358
1236 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 35 | 27 | 418 | 286 | 291 | 352 | 341 | 297 | 415 | 341 | 303 | 339
1237 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 29 | 22 | 228 | 276 | 358 | 300 | 320 | 263 | 246 | 245 | 244 | 360
1238 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 21 | 22 | 358 | 285 | 312 | 257 | 240 | 240 | 317 | 309 | 366 | 238
1239 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 46 | 44 | 524 | 449 | 504 | 455 | 476 | 466 | 478 | 545 | 534 | 518
1240 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 38 | 48 | 618 | 588 | 587 | 573 | 524 | 532 | 527 | 625 | 625 | 573
1241 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 23 | 22 | 355 | 309 | 340 | 308 | 261 | 360 | 305 | 327 | 363 | 322
1242 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 48 | 30 | 399 | 364 | 344 | 332 | 428 | 445 | 333 | 449 | 410 | 333
1243 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 43 | 35 | 476 | 495 | 385 | 381 | 387 | 392 | 385 | 444 | 376 | 500
1244 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 23 | 21 | 250 | 241 | 351 | 312 | 228 | 235 | 221 | 304 | 224 | 287
1245 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 49 | 49 | 527 | 610 | 551 | 572 | 496 | 618 | 623 | 629 | 544 | 595
1246 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 39 | 43 | 521 | 482 | 493 | 549 | 474 | 563 | 441 | 499 | 480 | 525
1247 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 22 | 34 | 487 | 399 | 385 | 365 | 350 | 392 | 471 | 422 | 381 | 460
1248 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 33 | 39 | 401 | 531 | 401 | 399 | 520 | 461 | 466 | 515 | 405 | 488
1249 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 40 | 36 | 473 | 386 | 468 | 398 | 454 | 484 | 442 | 414 | 409 | 416
1250 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 36 | 42 | 455 | 504 | 461 | 566 | 437 | 506 | 425 | 431 | 471 | 515
1251 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 32 | 21 | 316 | 267 | 329 | 330 | 279 | 321 | 311 | 276 | 250 | 280
1252 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 48 | 30 | 332 | 387 | 367 | 331 | 362 | 353 | 440 | 389 | 392 | 309
1253 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 49 | 27 | 379 | 376 | 394 | 323 | 413 | 301 | 319 | 385 | 305 | 332
1254 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 32 | 49 | 552 | 518 | 624 | 621 | 631 | 603 | 552 | 566 | 585 | 614
1255 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 47 | 26 | 373 | 402 | 397 | 324 | 325 | 333 | 362 | 405 | 313 | 316
1256 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 23 | 42 | 520 | 512 | 538 | 491 | 539 | 569 | 430 | 439 | 548 | 444
1257 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 29 | 20 | 299 | 235 | 264 | 336 | 233 | 259 | 347 | 249 | 340 | 208
1258 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 22 | 20 | 259 | 257 | 230 | 227 | 246 | 265 | 338 | 264 | 228 | 330
1259 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 45 | 34 | 350 | 408 | 435 | 451 | 386 | 441 | 377 | 440 | 418 | 429
1260 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 35 | 43 | 479 | 555 | 440 | 472 | 436 | 440 | 523 | 580 | 465 | 464
1261 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 23 | 49 | 620 | 546 | 617 | 586 | 621 | 585 | 566 | 613 | 522 | 562
1262 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 45 | 50 | 554 | 561 | 624 | 622 | 646 | 569 | 551 | 541 | 562 | 633
1263 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 37 | 22 | 325 | 260 | 356 | 294 | 325 | 258 | 356 | 357 | 326 | 246
1264 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 27 | 35 | 480 | 409 | 426 | 431 | 423 | 416 | 486 | 428 | 398 | 362
1265 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 22 | 35 | 402 | 484 | 481 | 355 | 390 | 433 | 424 | 456 | 455 | 445
1266 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 29 | 38 | 519 | 523 | 419 | 469 | 465 | 526 | 483 | 491 | 437 | 432
1267 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 25 | 28 | 295 | 429 | 363 | 332 | 324 | 357 | 318 | 404 | 361 | 336
1268 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 23 | 43 | 491 | 476 | 448 | 484 | 508 | 457 | 521 | 457 | 522 | 436
1269 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 31 | 46 | 594 | 513 | 566 | 608 | 478 | 514 | 550 | 500 | 551 | 601
1270 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 28 | 25 | 387 | 368 | 378 | 304 | 277 | 298 | 387 | 317 | 393 | 352
1271 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 38 | 37 | 486 | 455 | 400 | 499 | 487 | 450 | 434 | 387 | 406 | 450
1272 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 40 | 25 | 305 | 321 | 274 | 375 | 280 | 303 | 381 | 330 | 350 | 332
1273 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 29 | 28 | 347 | 380 | 307 | 342 | 356 | 301 | 429 | 425 | 359 | 350
1274 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 37 | 36 | 398 | 393 | 479 | 415 | 377 | 476 | 398 | 416 | 391 | 395
1275 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 41 | 47 | 497 | 568 | 504 | 576 | 592 | 587 | 505 | 578 | 612 | 542
1276 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 39 | 45 | 457 | 457 | 543 | 594 | 594 | 589 | 484 | 462 | 490 | 515
1277 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 38 | 31 | 323 | 438 | 400 | 332 | 340 | 397 | 456 | 395 | 325 | 387
1278 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 42 | 44 | 481 | 551 | 573 | 590 | 563 | 484 | 454 | 551 | 516 | 495
1279 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 29 | 39 | 427 | 505 | 420 | 449 | 431 | 506 | 407 | 396 | 464 | 409
1280 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 48 | 50 | 623 | 540 | 535 | 550 | 599 | 611 | 573 | 545 | 602 | 578
1281 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 37 | 22 | 271 | 234 | 268 | 268 | 338 | 323 | 248 | 279 | 247 | 245
1282 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 42 | 48 | 547 | 599 | 561 | 624 | 578 | 610 | 592 | 526 | 605 | 625
1283 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 37 | 50 | 574 | 552 | 619 | 535 | 597 | 559 | 523 | 646 | 650 | 633
1284 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 26 | 43 | 567 | 564 | 487 | 505 | 578 | 518 | 446 | 473 | 459 | 478
1285 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 29 | 40 | 443 | 474 | 549 | 484 | 421 | 550 | 442 | 517 | 475 | 490
1286 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 36 | 38 | 448 | 530 | 443 | 477 | 473 | 472 | 398 | 437 | 466 | 509
1287 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 22 | 28 | 380 | 287 | 426 | 296 | 424 | 338 | 295 | 294 | 370 | 316
1288 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 44 | 47 | 544 | 483 | 562 | 490 | 552 | 587 | 481 | 545 | 487 | 481
1289 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 32 | 44 | 535 | 493 | 487 | 518 | 580 | 572 | 447 | 513 | 505 | 503
1290 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 35 | 43 | 558 | 502 | 494 | 500 | 558 | 544 | 470 | 555 | 443 | 448
1291 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 22 | 29 | 367 | 296 | 314 | 306 | 375 | 422 | 364 | 314 | 418 | 428
1292 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 29 | 33 | 363 | 431 | 351 | 380 | 352 | 469 | 377 | 335 | 352 | 424
1293 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 29 | 36 | 451 | 423 | 455 | 372 | 366 | 384 | 454 | 425 | 391 | 489
1294 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 29 | 27 | 396 | 289 | 359 | 350 | 290 | 292 | 299 | 364 | 350 | 408
1295 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 43 | 38 | 475 | 512 | 530 | 427 | 486 | 457 | 418 | 508 | 504 | 401
1296 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 50 | 39 | 449 | 498 | 520 | 477 | 538 | 506 | 443 | 521 | 403 | 397
1297 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 33 | 48 | 502 | 622 | 604 | 487 | 607 | 553 | 573 | 519 | 505 | 623
1298 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 28 | 42 | 443 | 508 | 454 | 563 | 430 | 519 | 478 | 544 | 566 | 503
1299 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 48 | 22 | 279 | 305 | 315 | 344 | 343 | 239 | 248 | 350 | 275 | 296
1300 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 28 | 48 | 612 | 557 | 501 | 499 | 624 | 554 | 571 | 620 | 512 | 529
1301 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 50 | 36 | 452 | 481 | 489 | 492 | 455 | 485 | 400 | 379 | 380 | 414
1302 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 32 | 48 | 613 | 614 | 617 | 532 | 559 | 565 | 620 | 558 | 588 | 508
1303 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 36 | 21 | 308 | 358 | 268 | 257 | 219 | 239 | 320 | 309 | 344 | 236
1304 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 22 | 40 | 521 | 494 | 491 | 535 | 532 | 427 | 405 | 529 | 531 | 419
1305 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 45 | 48 | 574 | 584 | 575 | 606 | 621 | 623 | 615 | 531 | 604 | 616
1306 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 39 | 32 | 382 | 430 | 410 | 345 | 430 | 435 | 355 | 416 | 427 | 377
1307 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 37 | 50 | 581 | 524 | 529 | 589 | 649 | 542 | 556 | 611 | 600 | 608
1308 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 20 | 33 | 433 | 416 | 462 | 377 | 383 | 425 | 403 | 421 | 413 | 343
1309 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 43 | 44 | 481 | 501 | 564 | 554 | 551 | 563 | 448 | 571 | 545 | 469
1310 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 48 | 35 | 381 | 424 | 439 | 442 | 436 | 414 | 481 | 453 | 389 | 472
1311 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 33 | 27 | 317 | 413 | 368 | 339 | 382 | 404 | 303 | 412 | 334 | 285
1312 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 30 | 38 | 505 | 468 | 410 | 407 | 459 | 508 | 453 | 497 | 431 | 471
1313 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 33 | 40 | 430 | 446 | 491 | 425 | 443 | 414 | 498 | 410 | 425 | 548
1314 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 26 | 32 | 387 | 414 | 380 | 339 | 459 | 329 | 373 | 392 | 435 | 334
1315 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 37 | 43 | 549 | 459 | 461 | 544 | 473 | 546 | 523 | 542 | 476 | 555
1316 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 25 | 42 | 506 | 501 | 490 | 433 | 518 | 449 | 503 | 447 | 539 | 548
1317 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 49 | 33 | 474 | 413 | 470 | 389 | 343 | 474 | 368 | 362 | 475 | 390
1318 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 45 | 40 | 414 | 413 | 541 | 462 | 543 | 428 | 439 | 455 | 445 | 428
1319 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 48 | 32 | 459 | 375 | 404 | 365 | 342 | 382 | 359 | 350 | 403 | 336
1320 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 24 | 35 | 433 | 433 | 500 | 447 | 423 | 488 | 498 | 373 | 381 | 452
1321 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 42 | 29 | 336 | 407 | 314 | 313 | 422 | 357 | 348 | 405 | 296 | 300
1322 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 35 | 36 | 503 | 399 | 401 | 504 | 388 | 429 | 437 | 408 | 405 | 432
1323 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 24 | 25 | 301 | 322 | 375 | 344 | 277 | 378 | 282 | 276 | 303 | 288
1324 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 36 | 33 | 455 | 477 | 351 | 436 | 354 | 475 | 395 | 351 | 402 | 371
1325 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 48 | 39 | 396 | 506 | 531 | 477 | 461 | 466 | 484 | 477 | 425 | 396
1326 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 21 | 24 | 251 | 293 | 323 | 368 | 319 | 334 | 350 | 363 | 343 | 382
1327 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 48 | 44 | 499 | 457 | 562 | 522 | 532 | 518 | 501 | 571 | 508 | 587
1328 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 21 | 43 | 563 | 558 | 459 | 519 | 472 | 507 | 441 | 498 | 512 | 466
1329 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 23 | 32 | 330 | 415 | 407 | 427 | 428 | 405 | 458 | 424 | 422 | 392
1330 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 20 | 39 | 528 | 443 | 407 | 535 | 537 | 482 | 532 | 534 | 539 | 496
1331 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 48 | 47 | 535 | 597 | 563 | 606 | 558 | 572 | 480 | 581 | 497 | 577
1332 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 33 | 43 | 526 | 549 | 541 | 466 | 521 | 571 | 461 | 449 | 461 | 575
1333 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 32 | 47 | 522 | 552 | 577 | 565 | 544 | 608 | 517 | 498 | 511 | 544
1334 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 21 | 42 | 495 | 535 | 564 | 439 | 500 | 426 | 497 | 430 | 445 | 494
1335 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 42 | 31 | 331 | 329 | 355 | 339 | 389 | 389 | 430 | 427 | 315 | 353
1336 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 42 | 24 | 307 | 282 | 389 | 280 | 283 | 246 | 299 | 378 | 251 | 251
1337 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 27 | 46 | 518 | 512 | 549 | 489 | 561 | 610 | 477 | 470 | 505 | 467
1338 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 22 | 32 | 452 | 404 | 434 | 401 | 425 | 416 | 427 | 411 | 362 | 358
1339 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 32 | 44 | 480 | 567 | 572 | 524 | 446 | 590 | 507 | 554 | 451 | 495
1340 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 27 | 26 | 364 | 315 | 360 | 343 | 409 | 332 | 355 | 276 | 395 | 374
1341 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 37 | 25 | 275 | 266 | 398 | 382 | 363 | 377 | 361 | 334 | 385 | 338
1342 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 43 | 49 | 503 | 634 | 588 | 533 | 511 | 524 | 602 | 574 | 573 | 588
1343 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 45 | 46 | 481 | 595 | 466 | 587 | 607 | 494 | 507 | 538 | 549 | 595
1344 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 40 | 33 | 475 | 370 | 387 | 376 | 480 | 459 | 453 | 439 | 402 | 400
1345 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 27 | 39 | 440 | 410 | 475 | 523 | 471 | 484 | 429 | 517 | 495 | 482
1346 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 43 | 30 | 356 | 416 | 412 | 306 | 336 | 357 | 363 | 319 | 384 | 309
1347 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 34 | 24 | 378 | 314 | 288 | 294 | 305 | 360 | 366 | 320 | 313 | 245
1348 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 22 | 44 | 469 | 525 | 540 | 499 | 572 | 566 | 549 | 541 | 531 | 553
1349 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 47 | 23 | 356 | 245 | 296 | 288 | 245 | 291 | 244 | 235 | 357 | 334
1350 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 30 | 22 | 318 | 323 | 267 | 336 | 346 | 279 | 275 | 229 | 314 | 321
1351 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 50 | 20 | 206 | 308 | 221 | 301 | 326 | 334 | 301 | 324 | 341 | 220
1352 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 35 | 48 | 538 | 577 | 629 | 604 | 583 | 528 | 513 | 615 | 506 | 610
1353 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 30 | 45 | 535 | 558 | 518 | 552 | 549 | 562 | 535 | 598 | 495 | 584
1354 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 44 | 47 | 510 | 504 | 496 | 547 | 555 | 493 | 570 | 503 | 480 | 546
1355 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 24 | 43 | 558 | 521 | 442 | 461 | 541 | 494 | 436 | 539 | 470 | 435
1356 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 24 | 45 | 468 | 525 | 490 | 553 | 502 | 582 | 561 | 465 | 551 | 507
1357 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 46 | 30 | 344 | 356 | 393 | 418 | 381 | 390 | 404 | 399 | 336 | 410
1358 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 29 | 20 | 288 | 248 | 316 | 310 | 344 | 329 | 290 | 339 | 280 | 278
1359 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 23 | 42 | 490 | 548 | 500 | 447 | 464 | 521 | 567 | 438 | 443 | 509
1360 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 23 | 40 | 428 | 460 | 480 | 464 | 462 | 456 | 530 | 481 | 449 | 474
1361 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 26 | 41 | 438 | 488 | 436 | 536 | 452 | 432 | 507 | 423 | 428 | 424
1362 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 40 | 36 | 508 | 412 | 441 | 409 | 506 | 393 | 485 | 369 | 490 | 378
1363 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 30 | 35 | 372 | 480 | 429 | 476 | 401 | 399 | 407 | 455 | 481 | 478
1364 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 33 | 30 | 308 | 358 | 330 | 368 | 366 | 372 | 342 | 387 | 388 | 369
1365 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 42 | 39 | 502 | 513 | 412 | 497 | 395 | 444 | 418 | 449 | 413 | 475
1366 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 25 | 28 | 344 | 420 | 310 | 426 | 305 | 369 | 371 | 356 | 391 | 316
1367 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 25 | 22 | 345 | 357 | 345 | 338 | 330 | 239 | 258 | 341 | 349 | 357
1368 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 31 | 48 | 502 | 536 | 538 | 546 | 596 | 559 | 591 | 596 | 489 | 597
1369 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 47 | 36 | 454 | 409 | 475 | 450 | 480 | 420 | 460 | 431 | 366 | 499
1370 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 42 | 35 | 477 | 422 | 390 | 389 | 377 | 470 | 468 | 454 | 362 | 388
1371 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 40 | 28 | 319 | 319 | 365 | 309 | 380 | 354 | 429 | 420 | 286 | 391
1372 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 40 | 50 | 632 | 572 | 622 | 560 | 589 | 644 | 514 | 618 | 529 | 513
1373 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 39 | 32 | 346 | 332 | 375 | 430 | 340 | 406 | 355 | 392 | 326 | 379
1374 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 21 | 45 | 464 | 556 | 530 | 483 | 502 | 597 | 518 | 524 | 502 | 562
1375 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 47 | 37 | 429 | 397 | 502 | 488 | 405 | 516 | 461 | 478 | 486 | 513
1376 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 40 | 24 | 319 | 250 | 320 | 288 | 351 | 361 | 274 | 265 | 301 | 319
1377 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 32 | 50 | 591 | 572 | 514 | 602 | 517 | 561 | 637 | 570 | 633 | 587
1378 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 47 | 30 | 417 | 411 | 415 | 442 | 432 | 399 | 389 | 315 | 432 | 345
1379 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 34 | 28 | 368 | 358 | 308 | 338 | 361 | 423 | 341 | 359 | 377 | 289
1380 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 27 | 38 | 498 | 397 | 478 | 450 | 483 | 416 | 406 | 410 | 398 | 416
1381 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 39 | 26 | 402 | 325 | 399 | 360 | 404 | 380 | 403 | 396 | 399 | 351
1382 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 32 | 49 | 620 | 524 | 525 | 537 | 581 | 604 | 499 | 516 | 591 | 536
1383 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 42 | 26 | 388 | 278 | 298 | 401 | 278 | 378 | 300 | 367 | 324 | 391
1384 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 36 | 31 | 324 | 418 | 428 | 377 | 352 | 394 | 411 | 339 | 355 | 414
1385 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 50 | 42 | 536 | 570 | 522 | 500 | 559 | 487 | 538 | 484 | 449 | 487
1386 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 41 | 47 | 498 | 540 | 542 | 591 | 491 | 515 | 530 | 578 | 536 | 574
1387 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 34 | 29 | 340 | 430 | 317 | 421 | 411 | 412 | 393 | 301 | 412 | 363
1388 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 33 | 27 | 380 | 400 | 366 | 385 | 379 | 317 | 370 | 280 | 414 | 392
1389 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 48 | 26 | 325 | 290 | 337 | 265 | 404 | 289 | 306 | 271 | 305 | 296
1390 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 22 | 30 | 385 | 348 | 354 | 386 | 342 | 344 | 382 | 368 | 323 | 405
1391 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 50 | 26 | 287 | 368 | 360 | 279 | 400 | 348 | 297 | 280 | 322 | 274
1392 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 25 | 42 | 449 | 543 | 525 | 500 | 429 | 509 | 500 | 475 | 556 | 506
1393 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 40 | 36 | 398 | 473 | 394 | 375 | 421 | 385 | 488 | 373 | 456 | 398
1394 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 26 | 23 | 275 | 330 | 372 | 288 | 352 | 345 | 305 | 280 | 358 | 338
1395 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 20 | 43 | 511 | 532 | 552 | 458 | 498 | 521 | 466 | 509 | 473 | 437
1396 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 47 | 23 | 318 | 338 | 354 | 321 | 297 | 299 | 377 | 272 | 250 | 348
1397 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 29 | 38 | 392 | 490 | 472 | 475 | 452 | 443 | 524 | 455 | 473 | 496
1398 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 33 | 48 | 570 | 584 | 486 | 541 | 519 | 605 | 595 | 511 | 586 | 600
1399 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 41 | 32 | 398 | 415 | 405 | 434 | 440 | 381 | 339 | 413 | 420 | 328
1400 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 28 | 31 | 404 | 330 | 386 | 431 | 403 | 392 | 317 | 333 | 390 | 317
1401 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 35 | 24 | 350 | 360 | 344 | 283 | 387 | 372 | 312 | 299 | 377 | 295
1402 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 49 | 36 | 411 | 432 | 382 | 508 | 379 | 371 | 428 | 457 | 503 | 483
1403 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 28 | 32 | 340 | 394 | 413 | 395 | 406 | 344 | 407 | 337 | 431 | 341
1404 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 31 | 44 | 481 | 522 | 495 | 541 | 502 | 474 | 499 | 518 | 477 | 521
1405 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 38 | 32 | 389 | 334 | 413 | 465 | 424 | 454 | 362 | 405 | 349 | 412
1406 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 33 | 22 | 351 | 294 | 285 | 275 | 276 | 365 | 279 | 259 | 267 | 323
1407 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 35 | 20 | 289 | 269 | 243 | 350 | 324 | 315 | 319 | 336 | 232 | 312
1408 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 49 | 42 | 532 | 523 | 483 | 542 | 555 | 437 | 509 | 471 | 529 | 504
1409 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 47 | 35 | 425 | 456 | 399 | 376 | 467 | 497 | 499 | 406 | 450 | 380
1410 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 28 | 31 | 443 | 438 | 458 | 363 | 351 | 460 | 397 | 421 | 396 | 321
1411 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 25 | 26 | 293 | 280 | 371 | 342 | 280 | 398 | 294 | 394 | 393 | 293
1412 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 31 | 28 | 290 | 359 | 303 | 287 | 365 | 338 | 411 | 372 | 406 | 415
1413 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 42 | 31 | 451 | 325 | 401 | 419 | 366 | 437 | 323 | 371 | 345 | 344
1414 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 33 | 31 | 431 | 409 | 349 | 444 | 339 | 445 | 330 | 440 | 346 | 446
1415 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 40 | 28 | 315 | 415 | 353 | 367 | 369 | 353 | 418 | 403 | 395 | 287
1416 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 42 | 20 | 329 | 292 | 317 | 333 | 231 | 315 | 243 | 211 | 240 | 310
1417 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 32 | 29 | 405 | 404 | 415 | 354 | 438 | 420 | 315 | 426 | 388 | 378
1418 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 43 | 38 | 422 | 423 | 488 | 495 | 508 | 512 | 493 | 409 | 523 | 501
1419 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 43 | 20 | 327 | 278 | 350 | 212 | 347 | 262 | 223 | 244 | 219 | 223
1420 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 40 | 20 | 263 | 274 | 241 | 321 | 302 | 294 | 301 | 238 | 334 | 214
1421 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 37 | 26 | 346 | 387 | 299 | 337 | 352 | 342 | 357 | 393 | 366 | 293
1422 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 30 | 27 | 342 | 314 | 359 | 364 | 375 | 308 | 295 | 350 | 368 | 320
1423 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 35 | 48 | 624 | 602 | 488 | 515 | 607 | 572 | 498 | 564 | 523 | 520
1424 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 23 | 38 | 431 | 456 | 477 | 431 | 499 | 410 | 526 | 422 | 477 | 499
1425 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 33 | 31 | 409 | 409 | 361 | 331 | 383 | 354 | 410 | 422 | 425 | 378
1426 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 38 | 41 | 534 | 548 | 505 | 470 | 535 | 481 | 426 | 444 | 557 | 478
1427 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 22 | 31 | 345 | 365 | 404 | 373 | 406 | 316 | 427 | 394 | 358 | 433
1428 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 44 | 46 | 480 | 493 | 523 | 484 | 521 | 552 | 588 | 489 | 511 | 554
1429 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 43 | 39 | 467 | 475 | 400 | 528 | 397 | 532 | 483 | 449 | 416 | 535
1430 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 32 | 42 | 486 | 511 | 525 | 480 | 439 | 433 | 552 | 569 | 462 | 466
1431 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 38 | 27 | 379 | 373 | 323 | 282 | 373 | 349 | 391 | 353 | 336 | 286
1432 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 26 | 25 | 393 | 341 | 309 | 327 | 279 | 397 | 299 | 258 | 277 | 308
1433 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 49 | 38 | 426 | 436 | 504 | 436 | 463 | 528 | 496 | 474 | 463 | 426
1434 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 43 | 48 | 491 | 627 | 578 | 487 | 616 | 608 | 630 | 584 | 549 | 572
1435 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 43 | 42 | 525 | 510 | 425 | 478 | 440 | 527 | 532 | 450 | 470 | 476
1436 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 33 | 48 | 629 | 515 | 573 | 547 | 499 | 602 | 612 | 507 | 593 | 494
1437 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 34 | 36 | 436 | 381 | 432 | 462 | 384 | 421 | 501 | 400 | 480 | 374
1438 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 37 | 23 | 328 | 314 | 303 | 300 | 311 | 299 | 374 | 247 | 308 | 329
1439 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 32 | 27 | 307 | 397 | 411 | 288 | 325 | 353 | 397 | 302 | 336 | 289
1440 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 34 | 20 | 212 | 326 | 283 | 350 | 212 | 274 | 215 | 217 | 253 | 303
1441 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 25 | 34 | 469 | 394 | 450 | 385 | 412 | 369 | 467 | 428 | 490 | 451
1442 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 37 | 36 | 465 | 449 | 471 | 447 | 471 | 441 | 374 | 467 | 435 | 467
1443 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 34 | 30 | 316 | 313 | 334 | 394 | 337 | 432 | 395 | 331 | 385 | 414
1444 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 31 | 41 | 555 | 554 | 522 | 446 | 546 | 558 | 503 | 441 | 530 | 510
1445 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 41 | 42 | 533 | 506 | 476 | 459 | 527 | 489 | 485 | 536 | 449 | 524
1446 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 32 | 22 | 276 | 234 | 350 | 239 | 252 | 311 | 299 | 311 | 265 | 235
1447 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 26 | 45 | 546 | 590 | 501 | 547 | 514 | 481 | 593 | 536 | 468 | 497
1448 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 31 | 20 | 302 | 266 | 270 | 270 | 226 | 209 | 219 | 273 | 319 | 264
1449 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 24 | 35 | 369 | 423 | 355 | 462 | 497 | 447 | 454 | 358 | 411 | 477
1450 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 20 | 21 | 353 | 326 | 306 | 304 | 303 | 304 | 312 | 246 | 360 | 334
1451 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 20 | 47 | 577 | 576 | 598 | 522 | 479 | 570 | 555 | 607 | 497 | 611
1452 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 21 | 20 | 212 | 266 | 227 | 327 | 227 | 227 | 319 | 224 | 250 | 294
1453 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 22 | 31 | 328 | 322 | 429 | 343 | 459 | 443 | 391 | 412 | 335 | 377
1454 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 21 | 43 | 551 | 443 | 478 | 522 | 460 | 564 | 508 | 481 | 515 | 564
1455 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 50 | 26 | 342 | 328 | 394 | 314 | 272 | 355 | 400 | 353 | 311 | 281
1456 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 27 | 32 | 329 | 373 | 351 | 433 | 439 | 334 | 349 | 462 | 420 | 373
1457 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 27 | 24 | 302 | 360 | 328 | 327 | 293 | 267 | 274 | 367 | 292 | 386
1458 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 33 | 34 | 418 | 414 | 367 | 411 | 457 | 484 | 374 | 428 | 360 | 445
1459 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 48 | 37 | 494 | 494 | 496 | 399 | 487 | 504 | 469 | 402 | 397 | 477
1460 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 47 | 49 | 542 | 626 | 585 | 639 | 550 | 508 | 554 | 538 | 624 | 599
1461 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 50 | 24 | 291 | 369 | 390 | 387 | 389 | 364 | 264 | 354 | 375 | 329
1462 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 44 | 43 | 456 | 438 | 464 | 545 | 552 | 438 | 563 | 471 | 542 | 559
1463 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 22 | 27 | 299 | 400 | 324 | 373 | 371 | 293 | 276 | 359 | 374 | 377
1464 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 38 | 35 | 398 | 416 | 482 | 448 | 414 | 430 | 409 | 429 | 433 | 389
1465 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 45 | 44 | 501 | 534 | 573 | 479 | 584 | 449 | 514 | 520 | 513 | 484
1466 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 34 | 33 | 417 | 465 | 474 | 401 | 477 | 389 | 433 | 443 | 342 | 393
1467 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 43 | 50 | 605 | 537 | 549 | 635 | 620 | 576 | 575 | 611 | 510 | 592
1468 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 47 | 29 | 393 | 386 | 336 | 378 | 359 | 368 | 355 | 408 | 341 | 435
1469 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 38 | 38 | 407 | 500 | 509 | 452 | 515 | 487 | 453 | 510 | 520 | 473
1470 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 20 | 31 | 362 | 391 | 372 | 426 | 336 | 404 | 455 | 399 | 334 | 322
1471 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 20 | 42 | 435 | 564 | 550 | 536 | 512 | 552 | 447 | 561 | 486 | 534
1472 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 31 | 43 | 520 | 488 | 484 | 443 | 536 | 569 | 481 | 476 | 523 | 535
1473 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 36 | 42 | 450 | 462 | 430 | 553 | 516 | 561 | 561 | 548 | 456 | 484
1474 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 44 | 36 | 376 | 438 | 402 | 387 | 446 | 507 | 407 | 425 | 462 | 402
1475 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 44 | 50 | 587 | 565 | 612 | 553 | 596 | 619 | 588 | 633 | 510 | 569
1476 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 24 | 40 | 442 | 483 | 421 | 436 | 530 | 460 | 483 | 419 | 471 | 546
1477 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 47 | 44 | 484 | 515 | 520 | 568 | 447 | 461 | 492 | 583 | 588 | 469
1478 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 47 | 48 | 549 | 599 | 624 | 550 | 572 | 563 | 607 | 497 | 562 | 495
1479 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 23 | 44 | 537 | 445 | 534 | 538 | 508 | 552 | 588 | 480 | 577 | 491
1480 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 39 | 49 | 626 | 495 | 548 | 582 | 555 | 598 | 512 | 623 | 599 | 627
1481 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 41 | 40 | 529 | 534 | 504 | 503 | 440 | 462 | 548 | 531 | 512 | 492
1482 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 49 | 42 | 557 | 550 | 478 | 521 | 431 | 504 | 426 | 507 | 555 | 454
1483 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 43 | 30 | 417 | 398 | 415 | 318 | 344 | 427 | 449 | 353 | 406 | 314
1484 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 23 | 37 | 401 | 384 | 429 | 437 | 445 | 377 | 508 | 395 | 493 | 443
1485 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 36 | 47 | 555 | 543 | 510 | 615 | 527 | 483 | 526 | 491 | 586 | 502
1486 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 50 | 42 | 441 | 513 | 549 | 535 | 494 | 545 | 517 | 539 | 442 | 521
1487 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 25 | 35 | 474 | 409 | 413 | 429 | 459 | 487 | 434 | 444 | 437 | 445
1488 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 46 | 50 | 524 | 552 | 572 | 602 | 592 | 566 | 553 | 581 | 616 | 600
1489 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 28 | 39 | 437 | 448 | 493 | 457 | 496 | 510 | 477 | 525 | 463 | 530
1490 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 48 | 36 | 406 | 427 | 431 | 386 | 397 | 466 | 391 | 456 | 394 | 365
1491 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 37 | 42 | 526 | 480 | 453 | 547 | 568 | 448 | 427 | 564 | 530 | 452
1492 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 45 | 29 | 353 | 324 | 354 | 392 | 331 | 316 | 299 | 404 | 352 | 417
1493 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 28 | 50 | 563 | 581 | 515 | 579 | 550 | 537 | 638 | 517 | 592 | 564
1494 | Группа от QF |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 27 | 45 | 558 | 492 | 524 | 514 | 515 | 459 | 558 | 586 | 499 | 538

## Ф-Н №4
№ п/п | Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты | Аппарат защиты от сверхтока |  |  |  | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом) |  |  | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, (А) |  |  | Время срабатывания аппарата защиты, (с) |  | 1 | 13 | 123 |  |  | 4 | 35 | 0.4
[14 empty] | 2 | 12
[14 empty] | 3 | 23
|  | Типовое обозначение | Тип расцепителя | Номин. ток, А | Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания | А | В | С | А | В | С | Допуст. | По время-токовой хар-ке | фаза |  |  |  |  | ток срабатывания мин |  | ток срабатывания макс
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | A | B | C
| АВР 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | Ввод 0.1 QD Ввод | S 203 | -С-ОВВ | 4 | 20-40 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.16 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 20 | - | 40 | 4 | 48 | 1.1458 | 1.5278 | 2.5 | 192 | 144 | 88
2 | Ввод 0.2 QF Ввод |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | Группа от QF 1 | S 203 | МД ОВВ | 4 | 20-40 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 20 | - | 40 | 4 | 48 | 1.4379 | 1.2155 | 1.0891 | 153 | 181 | 202
4 | Группа от QF 2 | SH 203 L | МД С ОВВ |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.22 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | Группа от QF 3 | S 203 | МД ОВВ |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.34 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | Группа от QFD 4 | T1c T160 | МД-С-ОВВ | 100 | 500-1000 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.13 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 500 | - | 1000 | 100 | 1200 | 0.15625 | 0.15714 | 0.15352 | 1408 | 1400 | 1433
7 | Группа от QFD 5 | S 203 | МДСОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.31 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.54054 | 0.47109 | 0.51044 | 407 | 467 | 431
8 | Группа от QF 6 | SH 203 L | МД-С-ОВВ | 20 | 100-200 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.08 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 100 | - | 200 | 20 | 240 | 0.59621 | 0.59621 | 0.55 | 369 | 369 | 400
9 | Группа от QF 7 | S 203 | МД-С-ОВВ | 20 | 100-200 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.19 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 100 | - | 200 | 20 | 240 | 0.54726 | 0.70513 | 0.70064 | 402 | 312 | 314
10 | Группа от QD 8 | SH 203 L | МД-С-ОВВ | 20 | 100-200 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.06 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 100 | - | 200 | 20 | 240 | 0.71429 | 0.55556 | 0.69841 | 308 | 396 | 315
11 | Группа от QF 9 | SH 203 L | МД-С-ОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.22 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.67901 | 0.7074 | 0.87649 | 324 | 311 | 251
12 | Группа от QD 10 | T1c T160 | МД-С-ОВВ | 63 | 315-630 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.32 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 315 | - | 630 | 63 | 756 | 0.2358 | 0.22657 | 0.24336 | 933 | 971 | 904
13 | Группа от QF 11 | T1c T160 | МД-С-ОВВ | 25 |  | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.17 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.49661 | 0.57143 | 0.50926 | 443 | 385 | 432
14 | Группа от QF 12 | T1c T160 | МД-С-ОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.13 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.54054 | 0.56266 | 0.63768 | 407 | 391 | 345
15 | Группа от QF 13 | T1c T160 | МД-С-ОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.08 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.46414 | 0.55416 | 0.55556 | 474 | 397 | 396
16 | Группа от QF 14 | SH203L | МД-С-ОВВ | 20 | 100-200 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.25 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 100 | - | 200 | 20 | 240 | 0.5314 | 0.69182 | 0.72607 | 414 | 318 | 303
17 | Группа от QF 15 | S 203 | МД-С-ОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.32 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.50808 | 0.56848 | 0.48246 | 433 | 387 | 456
18 | Группа от QF 16 | SH203L | МД-С-ОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.35 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.88353 | 0.84942 | 0.71661 | 249 | 259 | 307
19 | Группа от QF 17 | S 203 | МД-С-ОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.06 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.57743 | 0.60109 | 0.48889 | 381 | 366 | 450
20 | Группа от QF 18 | S 201 | МД B ОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.85271 | 0.94017 | 0.97778 | 258 | 234 | 225
21 | Группа от QF 19 | S 203 | МД C ОВВ | 32 | 160-320 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.08 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 160 | - | 320 | 32 | 384 | 0.48998 | 0.39855 | 0.5 | 449 | 552 | 440
22 | 0 | T1c T160 | CОВВ | 80 | 400-800 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.07 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 400 | - | 800 | 80 | 960 | 0.20333 | 0.18771 | 0.20408 | 1082 | 1172 | 1078
23 | 0 | S233R | CОВВ | 40 | 200-400 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.21 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 200 | - | 400 | 40 | 480 | 0.37037 | 0.35032 | 0.34591 | 594 | 628 | 636
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | 0 | SH203L | CОВВ | 20 | 100-200 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.17 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 100 | - | 200 | 20 | 240 | 0.625 | 0.66465 | 0.6044 | 352 | 331 | 364
26 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.29 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.88 | 0.72131 | 0.90909 | 250 | 305 | 242
27 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.31 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.61625 | 0.63218 | 0.93617 | 357 | 348 | 235
28 | 0 | S231R | CОВВ | 10 | 50-100 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.16 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 50 | - | 100 | 10 | 120 | 1.3018 | 0.98655 | 0.87649 | 169 | 223 | 251
29 | 0 | SH203L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.15 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.63037 | 0.61972 | 0.83969 | 349 | 355 | 262
30 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.24 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.94421 | 0.96916 | 0.80586 | 233 | 227 | 273
31 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.18 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.86957 | 0.62857 | 0.77465 | 253 | 350 | 284
32 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.29 | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.67073 | 0.63218 | 0.91667 | 328 | 348 | 240
33 | 0 |  | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.27 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.7971 | 0.92437 | 0.96491 | 276 | 238 | 228
34 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.11 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.81181 | 0.9607 | 0.61281 | 271 | 229 | 359
35 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.12 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.91667 | 0.63037 | 0.70513 | 240 | 349 | 312
36 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.32 | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.77193 | 0.90164 | 0.70513 | 285 | 244 | 312
37 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.28 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.93617 | 0.65868 | 0.90164 | 235 | 334 | 244
38 | 0 | S233R | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.34 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.74576 | 0.95238 | 0.84615 | 295 | 231 | 260
39 | 0 | S233R | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.17 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.79422 | 0.62323 | 0.70513 | 277 | 353 | 312
40 | 0 | T1c T160 | CОВВ | 80 | 400-800 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.23 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 400 | - | 800 | 80 | 960 | 0.19332 | 0.20465 | 0.18787 | 1138 | 1075 | 1171
41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
44 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
45 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
46 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
47 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
48 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
49 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
50 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
51 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
52 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
53 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
54 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
55 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
56 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
57 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
58 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
59 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
60 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
61 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
62 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
63 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
64 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
65 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
66 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
67 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
68 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
69 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
70 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
71 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
72 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
73 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
74 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
75 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
76 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
77 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
78 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
79 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
80 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
81 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
82 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
83 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
84 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
85 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
86 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
87 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
88 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
90 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
91 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
92 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
93 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
94 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
95 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
96 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
97 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
98 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
99 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
100 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
101 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
102 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
103 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
104 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
105 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
106 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
107 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
108 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
109 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
110 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
111 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
112 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
113 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
114 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
115 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
116 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
117 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
118 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
119 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
120 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
121 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
122 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
123 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
124 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
125 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
126 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
127 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
128 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
129 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
130 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
131 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
132 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
133 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
134 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
135 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
136 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
137 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
138 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
139 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
140 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
141 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
142 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
143 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
144 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
145 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
146 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
147 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
148 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
149 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
150 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
151 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
152 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
153 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
154 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
155 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
156 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
157 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
158 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
159 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
160 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
161 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
162 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
163 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
164 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
165 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
166 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
167 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
168 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
169 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
170 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
171 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
172 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
173 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
174 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
175 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
176 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
177 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
178 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
179 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
180 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
181 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
182 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
183 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
184 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
185 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
186 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
187 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
188 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
189 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
190 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
191 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
192 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
193 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
194 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
195 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
196 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
197 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
198 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
199 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
200 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
201 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
202 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
203 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
204 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
205 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
206 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
207 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
208 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
209 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
210 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
211 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
212 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
213 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
214 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
215 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
216 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
217 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
218 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
219 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
220 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
221 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
222 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
223 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
224 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
225 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
226 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
227 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
228 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
229 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
230 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
231 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
232 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
233 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
234 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
235 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
236 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
237 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
238 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
239 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
240 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
241 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
242 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
243 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
244 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
245 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
246 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
247 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
248 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
249 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
250 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
251 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
252 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
253 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
254 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
255 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
256 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
257 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
258 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
259 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
260 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
261 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
262 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
263 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
264 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
265 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
266 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
267 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
268 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
269 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
270 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
271 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
272 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
273 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
274 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
275 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
276 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
277 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
278 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
279 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
280 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
281 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
282 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
283 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
284 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
285 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
286 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
287 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
288 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
289 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
290 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
291 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
292 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
293 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
294 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
295 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
296 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
297 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
298 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
299 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
300 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
301 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
302 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
303 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
304 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
305 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
306 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
307 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
308 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
309 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
310 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
311 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
312 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
313 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
314 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
315 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
316 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
317 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
318 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
319 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
320 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
321 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
322 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
323 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
324 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
325 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
326 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
327 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
328 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
329 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
330 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
331 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
332 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
333 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
334 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
335 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
336 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
337 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
338 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
339 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
340 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
341 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
342 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
343 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
344 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
345 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
346 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
347 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
348 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
349 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
350 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
351 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
352 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
353 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
354 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
355 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
356 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
357 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
358 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
359 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
360 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
361 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
362 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
363 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
364 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
365 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
366 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
367 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
368 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
369 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
370 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
371 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
372 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
373 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
374 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
375 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
376 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
377 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
378 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
379 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
380 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
381 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
382 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
383 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
384 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
385 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
386 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
387 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
388 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
389 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
390 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
391 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
392 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
393 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
394 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
395 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
396 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
397 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
398 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
399 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
400 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
401 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
402 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
403 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
404 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
405 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
406 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
407 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
408 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
409 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
410 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
411 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
412 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
413 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
414 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
415 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
416 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
417 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
418 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
419 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
420 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
421 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
422 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
423 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
424 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
425 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
426 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
427 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
428 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
429 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
430 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
431 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
432 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
433 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
434 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
435 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
436 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
437 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
438 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
439 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
440 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
441 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
442 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
443 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
444 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
445 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
446 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
447 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
448 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
449 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
450 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
451 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
452 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
453 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
454 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
455 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
456 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
457 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
458 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
459 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
460 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
461 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
462 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
463 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
464 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
465 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
466 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
467 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
468 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
469 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
470 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
471 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
472 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
473 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
474 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
475 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
476 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
477 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
478 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
479 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
480 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
481 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
482 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
483 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
484 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
485 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
486 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
487 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
488 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
489 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
490 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
491 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
492 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
493 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
494 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
495 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
496 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
497 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
498 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
499 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
500 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
501 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
502 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
503 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
504 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
505 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
506 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
507 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
508 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
509 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
510 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
511 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
512 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
513 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
514 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
515 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
516 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
517 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
518 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
519 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
520 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
521 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
522 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
523 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
524 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
525 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
526 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
527 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
528 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
529 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
530 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
531 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
532 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
533 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
534 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
535 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
536 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
537 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
538 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
539 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
540 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
541 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
542 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
543 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
544 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
545 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
546 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
547 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
548 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
549 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
550 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
551 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
552 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
553 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
554 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
555 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
556 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
557 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
558 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
559 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
560 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
561 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
562 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
563 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
564 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
565 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
566 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
567 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
568 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
569 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
570 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
571 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
572 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
573 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
574 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
575 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
576 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
577 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
578 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
579 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
580 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
581 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
582 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
583 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
584 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
585 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
586 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
587 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
588 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
589 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
590 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
591 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
592 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
593 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
594 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
595 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
596 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
597 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
598 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
599 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
600 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
601 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
602 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
603 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
604 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
605 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
606 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
607 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
608 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
609 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
610 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
611 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
612 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
613 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
614 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
615 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
616 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
617 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
618 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
619 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
620 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
621 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
622 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
623 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
624 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
625 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
626 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
627 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
628 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
629 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
630 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
631 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
632 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
633 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
634 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
635 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
636 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
637 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
638 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
639 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
640 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
641 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
642 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
643 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
644 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
645 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
646 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
647 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
648 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
649 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
650 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
651 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
652 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
653 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
654 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
655 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
656 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
657 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
658 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
659 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
660 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
661 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
662 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
663 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
664 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
665 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
666 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
667 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
668 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
669 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
670 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
671 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
672 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
673 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
674 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
675 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
676 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
677 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
678 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
679 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
680 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
681 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
682 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
683 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
684 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
685 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
686 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
687 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
688 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
689 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
690 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
691 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
692 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
693 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
694 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
695 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
696 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
697 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
698 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
699 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
700 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
701 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
702 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
703 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
704 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
705 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
706 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
707 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
708 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
709 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
710 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
711 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
712 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
713 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
714 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
715 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
716 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
717 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
718 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
719 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
720 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
721 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
722 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
723 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
724 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
725 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
726 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
727 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
728 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
729 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
730 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
731 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
732 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
733 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
734 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
735 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
736 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
737 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
738 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
739 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
740 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
741 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
742 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
743 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
744 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
745 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
746 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
747 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
748 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
749 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
750 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
751 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
752 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
753 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
754 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
755 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
756 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
757 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
758 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
759 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
760 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
761 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
762 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
763 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
764 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
765 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
766 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
767 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
768 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
769 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
770 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
771 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
772 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
773 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
774 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
775 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
776 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
777 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
778 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
779 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
780 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
781 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
782 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
783 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
784 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
785 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
786 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
787 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
788 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
789 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
790 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
791 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
792 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
793 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
794 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
795 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
796 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
797 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
798 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
799 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
800 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
801 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
802 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
803 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
804 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
805 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
806 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
807 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
808 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
809 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
810 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
811 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
812 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
813 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
814 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
815 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
816 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
817 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
818 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
819 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
820 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
821 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
822 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
823 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
824 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
825 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
826 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
827 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
828 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
829 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
830 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
831 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
832 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
833 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
834 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
835 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
836 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
837 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
838 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
839 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
840 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
841 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
842 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
843 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
844 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
845 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
846 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
847 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
848 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
849 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
850 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
851 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
852 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
853 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
854 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
855 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
856 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
857 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
858 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
859 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
860 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
861 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
862 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
863 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
864 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
865 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
866 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
867 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
868 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
869 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
870 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
871 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
872 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
873 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
874 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
875 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
876 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
877 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
878 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
879 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
880 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
881 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
882 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
883 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
884 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
885 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
886 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
887 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
888 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
889 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
890 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
891 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
892 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
893 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
894 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
895 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
896 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
897 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
898 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
899 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
900 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
901 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
902 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
903 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
904 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
905 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
906 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
907 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
908 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
909 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
910 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
911 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
912 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
913 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
914 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
915 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
916 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
917 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
918 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
919 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
920 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
921 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
922 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
923 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
924 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
925 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
926 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
927 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
928 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
929 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
930 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
931 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
932 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
933 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
934 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
935 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
936 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
937 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
938 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
939 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
940 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
941 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
942 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
943 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
944 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
945 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
946 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
947 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
948 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
949 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
950 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
951 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
952 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
953 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
954 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
955 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
956 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
957 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
958 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
959 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
960 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
961 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
962 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
963 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
964 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
965 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
966 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
967 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
968 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
969 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
970 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
971 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
972 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
973 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
974 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
975 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
976 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
977 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
978 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
979 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
980 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
981 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
982 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
983 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
984 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
985 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
986 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
987 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
988 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
989 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
990 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
991 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
992 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
993 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
994 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
995 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
996 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
997 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
998 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
999 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1000 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1001 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1002 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1003 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1004 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1005 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1006 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1007 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1008 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1009 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1010 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1011 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1012 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1013 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1014 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1015 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1016 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1017 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1018 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1019 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1020 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1021 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1022 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1023 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1024 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1025 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1026 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1027 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1028 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1029 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1030 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1031 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1032 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1033 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1034 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1035 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1036 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1037 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1038 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1039 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1040 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1041 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1042 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1043 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1044 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1045 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1046 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1047 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1048 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1049 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1050 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1051 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1052 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1053 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1054 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1055 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1056 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1057 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1058 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1059 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1060 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1061 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1062 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1063 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1064 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1065 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1066 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1067 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1068 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1069 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1070 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1071 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1072 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1073 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1074 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1075 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1076 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1077 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1078 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1079 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1080 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1081 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1082 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1083 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1084 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1085 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1086 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1087 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1088 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1089 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1090 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1091 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1092 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1093 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1094 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1095 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1096 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1097 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1098 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1099 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1100 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1101 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1102 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1103 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1104 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1105 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1106 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1107 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1108 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1109 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1110 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1111 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1112 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1113 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1114 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1115 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1116 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1117 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1118 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1119 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1120 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1121 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1122 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1123 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1124 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1125 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1126 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1127 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1128 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1129 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1130 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1131 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1132 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1133 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1134 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1135 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1136 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1137 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1138 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1139 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1140 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1141 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1142 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1143 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1144 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1145 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1146 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1147 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1148 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1149 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1150 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1151 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1152 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1153 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1154 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1155 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1156 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1157 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1158 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1159 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1160 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1161 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1162 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1163 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1164 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1165 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1166 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1167 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1168 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1169 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1170 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1171 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1172 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1173 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1174 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1175 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1176 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1177 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1178 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1179 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1180 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1181 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1182 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1183 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1184 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1185 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1186 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1187 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1188 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1189 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1190 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1191 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1192 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1193 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1194 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1195 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1196 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1197 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1198 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1199 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1200 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1201 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1202 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1203 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1204 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1205 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1206 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1207 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1208 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1209 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1210 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1211 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1212 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1213 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1214 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1215 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1216 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1217 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1218 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1219 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1220 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1221 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1222 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1223 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1224 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1225 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1226 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1227 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1228 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1229 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1230 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1231 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1232 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1233 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1234 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1235 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1236 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1237 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1238 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1239 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1240 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1241 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1242 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1243 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1244 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1245 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1246 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1247 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1248 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1249 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1250 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1251 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1252 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1253 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1254 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1255 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1256 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1257 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1258 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1259 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1260 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1261 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1262 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1263 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1264 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1265 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1266 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1267 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1268 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1269 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1270 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1271 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1272 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1273 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1274 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1275 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1276 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1277 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1278 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1279 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1280 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1281 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1282 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1283 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1284 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1285 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1286 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1287 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1288 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1289 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1290 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1291 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1292 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1293 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1294 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1295 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1296 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1297 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1298 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1299 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1300 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1301 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1302 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1303 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1304 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1305 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1306 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1307 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1308 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1309 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1310 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1311 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1312 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1313 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1314 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1315 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1316 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1317 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1318 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1319 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1320 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1321 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1322 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1323 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1324 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1325 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1326 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1327 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1328 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1329 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1330 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1331 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1332 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1333 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1334 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1335 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1336 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1337 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1338 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1339 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1340 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1341 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1342 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1343 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1344 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1345 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1346 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1347 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1348 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1349 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1350 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1351 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1352 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1353 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1354 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1355 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1356 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1357 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1358 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1359 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1360 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1361 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1362 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1363 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1364 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1365 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1366 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1367 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1368 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1369 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1370 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1371 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1372 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1373 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1374 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1375 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1376 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1377 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1378 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1379 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1380 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1381 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1382 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1383 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1384 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1385 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1386 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1387 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1388 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1389 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1390 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1391 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1392 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1393 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1394 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1395 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1396 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1397 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1398 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1399 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1400 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1401 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1402 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1403 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1404 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1405 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1406 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1407 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1408 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1409 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1410 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1411 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1412 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1413 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1414 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1415 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1416 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1417 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1418 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1419 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1420 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1421 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1422 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1423 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1424 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1425 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1426 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1427 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1428 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1429 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1430 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1431 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1432 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1433 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1434 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1435 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1436 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1437 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1438 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1439 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1440 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1441 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1442 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1443 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1444 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1445 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1446 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1447 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1448 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1449 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1450 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1451 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1452 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1453 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1454 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1455 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1456 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1457 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1458 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1459 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1460 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1461 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1462 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1463 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1464 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1465 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1466 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1467 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1468 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1469 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1470 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1471 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1472 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1473 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1474 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1475 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1476 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1477 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1478 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1479 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1480 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1481 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1482 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1483 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1484 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1485 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1486 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1487 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1488 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1489 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1490 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1491 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1492 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1493 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1494 | Группа от QF |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
1495 | Группа от QF |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
1496 | Группа от QF |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
1497 | Группа от QF |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
1498 | Группа от QF |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -

## УЗО №5 (2)
№ п/п |  |  | № и пункт протокола проверки защиты от сверхтока (для АВДТ) | Номинальный ток нагрузки, (А) | Вид дифференциального тока (А, АС) | Номинальный дифференциальный не отключающий ток I∆о, синусоидальный (мА) | Номинальный дифференциальный отключающий ток I∆н, синусоидальный (мА) | Минимальное время неотключения при 2 I∆н | Измеренный дифференциальный отключающий ток, (мА) | Время срабатывания tср при I∆н, (с)
| Типовое | Место установки
| обозначение УЗО | по проекту
[10 empty] | допустимое | измеренное | 15 | 30 | 0.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 0 | АВР 1 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01
1 | S 203 | Ввод 0.1 QD Ввод | -- | 4 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.008 | 0
2 | 0 | Ввод 0.2 QF Ввод | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
3 | S 203 | Группа от QF 1 | -- | 4 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
4 | SH 203 L | Группа от QF 2 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
5 | S 203 | Группа от QF 3 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.016 | 0
6 | T1c T160 | Группа от QFD 4 | -- | 100 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.018 | 0
7 | S 203 | Группа от QFD 5 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
8 | SH 203 L | Группа от QF 6 | -- | 20 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
9 | S 203 | Группа от QF 7 | -- | 20 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.019 | 0
10 | SH 203 L | Группа от QD 8 | -- | 20 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
11 | SH 203 L | Группа от QF 9 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.012 | 0
12 | T1c T160 | Группа от QD 10 | -- | 63 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.017 | 0
13 | T1c T160 | Группа от QF 11 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
14 | T1c T160 | Группа от QF 12 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
15 | T1c T160 | Группа от QF 13 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.015 | 0
16 | SH203L | Группа от QF 14 | -- | 20 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
17 | S 203 | Группа от QF 15 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
18 | SH203L | Группа от QF 16 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.015 | 0
19 | S 203 | Группа от QF 17 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
20 | S 201 | Группа от QF 18 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
21 | S 203 | Группа от QF 19 | -- | 32 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
22 | T1c T160 | 0 | -- | 80 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
23 | S233R | 0 | -- | 40 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.01 | 0
24 | #REF! | #REF! | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
25 | SH203L | 0 | -- | 20 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
26 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.012 | 0
27 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
28 | S231R | 0 | -- | 10 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
29 | SH203L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.01 | 0
30 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
31 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.013 | 0
32 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.018 | 0
33 | 0 | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.018 | 0
34 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.011 | 0
35 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
36 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.009 | 0
37 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.017 | 0
38 | S233R | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
39 | S233R | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
40 | T1c T160 | 0 | -- | 80 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
41 | #REF! | #REF! | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
42 | #REF! | #REF! | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
43 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
44 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
45 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
46 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
47 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
48 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
49 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.011 | 0
50 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.017 | 0
51 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
52 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.016 | 0
53 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
54 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
55 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.012 | 0
56 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.011 | 0
57 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.017 | 0
58 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
59 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.018 | 0
60 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
61 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.018 | 0
62 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.011 | 0
63 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
64 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
65 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.015 | 0
66 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
67 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.018 | 0
68 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.016 | 0
69 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
70 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.014 | 0
71 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
72 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
73 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
74 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.011 | 0
75 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.019 | 0
76 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.017 | 0
77 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.016 | 0
78 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
79 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
80 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
81 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.008 | 0
82 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
83 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.011 | 0
84 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
85 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
86 | 0 | #REF! | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.013 | 0
87 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.008 | 0
88 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
89 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.012 | 0
90 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
91 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
92 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.008 | 0
93 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.009 | 0
94 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
95 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.017 | 0
96 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.011 | 0
97 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
98 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
99 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
100 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
101 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
102 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.013 | 0
103 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.017 | 0
104 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.008 | 0
105 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
106 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
107 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
108 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
109 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
110 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
111 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.008 | 0
112 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.014 | 0
113 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
114 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
115 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
116 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.008 | 0
117 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.013 | 0
118 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
119 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
120 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.009 | 0
121 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.018 | 0
122 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.014 | 0
123 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.015 | 0
124 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
125 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
126 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.019 | 0
127 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.008 | 0
128 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
129 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
130 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
131 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.012 | 0
132 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.013 | 0
133 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
134 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.019 | 0
135 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.019 | 0
136 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
137 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.009 | 0
138 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
139 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
140 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
141 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.012 | 0
142 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
143 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
144 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
145 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.013 | 0
146 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
147 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
148 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
149 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.016 | 0
150 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
151 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.015 | 0
152 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
153 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.016 | 0
154 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
155 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
156 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.018 | 0
157 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
158 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.007 | 0
159 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.009 | 0
160 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.011 | 0
161 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.01 | 0
162 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.01 | 0
163 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.01 | 0
164 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.009 | 0
165 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
166 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.017 | 0
167 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
168 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
169 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.019 | 0
170 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
171 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.018 | 0
172 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.012 | 0
173 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.008 | 0
174 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
175 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
176 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
177 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
178 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
179 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
180 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.017 | 0
181 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.008 | 0
182 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.01 | 0
183 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.015 | 0
184 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
185 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
186 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.014 | 0
187 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.019 | 0
188 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.009 | 0
189 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.011 | 0
190 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.018 | 0
191 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.012 | 0
192 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
193 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
194 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
195 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.009 | 0
196 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
197 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.01 | 0
198 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.007 | 0
199 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.01 | 0
200 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.019 | 0
201 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.012 | 0
202 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
203 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.015 | 0
204 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.018 | 0
205 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
206 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
207 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
208 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
209 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
210 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.019 | 0
211 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
212 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
213 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.017 | 0
214 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.013 | 0
215 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
216 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
217 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
218 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
219 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.008 | 0
220 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
221 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
222 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.012 | 0
223 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
224 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.008 | 0
225 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.015 | 0
226 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.009 | 0
227 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.018 | 0
228 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
229 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
230 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
231 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
232 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.007 | 0
233 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
234 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
235 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
236 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
237 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.019 | 0
238 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.019 | 0
239 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
240 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
241 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.008 | 0
242 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.017 | 0
243 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
244 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
245 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
246 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.016 | 0
247 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
248 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
249 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.011 | 0
250 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
251 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.013 | 0
252 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.018 | 0
253 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
254 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
255 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.014 | 0
256 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
257 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
258 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.008 | 0
259 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.018 | 0
260 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.008 | 0
261 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
262 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
263 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
264 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.019 | 0
265 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
266 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.018 | 0
267 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.017 | 0
268 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
269 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
270 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.011 | 0
271 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
272 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
273 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
274 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
275 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.016 | 0
276 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.019 | 0
277 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
278 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
279 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
280 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
281 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
282 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
283 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.014 | 0
284 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.014 | 0
285 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
286 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.015 | 0
287 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
288 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.014 | 0
289 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
290 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.008 | 0
291 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
292 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
293 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.011 | 0
294 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.008 | 0
295 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.016 | 0
296 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.018 | 0
297 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
298 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.011 | 0
299 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.016 | 0
300 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
301 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
302 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
303 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
304 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
305 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
306 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.013 | 0
307 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
308 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
309 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.019 | 0
310 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.019 | 0
311 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.014 | 0
312 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.018 | 0
313 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.015 | 0
314 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.008 | 0
315 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
316 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.014 | 0
317 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.013 | 0
318 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
319 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.013 | 0
320 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
321 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.009 | 0
322 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
323 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
324 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
325 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.019 | 0
326 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.018 | 0
327 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
328 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
329 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
330 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.008 | 0
331 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
332 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.014 | 0
333 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
334 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.016 | 0
335 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.016 | 0
336 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
337 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.011 | 0
338 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
339 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.019 | 0
340 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
341 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.016 | 0
342 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.013 | 0
343 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.017 | 0
344 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
345 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
346 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.008 | 0
347 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
348 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.009 | 0
349 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
350 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
351 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
352 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.015 | 0
353 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.014 | 0
354 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.019 | 0
355 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
356 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
357 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
358 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
359 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
360 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
361 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
362 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
363 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.011 | 0
364 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
365 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.013 | 0
366 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.011 | 0
367 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.015 | 0
368 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
369 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.019 | 0
370 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.017 | 0
371 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
372 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.009 | 0
373 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
374 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
375 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
376 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.019 | 0
377 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
378 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.014 | 0
379 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
380 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.015 | 0
381 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.018 | 0
382 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
383 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.013 | 0
384 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
385 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
386 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.007 | 0
387 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.015 | 0
388 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.01 | 0
389 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.009 | 0
390 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
391 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
392 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
393 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.011 | 0
394 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.008 | 0
395 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
396 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.008 | 0
397 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.016 | 0
398 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
399 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.017 | 0
400 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.009 | 0
401 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
402 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
403 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.016 | 0
404 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.018 | 0
405 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
406 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
407 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.014 | 0
408 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.011 | 0
409 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.011 | 0
410 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
411 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.01 | 0
412 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.007 | 0
413 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.015 | 0
414 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
415 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.012 | 0
416 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.011 | 0
417 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
418 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
419 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
420 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
421 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.019 | 0
422 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
423 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
424 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.018 | 0
425 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
426 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.011 | 0
427 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.013 | 0
428 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
429 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.01 | 0
430 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.014 | 0
431 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
432 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
433 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.019 | 0
434 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.009 | 0
435 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
436 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.019 | 0
437 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
438 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
439 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.013 | 0
440 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
441 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.017 | 0
442 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
443 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
444 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
445 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.011 | 0
446 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
447 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
448 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.014 | 0
449 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
450 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
451 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
452 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.011 | 0
453 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
454 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.009 | 0
455 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.012 | 0
456 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.017 | 0
457 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
458 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
459 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.016 | 0
460 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.016 | 0
461 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
462 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.011 | 0
463 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
464 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.016 | 0
465 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
466 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.018 | 0
467 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.014 | 0
468 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.008 | 0
469 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
470 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.013 | 0
471 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
472 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
473 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
474 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.015 | 0
475 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
476 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
477 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.015 | 0
478 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
479 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.013 | 0
480 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.007 | 0
481 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.016 | 0
482 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.014 | 0
483 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
484 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.017 | 0
485 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.01 | 0
486 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.019 | 0
487 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.012 | 0
488 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
489 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
490 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
491 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.007 | 0
492 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
493 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.008 | 0
494 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.011 | 0
495 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.013 | 0
496 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.013 | 0
497 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.017 | 0
498 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
499 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
500 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.009 | 0
501 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
502 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.009 | 0
503 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
504 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.016 | 0
505 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
506 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.014 | 0
507 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.015 | 0
508 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
509 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
510 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.018 | 0
511 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.013 | 0
512 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
513 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.019 | 0
514 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
515 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
516 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
517 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
518 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.01 | 0
519 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.012 | 0
520 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
521 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
522 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.017 | 0
523 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
524 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.018 | 0
525 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
526 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.01 | 0
527 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.017 | 0
528 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
529 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.018 | 0
530 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.019 | 0
531 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.008 | 0
532 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
533 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.009 | 0
534 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.019 | 0
535 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
536 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.018 | 0
537 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
538 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
539 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.013 | 0
540 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
541 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.008 | 0
542 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.015 | 0
543 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.017 | 0
544 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
545 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.019 | 0
546 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
547 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
548 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
549 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
550 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
551 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
552 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.019 | 0
553 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
554 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.008 | 0
555 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
556 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
557 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
558 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
559 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
560 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.014 | 0
561 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
562 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.012 | 0
563 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.01 | 0
564 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
565 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
566 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.015 | 0
567 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
568 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
569 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
570 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.01 | 0
571 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
572 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
573 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
574 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
575 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
576 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.018 | 0
577 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.018 | 0
578 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
579 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
580 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
581 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.016 | 0
582 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.016 | 0
583 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.008 | 0
584 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.014 | 0
585 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.009 | 0
586 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.009 | 0
587 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
588 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
589 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
590 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.016 | 0
591 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.015 | 0
592 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
593 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.015 | 0
594 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
595 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
596 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
597 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.014 | 0
598 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.01 | 0
599 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
600 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.009 | 0
601 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
602 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.012 | 0
603 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
604 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.017 | 0
605 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
606 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
607 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
608 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
609 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
610 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
611 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
612 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
613 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
614 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.012 | 0
615 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.007 | 0
616 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.012 | 0
617 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.018 | 0
618 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
619 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
620 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.014 | 0
621 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
622 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
623 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.018 | 0
624 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.009 | 0
625 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
626 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.016 | 0
627 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.011 | 0
628 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
629 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.008 | 0
630 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.01 | 0
631 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
632 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
633 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.009 | 0
634 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
635 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.012 | 0
636 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
637 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
638 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.011 | 0
639 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
640 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
641 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.013 | 0
642 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.018 | 0
643 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
644 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.015 | 0
645 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
646 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.012 | 0
647 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.019 | 0
648 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
649 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
650 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.016 | 0
651 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
652 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
653 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
654 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.011 | 0
655 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.009 | 0
656 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
657 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.01 | 0
658 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.017 | 0
659 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.019 | 0
660 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.011 | 0
661 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
662 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.011 | 0
663 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
664 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.014 | 0
665 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.008 | 0
666 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.014 | 0
667 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
668 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.018 | 0
669 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
670 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
671 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.018 | 0
672 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.014 | 0
673 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.013 | 0
674 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
675 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
676 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
677 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
678 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.012 | 0
679 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
680 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.012 | 0
681 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
682 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
683 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
684 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.011 | 0
685 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.017 | 0
686 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.009 | 0
687 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
688 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.015 | 0
689 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.013 | 0
690 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.012 | 0
691 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.012 | 0
692 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
693 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.013 | 0
694 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.014 | 0
695 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.015 | 0
696 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
697 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
698 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.008 | 0
699 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
700 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.015 | 0
701 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.019 | 0
702 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
703 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
704 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
705 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.018 | 0
706 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
707 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
708 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
709 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.009 | 0
710 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
711 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
712 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.009 | 0
713 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
714 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
715 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.009 | 0
716 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.016 | 0
717 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
718 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
719 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.012 | 0
720 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
721 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
722 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.012 | 0
723 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
724 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
725 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.014 | 0
726 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
727 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
728 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.017 | 0
729 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
730 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.016 | 0
731 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
732 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
733 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.008 | 0
734 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
735 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.012 | 0
736 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
737 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
738 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.019 | 0
739 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
740 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.016 | 0
741 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
742 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
743 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
744 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
745 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.009 | 0
746 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
747 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
748 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
749 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.01 | 0
750 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
751 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
752 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
753 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.009 | 0
754 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
755 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.019 | 0
756 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
757 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
758 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.014 | 0
759 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
760 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
761 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.018 | 0
762 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.009 | 0
763 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
764 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
765 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
766 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.008 | 0
767 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.009 | 0
768 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.009 | 0
769 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.014 | 0
770 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.012 | 0
771 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
772 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.017 | 0
773 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.009 | 0
774 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.012 | 0
775 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.016 | 0
776 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.013 | 0
777 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
778 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.017 | 0
779 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
780 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.018 | 0
781 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
782 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.018 | 0
783 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
784 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.018 | 0
785 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.018 | 0
786 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.019 | 0
787 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
788 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
789 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
790 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.016 | 0
791 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.019 | 0
792 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
793 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
794 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.011 | 0
795 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
796 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
797 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
798 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
799 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
800 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
801 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.018 | 0
802 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
803 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.016 | 0
804 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
805 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
806 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.007 | 0
807 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
808 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.01 | 0
809 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
810 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.014 | 0
811 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
812 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.015 | 0
813 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
814 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.017 | 0
815 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
816 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.009 | 0
817 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.013 | 0
818 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
819 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.012 | 0
820 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.008 | 0
821 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.007 | 0
822 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.01 | 0
823 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.007 | 0
824 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.016 | 0
825 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.009 | 0
826 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.009 | 0
827 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.013 | 0
828 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.019 | 0
829 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
830 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.008 | 0
831 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.016 | 0
832 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.013 | 0
833 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.013 | 0
834 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.009 | 0
835 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.008 | 0
836 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.017 | 0
837 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
838 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
839 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
840 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
841 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
842 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
843 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.011 | 0
844 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.016 | 0
845 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.011 | 0
846 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.015 | 0
847 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.016 | 0
848 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.008 | 0
849 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.011 | 0
850 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.014 | 0
851 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
852 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.015 | 0
853 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.016 | 0
854 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
855 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.012 | 0
856 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
857 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.015 | 0
858 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
859 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.014 | 0
860 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.009 | 0
861 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.009 | 0
862 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
863 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
864 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.012 | 0
865 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.016 | 0
866 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
867 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
868 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
869 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
870 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.017 | 0
871 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.011 | 0
872 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
873 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
874 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.008 | 0
875 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
876 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.009 | 0
877 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
878 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
879 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
880 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
881 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
882 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.007 | 0
883 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
884 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
885 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.008 | 0
886 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
887 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.011 | 0
888 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.011 | 0
889 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
890 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.011 | 0
891 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.013 | 0
892 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.01 | 0
893 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
894 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
895 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.019 | 0
896 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.015 | 0
897 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.013 | 0
898 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
899 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.017 | 0
900 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
901 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
902 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
903 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.019 | 0
904 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.012 | 0
905 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
906 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
907 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
908 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.015 | 0
909 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
910 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.008 | 0
911 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
912 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.009 | 0
913 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
914 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.009 | 0
915 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
916 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.013 | 0
917 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
918 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
919 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
920 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
921 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
922 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
923 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.011 | 0
924 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
925 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.013 | 0
926 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
927 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
928 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
929 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.015 | 0
930 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
931 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
932 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.019 | 0
933 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
934 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
935 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
936 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.009 | 0
937 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
938 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.019 | 0
939 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
940 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
941 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.011 | 0
942 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.011 | 0
943 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
944 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
945 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.016 | 0
946 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.009 | 0
947 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.008 | 0
948 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.013 | 0
949 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.015 | 0
950 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
951 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
952 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.009 | 0
953 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.009 | 0
954 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
955 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.013 | 0
956 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
957 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.014 | 0
958 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.011 | 0
959 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.018 | 0
960 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.008 | 0
961 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
962 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
963 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
964 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
965 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
966 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
967 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
968 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
969 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.008 | 0
970 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
971 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
972 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
973 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
974 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
975 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.009 | 0
976 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.016 | 0
977 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
978 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
979 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.018 | 0
980 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.018 | 0
981 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.01 | 0
982 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.008 | 0
983 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.011 | 0
984 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.013 | 0
985 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
986 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
987 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.018 | 0
988 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.017 | 0
989 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.013 | 0
990 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
991 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.008 | 0
992 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.012 | 0
993 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.014 | 0
994 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.016 | 0
995 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
996 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.017 | 0
997 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
998 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.011 | 0
999 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1000 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
1001 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.015 | 0
1002 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.009 | 0
1003 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.011 | 0
1004 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
1005 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.013 | 0
1006 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.008 | 0
1007 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
1008 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.011 | 0
1009 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.008 | 0
1010 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.008 | 0
1011 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.017 | 0
1012 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.016 | 0
1013 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.01 | 0
1014 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.012 | 0
1015 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.008 | 0
1016 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
1017 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.009 | 0
1018 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
1019 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.016 | 0
1020 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.011 | 0
1021 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
1022 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
1023 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
1024 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
1025 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
1026 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
1027 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
1028 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
1029 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.019 | 0
1030 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
1031 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.019 | 0
1032 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.011 | 0
1033 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.008 | 0
1034 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.012 | 0
1035 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
1036 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.016 | 0
1037 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.016 | 0
1038 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
1039 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.016 | 0
1040 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.008 | 0
1041 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1042 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1043 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1044 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.009 | 0
1045 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.009 | 0
1046 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
1047 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
1048 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.009 | 0
1049 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
1050 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.013 | 0
1051 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1052 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.016 | 0
1053 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.012 | 0
1054 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
1055 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
1056 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
1057 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.015 | 0
1058 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
1059 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
1060 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
1061 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.017 | 0
1062 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.019 | 0
1063 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1064 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1065 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
1066 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.011 | 0
1067 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
1068 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.007 | 0
1069 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
1070 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.009 | 0
1071 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.018 | 0
1072 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
1073 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.016 | 0
1074 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.014 | 0
1075 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.009 | 0
1076 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
1077 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
1078 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.018 | 0
1079 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
1080 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
1081 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
1082 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
1083 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.017 | 0
1084 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
1085 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.012 | 0
1086 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
1087 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
1088 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.014 | 0
1089 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
1090 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.011 | 0
1091 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1092 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.015 | 0
1093 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
1094 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.016 | 0
1095 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
1096 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
1097 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
1098 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
1099 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.013 | 0
1100 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
1101 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
1102 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
1103 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.007 | 0
1104 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
1105 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.017 | 0
1106 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.015 | 0
1107 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
1108 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
1109 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
1110 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
1111 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.019 | 0
1112 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
1113 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1114 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.008 | 0
1115 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
1116 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.014 | 0
1117 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.009 | 0
1118 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
1119 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
1120 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.008 | 0
1121 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.008 | 0
1122 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.019 | 0
1123 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
1124 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
1125 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
1126 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
1127 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.011 | 0
1128 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
1129 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.011 | 0
1130 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.01 | 0
1131 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.018 | 0
1132 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.017 | 0
1133 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.016 | 0
1134 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1135 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
1136 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.011 | 0
1137 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.019 | 0
1138 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
1139 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
1140 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
1141 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.017 | 0
1142 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
1143 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.018 | 0
1144 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.013 | 0
1145 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
1146 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.018 | 0
1147 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.017 | 0
1148 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.009 | 0
1149 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
1150 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
1151 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.008 | 0
1152 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1153 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.007 | 0
1154 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
1155 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
1156 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
1157 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.009 | 0
1158 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
1159 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
1160 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
1161 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
1162 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.013 | 0
1163 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
1164 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.014 | 0
1165 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1166 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
1167 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
1168 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
1169 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
1170 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
1171 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
1172 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.007 | 0
1173 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.009 | 0
1174 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.012 | 0
1175 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
1176 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
1177 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.011 | 0
1178 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.013 | 0
1179 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
1180 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.008 | 0
1181 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.009 | 0
1182 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.009 | 0
1183 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
1184 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
1185 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.015 | 0
1186 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
1187 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
1188 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1189 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.018 | 0
1190 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
1191 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
1192 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.016 | 0
1193 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
1194 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
1195 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
1196 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1197 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
1198 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
1199 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.013 | 0
1200 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.017 | 0
1201 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
1202 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.009 | 0
1203 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.009 | 0
1204 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
1205 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
1206 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
1207 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.018 | 0
1208 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
1209 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.013 | 0
1210 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.015 | 0
1211 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.009 | 0
1212 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
1213 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.015 | 0
1214 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.012 | 0
1215 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.008 | 0
1216 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1217 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
1218 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
1219 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.016 | 0
1220 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.015 | 0
1221 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.016 | 0
1222 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
1223 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1224 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
1225 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
1226 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.008 | 0
1227 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.008 | 0
1228 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
1229 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
1230 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.014 | 0
1231 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
1232 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.013 | 0
1233 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.016 | 0
1234 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
1235 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
1236 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
1237 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.007 | 0
1238 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
1239 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
1240 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1241 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
1242 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.018 | 0
1243 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.014 | 0
1244 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.012 | 0
1245 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
1246 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
1247 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
1248 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
1249 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
1250 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.017 | 0
1251 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
1252 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.011 | 0
1253 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1254 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
1255 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.013 | 0
1256 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
1257 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
1258 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.009 | 0
1259 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1260 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1261 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
1262 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1263 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.012 | 0
1264 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
1265 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
1266 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.009 | 0
1267 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.009 | 0
1268 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
1269 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.015 | 0
1270 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
1271 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.018 | 0
1272 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.016 | 0
1273 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.015 | 0
1274 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.013 | 0
1275 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
1276 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
1277 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
1278 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
1279 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.018 | 0
1280 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.016 | 0
1281 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1282 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
1283 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
1284 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
1285 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
1286 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.009 | 0
1287 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.013 | 0
1288 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
1289 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
1290 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.017 | 0
1291 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.008 | 0
1292 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.009 | 0
1293 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
1294 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.013 | 0
1295 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.011 | 0
1296 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
1297 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
1298 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.017 | 0
1299 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
1300 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.008 | 0
1301 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.014 | 0
1302 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.009 | 0
1303 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1304 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
1305 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.01 | 0
1306 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.011 | 0
1307 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1308 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
1309 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1310 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.008 | 0
1311 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.014 | 0
1312 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1313 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1314 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1315 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
1316 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
1317 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
1318 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
1319 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.011 | 0
1320 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.008 | 0
1321 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.013 | 0
1322 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.013 | 0
1323 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
1324 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.019 | 0
1325 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.014 | 0
1326 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
1327 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
1328 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.008 | 0
1329 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
1330 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.01 | 0
1331 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
1332 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
1333 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
1334 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
1335 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
1336 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
1337 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
1338 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
1339 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.01 | 0
1340 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
1341 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.012 | 0
1342 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
1343 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
1344 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.014 | 0
1345 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
1346 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.015 | 0
1347 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1348 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
1349 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
1350 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.016 | 0
1351 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
1352 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.015 | 0
1353 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.014 | 0
1354 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1355 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.018 | 0
1356 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.015 | 0
1357 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
1358 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.012 | 0
1359 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
1360 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
1361 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.009 | 0
1362 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.012 | 0
1363 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
1364 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
1365 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
1366 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
1367 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1368 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.009 | 0
1369 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.015 | 0
1370 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
1371 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
1372 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
1373 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1374 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.008 | 0
1375 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
1376 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.017 | 0
1377 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
1378 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
1379 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
1380 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.019 | 0
1381 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
1382 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
1383 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
1384 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
1385 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.019 | 0
1386 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
1387 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.01 | 0
1388 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.014 | 0
1389 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.017 | 0
1390 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
1391 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
1392 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.018 | 0
1393 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.012 | 0
1394 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.007 | 0
1395 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
1396 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1397 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.016 | 0
1398 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
1399 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
1400 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.014 | 0
1401 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1402 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1403 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.008 | 0
1404 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.017 | 0
1405 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.009 | 0
1406 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
1407 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.018 | 0
1408 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
1409 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
1410 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
1411 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.014 | 0
1412 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.013 | 0
1413 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
1414 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
1415 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
1416 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.018 | 0
1417 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.016 | 0
1418 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
1419 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
1420 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.014 | 0
1421 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
1422 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.011 | 0
1423 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
1424 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.009 | 0
1425 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.009 | 0
1426 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.008 | 0
1427 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
1428 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.016 | 0
1429 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.015 | 0
1430 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.015 | 0
1431 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
1432 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.019 | 0
1433 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.017 | 0
1434 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1435 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.014 | 0
1436 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.007 | 0
1437 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
1438 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.012 | 0
1439 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
1440 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
1441 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
1442 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.013 | 0
1443 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.019 | 0
1444 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1445 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.017 | 0
1446 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.012 | 0
1447 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1448 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.012 | 0
1449 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.018 | 0
1450 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
1451 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
1452 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
1453 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.011 | 0
1454 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1455 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
1456 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.011 | 0
1457 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
1458 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.019 | 0
1459 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.018 | 0
1460 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
1461 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.019 | 0
1462 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.011 | 0
1463 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
1464 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
1465 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.019 | 0
1466 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.019 | 0
1467 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.012 | 0
1468 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
1469 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1470 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
1471 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.011 | 0
1472 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.013 | 0
1473 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
1474 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.009 | 0
1475 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
1476 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.007 | 0
1477 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.012 | 0
1478 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
1479 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
1480 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
1481 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
1482 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
1483 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.014 | 0
1484 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.012 | 0
1485 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
1486 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
1487 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
1488 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
1489 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498

## АВ №6 (2)
№ п/п | Обозначение по схеме, место установки | Типовое обозначение (маркировка) | Типы расцепителей |  | Заданная выдержка времени (для категор. В), (сек) | Номинальный ток, (А) | Уставка расцепителей |  | Проверка расцепителя
Заданная выдержка времени (для категор. В), (сек)
|  |  | токов перегрузки | токов короткого замыкания |  |  | токов перегрузки, (А) | токов короткого замыкания, (А) | Тока перегрузки
[9 empty] | испытательный ток, (А) | Время срабатывания (сек) |  | Длительность приложения испытательного тока, (сек) | испытательный ток несрабатыва­ния, (А) | реакция расцепителя, (+/-) | испытательный ток срабатыва­ния, (А) | реакция расцепителя, (+/-)
[10 empty] | допусти­мое | измерен­ное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 0.1 | <60
| АВР 1 | [15 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1 | Ввод 0.1 QDВвод | S 203 | ОВВ | -С | --- | 4 | 5-6 | 20-40 | 10.2 | ≤60 | 38 | 0.1 | 20 | - | 40 | + | 0 |  |  | 4.52 | - | 5.8
2 | Ввод 0.2 QFВвод | [15 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
3 | Группа от QF1 | S 203 |  | МД |  |  | 5 6 | [9 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
4 | Группа от QF2 | SH 203 L |  | МД С |  |  | 0 0 | 0 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
5 | Группа от QF3 | S 203 |  | МД |  |  | 0 0 | [9 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
6 | Группа от QFD4 | T1c T160 | ОВВ | МД-С | --- | 100 | 113-145 | 500-1000 | 255 | ≤120 | 95 | 0.1 | 500 | - | 1000 | + | 0 |  |  | 113 | - | 145
7 | Группа от QFD5 | S 203 | ОВВ | МДС | --- | 25 | 28-36 | 125-250 | 63.75 | ≤120 | 100 | 0.1 | 125 | - | 250 | + | 0 |  |  | 28.25 | - | 36.25
8 | Группа от QF6 | SH 203 L | ОВВ | МД-С | --- | 20 | 23-29 | 100-200 | 51 | ≤120 | 73 | 0.1 | 100 | - | 200 | + | 0 |  |  | 22.6 | - | 29
9 | Группа от QF7 | S 203 | ОВВ | МД-С | --- | 20 | 23-29 | 100-200 | 51 | ≤120 | 97 | 0.1 | 100 | - | 200 | + | 0 |  |  | 22.6 | - | 29
10 | Группа от QD8 | SH 203 L | ОВВ | МД-С | --- | 20 | 23-29 | 100-200 | 51 | ≤120 | 84 | 0.1 | 100 | - | 200 | + | 0 |  |  | 22.6 | - | 29
11 | Группа от QF9 | SH 203 L | ОВВ | МД-С | --- | 16 | 18-23 | 80-160 | 40.8 | ≤120 | 108 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 0 |  |  | 18.08 | - | 23.2
12 | Группа от QD10 | T1c T160 | ОВВ | МД-С | --- | 63 | 71-91 | 315-630 | 160.65 | ≤120 | 101 | 0.1 | 315 | - | 630 | + | 0 |  |  | 71.19 | - | 91.35
13 | Группа от QF11 | T1c T160 | ОВВ | МД-С | --- | 25 | 28-36 | 125-250 | 63.75 | ≤120 | 92 | 0.1 | 125 | - | 250 | + | 0 |  |  | 28.25 | - | 36.25
14 | Группа от QF12 | T1c T160 | ОВВ | МД-С | --- | 25 | 28-36 | 125-250 | 63.75 | ≤120 | 109 | 0.1 | 125 | - | 250 | + | 0 |  |  | 28.25 | - | 36.25
15 | Группа от QF13 | T1c T160 | ОВВ | МД-С | --- | 25 | 28-36 | 125-250 | 63.75 | ≤120 | 82 | 0.1 | 125 | - | 250 | + | 0 |  |  | 28.25 | - | 36.25
16 | Группа от QF14 | SH203L | ОВВ | МД-С | --- | 20 | 23-29 | 100-200 | 51 | ≤120 | 63 | 0.1 | 100 | - | 200 | + | 0 |  |  | 22.6 | - | 29
17 | Группа от QF15 | S 203 | ОВВ | МД-С | --- | 25 | 28-36 | 125-250 | 63.75 | ≤120 | 74 | 0.1 | 125 | - | 250 | + | 0 |  |  | 28.25 | - | 36.25
18 | Группа от QF16 | SH203L | ОВВ | МД-С | --- | 16 | 18-23 | 80-160 | 40.8 | ≤120 | 66 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 0 |  |  | 18.08 | - | 23.2
19 | Группа от QF17 | S 203 | ОВВ | МД-С | --- | 25 | 28-36 | 125-250 | 63.75 | ≤120 | 85 | 0.1 | 125 | - | 250 | + | 0 |  |  | 28.25 | - | 36.25
20 | Группа от QF18 | S 201 |  | МД B |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
21 | Группа от QF19 | S 203 |  | МД C |  |  | 36 46 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
22 | Группа от QF1 | T1c T160 |  | C |  |  | 90 116 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
23 | Ввод 0.1 QD2 | S233R |  | C |  |  | 45 58 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
25 | Группа от QF3 | SH203L |  | C |  |  | 23 29 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
26 | Группа от QF4 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
27 | Группа от QF5 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
28 | Группа от QF6 | S231R |  | C |  |  | 11 15 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
29 | Группа от QF7 | SH203L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
30 | Группа от QF8 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
31 | Группа от QF9 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
32 | Группа от QF10 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
33 | Группа от QF11 |  |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
34 | Группа от QF12 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
35 | Группа от QF13 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
36 | Группа от QF14 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
37 | Группа от QF15 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
38 | Группа от QF16 | S233R |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
39 | Группа от QF17 | S233R |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
40 | Группа от QF18 | T1c T160 |  | C |  |  | 90 116 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
43 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
44 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
45 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
46 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
47 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
48 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
49 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
50 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
51 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
52 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
53 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
54 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
55 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
56 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
57 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
58 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
59 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
60 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
61 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
62 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
63 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
64 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
65 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
66 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
67 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
68 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
69 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
70 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
71 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
72 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
73 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
74 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
75 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
76 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
77 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
78 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
79 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
80 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
81 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
82 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
83 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
84 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
85 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
86 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
87 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
88 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
89 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
90 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
91 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
92 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
93 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
94 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
95 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
96 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
97 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
98 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
99 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
100 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
101 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
102 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
103 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
104 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
105 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
106 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
107 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
108 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
109 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
110 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
111 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
112 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
113 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
114 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
115 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
116 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
117 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
118 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
119 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
120 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
121 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
122 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
123 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
124 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
125 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
126 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
127 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
128 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
129 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
130 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
131 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
132 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
133 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
134 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
135 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
136 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
137 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
138 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
139 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
140 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
141 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
142 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
143 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
144 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
145 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
146 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
147 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
148 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
149 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
150 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
151 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
152 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
153 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
154 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
155 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
156 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
157 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
158 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
159 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
160 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
161 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
162 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
163 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
164 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
165 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
166 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
167 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
168 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
169 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
170 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
171 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
172 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
173 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
174 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
175 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
176 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
177 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
178 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
179 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
180 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
181 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
182 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
183 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
184 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
185 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
186 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
187 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
188 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
189 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
190 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
191 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
192 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
193 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
194 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
195 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
196 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
197 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
198 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
199 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
200 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
201 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
202 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
203 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
204 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
205 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
206 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
207 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
208 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
209 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
210 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
211 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
212 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
213 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
214 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
215 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
216 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
217 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
218 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
219 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
220 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
221 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
222 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
223 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
224 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
225 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
226 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
227 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
228 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
229 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
230 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
231 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
232 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
233 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
234 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
235 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
236 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
237 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
238 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
239 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
240 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
241 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
242 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
243 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
244 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
245 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
246 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
247 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
248 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
249 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
250 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
251 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
252 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
253 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
254 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
255 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
256 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
257 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
258 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
259 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
260 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
261 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
262 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
263 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
264 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
265 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
266 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
267 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
268 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
269 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
270 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
271 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
272 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
273 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
274 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
275 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
276 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
277 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
278 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
279 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
280 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
281 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
282 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
283 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
284 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
285 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
286 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
287 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
288 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
289 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
290 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
291 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
292 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
293 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
294 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
295 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
296 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
297 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
298 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
299 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
300 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
301 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
302 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
303 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
304 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
305 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
306 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
307 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
308 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
309 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
310 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
311 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
312 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
313 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
314 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
315 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
316 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
317 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
318 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
319 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
320 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
321 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
322 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
323 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
324 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
325 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
326 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
327 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
328 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
329 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
330 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
331 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
332 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
333 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
334 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
335 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
336 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
337 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
338 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
339 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
340 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
341 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
342 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
343 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
344 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
345 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
346 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
347 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
348 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
349 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
350 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
351 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
352 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
353 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
354 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
355 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
356 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
357 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
358 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
359 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
360 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
361 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
362 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
363 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
364 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
365 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
366 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
367 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
368 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
369 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
370 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
371 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
372 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
373 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
374 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
375 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
376 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
377 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
378 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
379 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
380 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
381 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
382 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
383 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
384 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
385 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
386 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
387 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
388 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
389 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
390 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
391 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
392 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
393 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
394 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
395 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
396 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
397 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
398 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
399 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
400 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
401 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
402 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
403 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
404 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
405 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
406 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
407 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
408 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
409 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
410 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
411 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
412 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
413 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
414 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
415 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
416 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
417 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
418 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
419 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
420 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
421 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
422 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
423 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
424 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
425 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
426 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
427 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
428 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
429 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
430 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
431 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
432 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
433 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
434 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
435 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
436 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
437 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
438 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
439 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
440 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
441 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
442 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
443 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
444 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
445 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
446 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
447 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
448 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
449 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
450 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
451 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
452 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
453 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
454 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
455 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
456 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
457 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
458 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
459 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
460 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
461 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
462 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
463 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
464 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
465 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
466 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
467 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
468 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
469 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
470 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
471 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
472 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
473 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
474 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
475 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
476 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
477 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
478 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
479 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
480 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
481 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
482 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
483 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
484 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
485 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
486 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
487 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
488 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
489 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
490 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
491 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
492 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
493 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
494 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
495 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
496 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
497 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
498 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
499 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
500 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
501 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
502 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
503 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
504 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
505 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
506 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
507 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
508 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
509 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
510 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
511 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
512 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
513 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
514 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
515 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
516 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
517 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
518 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
519 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
520 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
521 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
522 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
523 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
524 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
525 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
526 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
527 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
528 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
529 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
530 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
531 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
532 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
533 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
534 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
535 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
536 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
537 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
538 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
539 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
540 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
541 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
542 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
543 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
544 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
545 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
546 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
547 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
548 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
549 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
550 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
551 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
552 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
553 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
554 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
555 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
556 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
557 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
558 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
559 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
560 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
561 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
562 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
563 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
564 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
565 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
566 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
567 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
568 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
569 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
570 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
571 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
572 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
573 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
574 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
575 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
576 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
577 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
578 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
579 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
580 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
581 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
582 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
583 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
584 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
585 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
586 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
587 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
588 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
589 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
590 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
591 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
592 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
593 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
594 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
595 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
596 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
597 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
598 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
599 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
600 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
601 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
602 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
603 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
604 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
605 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
606 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
607 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
608 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
609 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
610 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
611 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
612 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
613 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
614 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
615 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
616 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
617 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
618 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
619 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
620 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
621 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
622 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
623 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
624 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
625 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
626 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
627 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
628 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
629 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
630 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
631 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
632 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
633 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
634 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
635 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
636 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
637 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
638 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
639 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
640 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
641 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
642 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
643 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
644 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
645 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
646 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
647 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
648 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
649 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
650 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
651 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
652 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
653 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
654 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
655 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
656 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
657 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
658 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
659 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
660 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
661 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
662 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
663 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
664 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
665 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
666 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
667 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
668 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
669 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
670 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
671 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
672 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
673 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
674 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
675 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
676 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
677 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
678 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
679 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
680 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
681 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
682 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
683 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
684 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
685 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
686 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
687 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
688 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
689 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
690 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
691 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
692 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
693 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
694 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
695 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
696 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
697 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
698 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
699 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
700 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
701 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
702 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
703 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
704 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
705 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
706 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
707 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
708 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
709 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
710 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
711 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
712 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
713 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
714 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
715 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
716 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
717 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
718 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
719 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
720 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
721 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
722 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
723 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
724 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
725 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
726 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
727 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
728 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
729 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
730 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
731 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
732 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
733 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
734 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
735 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
736 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
737 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
738 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
739 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
740 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
741 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
742 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
743 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
744 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
745 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
746 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
747 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
748 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
749 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
750 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
751 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
752 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
753 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
754 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
755 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
756 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
757 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
758 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
759 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
760 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
761 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
762 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
763 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
764 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
765 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
766 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
767 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
768 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
769 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
770 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
771 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
772 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
773 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
774 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
775 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
776 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
777 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
778 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
779 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
780 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
781 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
782 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
783 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
784 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
785 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
786 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
787 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
788 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
789 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
790 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
791 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
792 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
793 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
794 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
795 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
796 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
797 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
798 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
799 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
800 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
801 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
802 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
803 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
804 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
805 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
806 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
807 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
808 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
809 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
810 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
811 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
812 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
813 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
814 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
815 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
816 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
817 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
818 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
819 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
820 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
821 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
822 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
823 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
824 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
825 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
826 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
827 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
828 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
829 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
830 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
831 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
832 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
833 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
834 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
835 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
836 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
837 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
838 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
839 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
840 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
841 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
842 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
843 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
844 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
845 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
846 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
847 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
848 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
849 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
850 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
851 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
852 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
853 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
854 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
855 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
856 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
857 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
858 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
859 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
860 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
861 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
862 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
863 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
864 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
865 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
866 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
867 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
868 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
869 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
870 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
871 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
872 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
873 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
874 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
875 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
876 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
877 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
878 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
879 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
880 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
881 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
882 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
883 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
884 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
885 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
886 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
887 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
888 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
889 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
890 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
891 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
892 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
893 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
894 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
895 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
896 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
897 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
898 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
899 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
900 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
901 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
902 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
903 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
904 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
905 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
906 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
907 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
908 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
909 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
910 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
911 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
912 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
913 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
914 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
915 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
916 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
917 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
918 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
919 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
920 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
921 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
922 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
923 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
924 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
925 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
926 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
927 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
928 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
929 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
930 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
931 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
932 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
933 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
934 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
935 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
936 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
937 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
938 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
939 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
940 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
941 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
942 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
943 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
944 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
945 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
946 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
947 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
948 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
949 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
950 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
951 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
952 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
953 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
954 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
955 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
956 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
957 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
958 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
959 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
960 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
961 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
962 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
963 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
964 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
965 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
966 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
967 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
968 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
969 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
970 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
971 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
972 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
973 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
974 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
975 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
976 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
977 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
978 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
979 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
980 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
981 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
982 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
983 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
984 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
985 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
986 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
987 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
988 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
989 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
990 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
991 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
992 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
993 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
994 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
995 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
996 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
997 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
998 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
999 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1000 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1001 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1002 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1003 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1004 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1005 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1006 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1007 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1008 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1009 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1010 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1011 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1012 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1013 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1014 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1015 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1016 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1017 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1018 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1019 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1020 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1021 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1022 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1023 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1024 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1025 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1026 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1027 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1028 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1029 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1030 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1031 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1032 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1033 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1034 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1035 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1036 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1037 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1038 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1039 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1040 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1041 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1042 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1043 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1044 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1045 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1046 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1047 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1048 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1049 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1050 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1051 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1052 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1053 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1054 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1055 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1056 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1057 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1058 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1059 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1060 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1061 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1062 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1063 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1064 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1065 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1066 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1067 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1068 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1069 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1070 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1071 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1072 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1073 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1074 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1075 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1076 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1077 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1078 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1079 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1080 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1081 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1082 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1083 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1084 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1085 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1086 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1087 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1088 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1089 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1090 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1091 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1092 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1093 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1094 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1095 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1096 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1097 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1098 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1099 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1100 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1101 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1102 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1103 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1104 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1105 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1106 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1107 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1108 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1109 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1110 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1111 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1112 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1113 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1114 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1115 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1116 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1117 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1118 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1119 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1120 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1121 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1122 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1123 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1124 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1125 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1126 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1127 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1128 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1129 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1130 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1131 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1132 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1133 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1134 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1135 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1136 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1137 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1138 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1139 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1140 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1141 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1142 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1143 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1144 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1145 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1146 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1147 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1148 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1149 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1150 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1151 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1152 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1153 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1154 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1155 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1156 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1157 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1158 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1159 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1160 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1161 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1162 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1163 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1164 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1165 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1166 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1167 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1168 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1169 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1170 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1171 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1172 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1173 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1174 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1175 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1176 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1177 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1178 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1179 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1180 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1181 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1182 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1183 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1184 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1185 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1186 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1187 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1188 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1189 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1190 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1191 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1192 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1193 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1194 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1195 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1196 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1197 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1198 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1199 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1200 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1201 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1202 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1203 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1204 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1205 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1206 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1207 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1208 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1209 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1210 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1211 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1212 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1213 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1214 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1215 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1216 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1217 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1218 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1219 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1220 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1221 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1222 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1223 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1224 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1225 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1226 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1227 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1228 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1229 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1230 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1231 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1232 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1233 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1234 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1235 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1236 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1237 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1238 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1239 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1240 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1241 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1242 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1243 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1244 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1245 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1246 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1247 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1248 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1249 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1250 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1251 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1252 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1253 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1254 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1255 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1256 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1257 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1258 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1259 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1260 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1261 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1262 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1263 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1264 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1265 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1266 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1267 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1268 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1269 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1270 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1271 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1272 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1273 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1274 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1275 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1276 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1277 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1278 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1279 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1280 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1281 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1282 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1283 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1284 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1285 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1286 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1287 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1288 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1289 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1290 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1291 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1292 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1293 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1294 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1295 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1296 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1297 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1298 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1299 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1300 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1301 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1302 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1303 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1304 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1305 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1306 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1307 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1308 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1309 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1310 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1311 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1312 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1313 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1314 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1315 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1316 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1317 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1318 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1319 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1320 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1321 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1322 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1323 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1324 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1325 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1326 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1327 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1328 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1329 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1330 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1331 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1332 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1333 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1334 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1335 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1336 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1337 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1338 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1339 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1340 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1341 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1342 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1343 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1344 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1345 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1346 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1347 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1348 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1349 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1350 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1351 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1352 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1353 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1354 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1355 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1356 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1357 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1358 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1359 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1360 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1361 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1362 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1363 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1364 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1365 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1366 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1367 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1368 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1369 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1370 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1371 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1372 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1373 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1374 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1375 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1376 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1377 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1378 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1379 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1380 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1381 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1382 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1383 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1384 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1385 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1386 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1387 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1388 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1389 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1390 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1391 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1392 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1393 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1394 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1395 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1396 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1397 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1398 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1399 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1400 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1401 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1402 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1403 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1404 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1405 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1406 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1407 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1408 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1409 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1410 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1411 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1412 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1413 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1414 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1415 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1416 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1417 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1418 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1419 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1420 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1421 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1422 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1423 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1424 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1425 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1426 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1427 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1428 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1429 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1430 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1431 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1432 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1433 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1434 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1435 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1436 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1437 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1438 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1439 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1440 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1441 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1442 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1443 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1444 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1445 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1446 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1447 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1448 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1449 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1450 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1451 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1452 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1453 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1454 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1455 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1456 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1457 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1458 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1459 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1460 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1461 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1462 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1463 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1464 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1465 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1466 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1467 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1468 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1469 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1470 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1471 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1472 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1473 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1474 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1475 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1476 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1477 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1478 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1479 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1480 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1481 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1482 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1483 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1484 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1485 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1486 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1487 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1488 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1489 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1490 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1491 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1492 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0
1493 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0

## заземлители
4 | 2.0476 | 3.0714 | 1.5
4 | 1.8095 | 2.7143 | 1.5
4 | 1.4286 | 2.1429 | 1.5
4 | 2.3333 | 3.5 | 1.5
4 | 2 | 3 | 1.5
4 | 1.7143 | 2.5714 | 1.5
4 | 2.3333 | 3.5 | 1.5
4 | 1 | 1.5 | 1.5
4 | 1.1905 | 1.7857 | 1.5
4 | 1.619 | 2.4286 | 1.5
4 | 1.5238 | 2.2857 | 1.5
4 | 2.1429 | 3.2143 | 1.5
4 | 1.1905 | 1.7857 | 1.5
4 | 1.0952 | 1.6429 | 1.5
4 | 2 | 3 | 1.5
4 | 1.9524 | 2.9286 | 1.5
4 | 1.8095 | 2.7143 | 1.5
4 | 1.0952 | 1.6429 | 1.5
4 | 1.8095 | 2.7143 | 1.5
4 | 2.0952 | 3.1429 | 1.5
4 | 2.0476 | 3.0714 | 1.5
4 | 1.9048 | 2.8571 | 1.5
4 | 1.5714 | 2.3571 | 1.5

## Лист1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
3
6
28