## Схема
Данные таблицы
Артикул | Поле 1 | Поле 2 | Фирма | Стадия | Дата | Должность 1 | ФИО 1 | Должность 2 | ФИО 2
07.22 ОС.ЭОМ | Это поле 1 | Это поле 2 | ИП Варносов | Р | 2024-12-01 | ГИП | Иванов А.А. | Инженер | Петров И.И.
Данные аппаратов
Вводной щит | Группа | Номер по плану | Тип | Автомат | Производитель | Номинал | Тип УЗО | Ток утечки УЗО | Марка кабеля | Сечение кабеля | Длина кабеля | Фаза | PE | Класс | Установленная мощность | Расчетный ток | Наименование потребителя | Условное обозначение
АВР 1 | Ввод |  | QF | S 203 | ABB | 4 |  |  | NYM | 5x4 | 10 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ГРЩ
АВР 1 | Ввод
АВР 1 | 1 | 2 | QF | S 203 | ABB | 4 |  |  | NYM | 5x4 | 10 | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩСК 2-1 ресепшн | 2
АВР 1 | 2 | 1 | QF | SH 203 L | ABB |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x4 | 20 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | рем. Зона ЩК 1-2 | 2
АВР 1 | 3 | 4 | QF | S 203 | ABB |  |  |  | NYM | 5x4 | 21 | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩСК2- (ЩКР кафе) | 2
АВР 1 | 4 | 6 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 100 |  |  | NYM | 5x25 | 22 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩСК2-2 (ЩОА) | 2
АВР 1 | 5 | 7 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 5х2,5 | 23 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 1-1 | 2
АВР 1 | 6 | 10 | QF | SH 203 L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5x6 | 24 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОАп | 2
АВР 1 | 7 | 11 | QF | S 203 | ABB | 20 |  |  | NYM | 5х2,5 | 25 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 1-2 | 2
АВР 1 | 8 | 8 | QF | SH 203 L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5х2,5 | 26 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 2-2 | 2
АВР 1 | 9 | 9 | QF | SH 203 L | ABB | 16 |  |  | NYM | 5х2,5 | 27 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 2-1 | 2
АВР 1 | 10 | 10 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 63 |  |  | NYM | 5x10 | 28 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | серверы к.230 (с1,2,3) | 2
АВР 1 | 11 | 11 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | NYM | 5х16 | 29 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 3-2 | 2
АВР 1 | 12 | 12 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | NYM | 5х16 | 30 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 3-3 | 2
АВР 1 | 13 | 13 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | NYM | 5х16 | 31 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 3-4 | 2
АВР 1 | 14 | 14 | QF | SH203L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5х2,5 | 32 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА 3-5 | 2
АВР 1 | 15 | 15 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 5x10 | 33 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | лифт | 2
АВР 1 | 16 | 16 | QF | SH203L | ABB | 16 |  |  | NYM |  | 34 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | резерв
АВР 1 | 16 | 16 | QD | F204 | ABB | 25 | AC | 30 | NYM | 5х2,5 | 35 | 1,2,3 | 4 |  |  |  |  | 2
АВР 1 | 17 | 17 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 3х2,5 | 36 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩОА рем.зона | 2
АВР 1 | 18 | 18 | QF | S 201 | ABB | 16 |  |  | NYM | 3х2,5 | 37 | 1 | 4 | B
АВР 1 | 19 | 19 | QF | S 203 | ABB | 32 |  |  | NYM | 3х2,5 | 38 | 1,2,3 | 4 | C
АВР 2 | Ввод | [10 empty] | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ГРЩ
АВР 2 | Ввод
АВР 2 | 1 | 1 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 80 |  |  | NYM | 5x35 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ЩАК | 2
АВР 2 | 2 | 2 | QF | S233R | ABB | 40 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ВПД 1 | 2
АВР 2 | 3 | 3 | QF | SH203L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ППД 1 | 2
АВР 2 | 4 | 4 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 1 | 4 | C |  |  | резерв
АВР 2 | 5 | 5 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 2 | 4 | C |  |  | резерв
АВР 2 | 6 | 6 | QF | S231R | ABB | 10 |  |  | NYM | 3x4 |  | 1 | 4 | C |  |  | ППД 4 | 2
АВР 2 | 7 | 7 | QF | SH203L | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ППД 5 | 2
АВР 2 | 8 | 8 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 1 | 4 | C |  |  | П-ЩУП-1 | 2
АВР 2 | 9 | 9 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 2 | 4 | C |  |  | ПУ-ОП-1 | 2
АВР 2 | 10 | 10 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 3 | 4 | C |  |  | 1-ЩУН-1 | 2
АВР 2 | 11 | 11 | QF |  | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | АВР 2-11 | 2
АВР 2 | 12 | 12 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 1 | 4 | C |  |  | резерв
АВР 2 | 13 | 13 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 2 | 4 | C |  |  | АВР 2-13 | 2
АВР 2 | 14 | 14 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 3 | 4 | C |  |  | АВР 2-14 | 2
АВР 2 | 15 | 15 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 1 | 4 | C |  |  | АВР 2-15 | 2
АВР 2 | 16 | 16 | QF | S233R | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ППД 1 | 2
АВР 2 | 17 | 17 | QF | S233R | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ППД 1 | 2
АВР 2 | 18 | 18 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 80 |  |  | NYM | 5x16 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | стойка сервер к.230 | 2
ЩР-2.1
ЩР-2.1 | Ввод |  | QF | S203 |  | 32 |  |  | NYM | 5x10 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ВРУ, РП
ЩР-2.1 | 1 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 70 | 1 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки быт. К.222,232 | 3
ЩР-2.1 | 2 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 1 | 4 | C | 2 | 11,4 | розетки быт. К.223 | 3
ЩР-2.1 | 3 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 60 | 2 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки быт. К.206, 213, 214, 220, 221 | 3
ЩР-2.1 | 4 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 3 | 4 | C | 2 | 11,4 | розетки быт. К.201 | 3
ЩР-2.1 | 5 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 35 | 3 | 4 | C | 2 | 11,4 | розетки быт. К.201 | 3
ЩР-2.1 | 6 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 3 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки быт. К.201 | 3
ЩР-2.1 | 7 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 40 | 1 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки быт. К.201, 234, 235 | 3
ЩР-2.1 | 8 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | C | 4,2 | 24 | розетки быт. К.208 | 3
ЩР-2.1 | 9 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 60 | 3 | 4 | C | 4,2 | 24 | розетки быт. К.208 | 3
ЩР-2.1 | 10 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 1 | 4 | C
ЩР-2.1 | 11 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 2 | 4 | C
[17 empty] | ВРУ, РП | 1
ЩР-2.2 | Ввод |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5x16 | 25 | 1,2,3 | 4 | C |  |  | Розетки бытовые к.227,228,228а,228б | 1
ЩР-2.2 | 1 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 80 | 1 | 4 | C | 2 | 11,4 | Розетки бытовые к.211а,218,226 | 1
ЩР-2.2 | 2 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 100 | 1 | 4 | C | 1,5 | 8,5 | Розетки бытовые к.230,231 | 1
ЩР-2.2 | 3 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 70 | 2 | 4 | C | 1 | 5,7 | Розетки бытовые к.210,210в,210е | 1
ЩР-2.2 | 4 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 3 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | Розетки бытовые к.205,207,209 | 1
ЩР-2.2 | 5 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 3 | 4 | C | 2 | 11,4 | резерв
ЩР-2.2 | 6 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS |  |  | 1 | 4 | C |  |  | резерв
ЩР-2.2 | 7 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS |  |  | 2 | 4 | C |  |  | резерв
ЩР-2.2 | 8 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3 | 4 | C
ЩОА-2.2
ЩОА-2.2 | Ввод |  | QF | S203 |  | 16 |  |  | NYM | 5x6 | 25 | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ВРУ, РП
ЩОА-2.2 | 1 |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3x1,5 | 190 | 1 | 4 | C | 0,3 | 1,6 | авар освещ 2 этаж | 1
ЩОА-2.2 | 2 |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3x1,5 | 180 | 2 | 4 | C | 0,2 | 1,2 | авар освещ торгов зал 201 | 1
ЩОА-2.2 | 3 |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3 | 4 | C |  |  | резерв
ЩОА-2.2 | 4 |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS |  |  | 1 | 4 | C |  |  | резерв
ЩОА-2.2 | 5 |  | QF | S201 |  | 16 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 30 | 2 | 4 | C | 0,3 | 1,5 | СКУД | 1
ЩОА-2.2 | 6 |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3x1,5 | 150 | 3 | 4 | C | 0,3 | 1,5 | АПС | 1
ЩК-2.1 | [15 empty] | ОВВ
ЩК-2.1 | Ввод |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5x6 | 45 | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ВРУ, РП
ЩК-2.1 | 1 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 1 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.201,22,223 | 3
ЩК-2.1 | 2 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | C | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К. 214,220,221 | 3
ЩК-2.1 | 3 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 35 | 2 | 4 | C | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.213 | 3
ЩК-2.1 | 4 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 3 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.201 | 3
ЩК-2.1 | 5 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 1 | 4 | C | 1 | 5,7 | розетки комп. К.234,235 | 3
ЩК-2.1 | 6 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 2 | 4 | C | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.223,223а,232 | 3
ЩК-2.1 | 7 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 1 | 4 | C
ЩК-2.1 | 8 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 2 | 4 | C
ЩК-2.1 | 9 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 3 | 4 | C
ЩР-1.2 | [15 empty] | ОВВ
ЩР-1.2 | Ввод |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5x6 | 45 | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ВРУ, РП
ЩР-1.2 | 1 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 1 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки К.112 | 3
ЩР-1.2 | 2 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки К. 111а,112 | 3
ЩР-1.2 | 3 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 3 | 4 | C | 2 | 11,4 | розетки К. 108,114 | 3
ЩР-1.2 | 4 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 3 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки К.112,119 | 3
ЩР-1.2 | 5 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 1 | 4 | C | 1 | 5,7 | розетки К.009 | 3
ЩР-1.2 | 6 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 1 | 4 | C | 1 | 5,7 | розетки К.112 | 3
ЩР-1.2 | 7 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 2 | 4 | C | 1 | 5,7 | розетки К.112 | 3
ЩР-1.2 | 8 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 3 | 4 | C | 1 | 5,7 | розетки К.112 | 3
ЩК-1.2
ЩК-1.2 | Ввод |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5x6 | 45 | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ВРУ, РП
ЩК-1.2 | 1 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 1 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.111а,112,119 | 3
ЩК-1.2 | 2 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 1 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.112 | 3
ЩК-1.2 | 3 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 2 | 4 | C | 2 | 11,4 | розетки комп. К.112 | 3
ЩК-1.2 | 4 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 3 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.112 | 3
ЩК-2.2 | [15 empty] | ОВВ
ЩК-2.2 | Ввод |  | QF | S203 |  | 50 |  |  | NYM | 5х25 | 15 | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ВРУ, АВР
ЩК-2.2 | 1 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 85 | 1 | 4 | C | 2 | 11,4 | розетки комп. К.228а, 228б | 3
ЩК-2.2 | 2 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 110 | 2 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.227,228 | 3
ЩК-2.2 | 3 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 120 | 3 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.218,226 | 3
ЩК-2.2 | 4 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 130 | 1 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.211а,211б,211в | 3
ЩК-2.2 | 5 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 1 | 4 | C | 1 | 5,7 | розетки комп. К.230 | 3
ЩК-2.2 | 6 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 70 | 3 | 4 | C | 2 | 11,4 | розетки комп. К.231 | 3
ЩК-2.2 | 7 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 1 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.211 | 3
ЩК-2.2 | 8 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.211 | 3
ЩК-2.2 | 9 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 3 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.210е, 210д | 3
ЩК-2.2 | 10 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 1 | 4 | C | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.210, 210а, 210б, 210в | 3
ЩК-2.2 | 11 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 2 | 4 | C | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.205, 207 | 3
ЩК-2.2 | 12 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 30 | 3 | 4 | C | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.209 | 3
ЩК-2.2 | 13 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 40 | 2 | 4 | C | 1 | 5,7 | розетки комп. К.208 | 3
ЩК-2.2 | 14 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 40 | 3 | 4 | C | 1 | 5,7 | розетки комп. К.208 | 3
ЩК-2.2 | 15 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 1 | 4 | C | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.212 | 3
ЩК-2.2 | 16 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | C | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.215 | 3
ЩК-2.2 | 17 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 1 | 4 | C |  |  |  | 3
ЩК-2.2 | 18 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 2 | 4 | C |  |  |  | 3
ЩК-2.2 | 19 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 3 | 4 | C |  |  | розетки комп. Мониторка | 3
РП 3
РП 3 | ввод | [10 empty] | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ГРЩ
РП 3 | 1 |  | QF | SH203L |  | 20 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ЩОНп | 2
РП 3 | 2 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 100 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x50 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩР 1-1 | 2
РП 3 | 3 |  | QF | S233R |  | 40 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ЩО 2-2 | 2
РП 3 | 4 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 63 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩО 3-4, ЩС 3-4 | 2
РП 3 | 5 |  | QF | SH203L |  | 20 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C
РП 3 | 6 |  | QF | S203 |  | 20 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | D |  |  | компрессор | 4
РП 3 | 7 |  | QF | SH203L |  | 20 | [5 empty] | 1,2,3 | 4 | C
РП 3 | 8 |  | QF | S203 |  | 20 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | D |  |  | компрессор | 4
РП 3 | 9 |  | QF | S263 |  | 63 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | Билайн | 2
РП 3 | 10 |  | QF | S203 |  | 32 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ЩСФ-2 | 2
РП 3 | 11 |  | QF | T1b T160 | ABB Tmax | 125 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩО 1-1 ресепшн | 2
РП 3 | 12 |  | QF | T1b T160 | ABB Tmax | 160 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x50 |  | 1,2,3 | 4
РП 3 | 13 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | ПВС | 3x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | рез.роз. Ресепшн | 4
РП 1
РП 1 | ввод | [10 empty] | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ГРЩ
РП 1 | 1 |  | QF | T5N630 | ABB Tmax | 630 |  |  | NYM | 5х120 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | чиллер | 4
РП 1 | 2 |  | QF | SH203L |  | 20 | [5 empty] | 1,2,3 | 4
РП 1 | 3 |  | QF | SH203L |  | 32 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩСБп | 2
РП 1 | 4 |  | QF | S203 |  | 40 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩСБ 1-1 | 2
РП 1 | 5 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 100 |  |  | ПВС | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | насос чилер
РП 1 | 6 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 63 |  |  | ПВС | 5х25 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩС 3-3 | 2
РП 1 | 7 |  | QF | S233R |  | 40 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩС 3-5 | 2
РП 1 | 8 |  | QF | SH203L |  | 20 | [5 empty] | 1,2,3 | 4
РП 1 | 9 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 63 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ИТП | 2
РП 1 | 10 |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5х4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩСНн | 2
РП 1 | 11 |  | QF | S203 |  | 50 |  |  | NYM | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | насос чилер | 4
РП 1 | 12 |  | QF | S203 |  | 25 | [5 empty] | 1,2,3 | 4
РП 1 | 13 |  | QF | S203 |  | 25 | [5 empty] | 1,2,3 | 4
РП 1 | 14 |  | QF | S203 |  | 80 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | автолифт | 2
РП 1 | 13 |  | QF | S203 |  | 25 | [5 empty] | 1,2,3 | 4
РП 1 | 14 |  | QF | S203 |  | 80 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | автолифт | 2
РП 1 | 13 |  | QF | S203 |  | 25 | [5 empty] | 1,2,3 | 4
РП 1 | 14 |  | QF | S203 |  | 80 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | автолифт | 2
РП 1 | 13 |  | QF | S203 |  | 25 | [5 empty] | 1,2,3 | 4
РП 1 | 14 |  | QF | S203 |  | 80 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | автолифт | 2
РП 1 | 13 |  | QF | S203 |  | 25 | [5 empty] | 1,2,3 | 4
РП 1 | 14 |  | QF | S203 |  | 80 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | автолифт | 2
РП 1 | 13 |  | QF | S203 |  | 25 | [5 empty] | 1,2,3 | 4
РП 1 | 14 |  | QF | S203 |  | 80 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | автолифт | 2

## Замеры
адресация | № п/п | Вводной щит | Группа | резерв | Номер | Группа | Номер по плану | Тип | Автомат | Производитель | Номинал | Тип УЗО | Ток утечки УЗО | Марка кабеля | Сечение | Длина кабеля | Фаза | РЕ | Расцепитель ЭМ |  | Класс |  | Установленная мощность | Расчетный ток | Наименование потребителя | Условное обозначение | Расцепитель Т | УЗО | ток ср. мин |  | ток ср. макс | В | С |  | - |  |  | Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания |  | Тепловой расципитель
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16
[6 empty] | АВР 1 | [20 empty] | ОВВ |  | 0 |  |  | русская | русская | пробел | дефис | ≤60 | 40
| 1 | АВР 1 | Ввод 0.1 QD |  | Ввод | Ввод 0.1 QD Ввод |  | QF | S 203 | ABB | 4 |  |  | NYM | 5x4 | 10 | 1,2,3 | 4 |  | - | С | - |  |  | ГРЩ |  | ОВВ |  | 20 | - | 40 |  |  | 10I | 12 | ≤60 | 45 | 20 | 40 | 5 | 6
| 2 | АВР 1 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод | Ввод 0.2 QF Ввод | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 |  |  | 0 | 0
| 3 | АВР 1 | Группа от QF |  | 1 | Группа от QF 1 | 2 | QF | S 203 | ABB | 4 |  |  | NYM | 5x4 | 10 | 1,2,3 | 4 | МД | [5 empty] | ЩСК 2-1 ресепшн | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 |  |  | 5 | 6
| 4 | АВР 1 | Группа от QF |  | 2 | Группа от QF 2 | 1 | QF | SH 203 L | ABB |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x4 | 20 | 1,2,3 | 4 | МД |  | С |  |  |  | рем. Зона ЩК 1-2 | 2 | ОВВ |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | АВР 1 | Группа от QF |  | 3 | Группа от QF 3 | 4 | QF | S 203 | ABB |  |  |  | NYM | 5x4 | 21 | 1,2,3 | 4 | МД | [5 empty] | ЩСК2- (ЩКР кафе) | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 |  |  | 0 | 0
| 6 | АВР 1 | Группа от QFD |  | 4 | Группа от QFD 4 | 6 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 100 |  |  | NYM | 5x25 | 22 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩСК2-2 (ЩОА) | 2 | ОВВ |  | 500 | - | 1000 |  |  |  |  | ≤120 | 89 | 500 | 1000 | 113 | 145
| 7 | АВР 1 | Группа от QFD |  | 5 | Группа от QFD 5 | 7 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 5х2,5 | 23 | 1,2,3 | 4 | МД |  | С |  |  |  | ЩОА 1-1 | 2 | ОВВ |  | 125 | - | 250 |  |  |  |  | ≤120 | 81 | 125 | 250 | 28 | 36
| 8 | АВР 1 | Группа от QF |  | 6 | Группа от QF 6 | 10 | QF | SH 203 L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5x6 | 24 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОАп | 2 | ОВВ |  | 100 | - | 200 |  |  |  |  | ≤120 | 103 | 100 | 200 | 23 | 29
| 9 | АВР 1 | Группа от QF |  | 7 | Группа от QF 7 | 11 | QF | S 203 | ABB | 20 |  |  | NYM | 5х2,5 | 25 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 1-2 | 2 | ОВВ |  | 100 | - | 200 |  |  |  |  | ≤120 | 65 | 100 | 200 | 23 | 29
| 10 | АВР 1 | Группа от QD |  | 8 | Группа от QD 8 | 8 | QF | SH 203 L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5х2,5 | 26 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 2-2 | 2 | ОВВ |  | 100 | - | 200 |  |  |  |  | ≤120 | 68 | 100 | 200 | 23 | 29
| 11 | АВР 1 | Группа от QF |  | 9 | Группа от QF 9 | 9 | QF | SH 203 L | ABB | 16 |  |  | NYM | 5х2,5 | 27 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 2-1 | 2 | ОВВ |  | 80 | - | 160 |  |  |  |  | ≤120 | 109 | 80 | 160 | 18 | 23
| 12 | АВР 1 | Группа от QD |  | 10 | Группа от QD 10 | 10 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 63 |  |  | NYM | 5x10 | 28 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | серверы к.230 (с1,2,3) | 2 | ОВВ |  | 315 | - | 630 |  |  |  |  | ≤120 | 67 | 315 | 630 | 71 | 91
| 13 | АВР 1 | Группа от QF |  | 11 | Группа от QF 11 | 11 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | NYM | 5х16 | 29 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 3-2 | 2 | ОВВ |  | 125 | - | 250 |  |  |  |  | ≤120 | 103 | 125 | 250 | 28 | 36
| 14 | АВР 1 | Группа от QF |  | 12 | Группа от QF 12 | 12 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | NYM | 5х16 | 30 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 3-3 | 2 | ОВВ |  | 125 | - | 250 |  |  |  |  | ≤120 | 93 | 125 | 250 | 28 | 36
| 15 | АВР 1 | Группа от QF |  | 13 | Группа от QF 13 | 13 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | NYM | 5х16 | 31 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 3-4 | 2 | ОВВ |  | 125 | - | 250 |  |  |  |  | ≤120 | 106 | 125 | 250 | 28 | 36
| 16 | АВР 1 | Группа от QF |  | 14 | Группа от QF 14 | 14 | QF | SH203L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5х2,5 | 32 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА 3-5 | 2 | ОВВ |  | 100 | - | 200 |  |  |  |  | ≤120 | 88 | 100 | 200 | 23 | 29
| 17 | АВР 1 | Группа от QF |  | 15 | Группа от QF 15 | 15 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 5x10 | 33 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | лифт | 2 | ОВВ |  | 125 | - | 250 |  |  |  |  | ≤120 | 100 | 125 | 250 | 28 | 36
| 18 | АВР 1 | Группа от QF |  | 16 | Группа от QF 16 | 16 | QF | SH203L | ABB | 16 |  |  | NYM |  | 34 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | резерв |  | ОВВ |  | 80 | - | 160 |  |  |  |  | ≤120 | 74 | 80 | 160 | 18 | 23
| 19 | АВР 1 | Группа от QF |  | 16 | Группа от QF 16 | 16 | QD | F204 | ABB | 25 | AC | 30 | NYM | 5х2,5 | 35 | 1,2,3 | 4 | [7 empty] | 2 | ОВВ |  | 125 | - | 250 |  |  |  |  | ≤120 | 84 | 125 | 250 | 28 | 36
| 20 | АВР 1 | Группа от QF |  | 17 | Группа от QF 17 | 17 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 3х2,5 | 36 | 1,2,3 | 4 | МД | - | С | - |  |  | ЩОА рем.зона | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 85 | 0 | 0 | 18 | 23
| 21 | АВР 1 | Группа от QF |  | 18 | Группа от QF 18 | 18 | QF | S 201 | ABB | 16 |  |  | NYM | 3х2,5 | 37 | 1 | 4 | МД |  | B | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 65 | 0 | 0 | 36 | 46
| 22 | АВР 1 | Группа от QF |  | 19 | Группа от QF 19 | 19 | QF | S 203 | ABB | 32 |  |  | NYM | 3х2,5 | 38 | 1,2,3 | 4 | МД |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 93 | 0 | 0 | 90 | 116
| 23 | АВР 2 | Ввод 0.1 QD |  | Ввод | [11 empty] | 1,2,3 | 4 | [6 empty] | ГРЩ |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 63 | 0 | 0 | 45 | 58
| 24 | АВР 2 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод | [21 empty] | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 25 | АВР 2 | Группа от QF |  | 1 |  | 1 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 80 |  |  | NYM | 5x35 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | ЩАК | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 81 | 0 | 0 | 23 | 29
| 26 | АВР 2 | Группа от QF |  | 2 |  | 2 | QF | S233R | ABB | 40 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | ВПД 1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 63 | 0 | 0 | 18 | 23
| 27 | АВР 2 | Группа от QF |  | 3 |  | 3 | QF | SH203L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | ППД 1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 61 | 0 | 0 | 18 | 23
| 28 | АВР 2 | Группа от QF |  | 4 |  | 4 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 1 | 4 |  |  | C |  |  |  | резерв |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 92 | 0 | 0 | 11 | 15
| 29 | АВР 2 | Группа от QF |  | 5 |  | 5 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 2 | 4 |  |  | C |  |  |  | резерв |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 95 | 0 | 0 | 18 | 23
| 30 | АВР 2 | Группа от QF |  | 6 |  | 6 | QF | S231R | ABB | 10 |  |  | NYM | 3x4 |  | 1 | 4 |  |  | C |  |  |  | ППД 4 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 68 | 0 | 0 | 18 | 23
| 31 | АВР 2 | Группа от QF |  | 7 |  | 7 | QF | SH203L | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | ППД 5 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 99 | 0 | 0 | 18 | 23
| 32 | АВР 2 | Группа от QF |  | 8 |  | 8 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 1 | 4 |  |  | C |  |  |  | П-ЩУП-1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 94 | 0 | 0 | 18 | 23
| 33 | АВР 2 | Группа от QF |  | 9 |  | 9 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 2 | 4 |  |  | C |  |  |  | ПУ-ОП-1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 66 | 0 | 0 | 18 | 23
| 34 | АВР 2 | Группа от QF |  | 10 |  | 10 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 3 | 4 |  |  | C |  |  |  | 1-ЩУН-1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 97 | 0 | 0 | 18 | 23
| 35 | АВР 2 | Группа от QF |  | 11 |  | 11 | QF |  | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | АВР 2-11 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 108 | 0 | 0 | 18 | 23
| 36 | АВР 2 | Группа от QF |  | 12 |  | 12 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 1 | 4 |  |  | C |  |  |  | резерв |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 104 | 0 | 0 | 18 | 23
| 37 | АВР 2 | Группа от QF |  | 13 |  | 13 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 2 | 4 |  |  | C |  |  |  | АВР 2-13 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 75 | 0 | 0 | 18 | 23
| 38 | АВР 2 | Группа от QF |  | 14 |  | 14 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 3 | 4 |  |  | C |  |  |  | АВР 2-14 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 110 | 0 | 0 | 18 | 23
| 39 | АВР 2 | Группа от QF |  | 15 |  | 15 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 1 | 4 |  |  | C |  |  |  | АВР 2-15 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 67 | 0 | 0 | 18 | 23
| 40 | АВР 2 | Группа от QF |  | 16 |  | 16 | QF | S233R | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | ППД 1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 76 | 0 | 0 | 90 | 116
| 41 | АВР 2 | Группа от QF |  | 17 |  | 17 | QF | S233R | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | ППД 1 | 2 | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 42 | АВР 2 | Группа от QF |  | 18 |  | 18 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 80 |  |  | NYM | 5x16 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | стойка сервер к.230 | 2 | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 43 |  | Группа от QF | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | ЩР-2.1 | Ввод 0.1 QD | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | ЩР-2.1 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод |  |  | QF | S203 |  | 32 |  |  | NYM | 5x10 |  | 1,2,3 | 4 | МД |  | C |  |  |  | ВРУ, РП |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 36 | 46
| 46 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 1 | Группа от QF 1 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 70 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки быт. К.222,232 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 97 | 0 | 0 | 18 | 23
| 47 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 2 | Группа от QF 2 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2 | 11,4 | розетки быт. К.223 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 66 | 0 | 0 | 18 | 23
| 48 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 3 | Группа от QF 3 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 60 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки быт. К.206, 213, 214, 220, 221 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 92 | 0 | 0 | 18 | 23
| 49 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 4 | Группа от QF 4 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2 | 11,4 | розетки быт. К.201 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 69 | 0 | 0 | 18 | 23
| 50 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 5 | Группа от QF 5 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 35 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2 | 11,4 | розетки быт. К.201 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 91 | 0 | 0 | 18 | 23
| 51 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 6 | Группа от QF 6 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки быт. К.201 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 84 | 0 | 0 | 18 | 23
| 52 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 7 | Группа от QF 7 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 40 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки быт. К.201, 234, 235 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 98 | 0 | 0 | 18 | 23
| 53 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 8 | Группа от QF 8 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 4,2 | 24 | розетки быт. К.208 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 104 | 0 | 0 | 18 | 23
| 54 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 9 | Группа от QF 9 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 60 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 4,2 | 24 | розетки быт. К.208 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 101 | 0 | 0 | 18 | 23
| 55 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 10 | Группа от QF 10 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 1 | 4 | МД |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 79 | 0 | 0 | 18 | 23
| 56 | ЩР-2.1 | Группа от QF |  | 11 | Группа от QF 11 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 2 | 4 | МД |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 73 | 0 | 0 | 18 | 23
| 57 |  | Ввод 0.1 QD | [21 empty] | ВРУ, РП | 1 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 | ЩР-2.2 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод |  |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5x16 | 25 | 1,2,3 | 4 | МД |  | C |  |  |  | Розетки бытовые к.227,228,228а,228б | 1 | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 59 | ЩР-2.2 | Группа от QF |  | 1 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 80 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2 | 11,4 | Розетки бытовые к.211а,218,226 | 1 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 72 | 0 | 0 | 34 | 44
| 60 | ЩР-2.2 | Группа от QF |  | 2 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 100 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 1,5 | 8,5 | Розетки бытовые к.230,231 | 1 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 107 | 0 | 0 | 34 | 44
| 61 | ЩР-2.2 | Группа от QF |  | 3 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 70 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 1 | 5,7 | Розетки бытовые к.210,210в,210е | 1 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 99 | 0 | 0 | 34 | 44
| 62 | ЩР-2.2 | Группа от QF |  | 4 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | Розетки бытовые к.205,207,209 | 1 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 103 | 0 | 0 | 34 | 44
| 63 | ЩР-2.2 | Группа от QF |  | 5 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2 | 11,4 | резерв |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 95 | 0 | 0 | 34 | 44
| 64 | ЩР-2.2 | Группа от QF |  | 6 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS |  |  | 1 | 4 | МД |  | C |  |  |  | резерв |  | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ≤120 | 61 | #REF! | #REF! | 34 | 44
| 65 | ЩР-2.2 | Группа от QF |  | 7 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS |  |  | 2 | 4 | МД |  | C |  |  |  | резерв |  | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ≤120 | 110 | #REF! | #REF! | 34 | 44
| 66 | ЩР-2.2 | Группа от QF |  | 8 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3 | 4 | МД |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ≤120 | 62 | #REF! | #REF! | 34 | 44
| 67 | ЩОА-2.2 | Ввод 0.1 QD | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 | ЩОА-2.2 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод |  |  | QF | S203 |  | 16 |  |  | NYM | 5x6 | 25 | 1,2,3 | 4 | МД |  | C |  |  |  | ВРУ, РП |  | ОВВ |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 69 | ЩОА-2.2 | Группа от QF |  | 1 |  |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3x1,5 | 190 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 0,3 | 1,6 | авар освещ 2 этаж | 1 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 70 | ЩОА-2.2 | Группа от QF |  | 2 |  |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3x1,5 | 180 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 0,2 | 1,2 | авар освещ торгов зал 201 | 1 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 71 | ЩОА-2.2 | Группа от QF |  | 3 |  |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3 | 4 | МД |  | C |  |  |  | резерв |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 72 | ЩОА-2.2 | Группа от QF |  | 4 |  |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS |  |  | 1 | 4 | МД |  | C |  |  |  | резерв |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 73 | ЩОА-2.2 | Группа от QF |  | 5 |  |  | QF | S201 |  | 16 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 30 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 0,3 | 1,5 | СКУД | 1 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 74 | ЩОА-2.2 | Группа от QF |  | 6 |  |  | QF | S201 |  | 10 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3x1,5 | 150 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 0,3 | 1,5 | АПС | 1 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 75 | ЩК-2.1 | Ввод 0.1 QD | [20 empty] | ОВВ |  |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 | ЩК-2.1 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод |  |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5x6 | 45 | 1,2,3 | 4 | МД |  | C |  |  |  | ВРУ, РП |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 77 | ЩК-2.1 | Группа от QF |  | 1 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.201,22,223 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 79 | 0 | 0 | 34 | 44
| 78 | ЩК-2.1 | Группа от QF |  | 2 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К. 214,220,221 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 92 | 0 | 0 | 34 | 44
| 79 | ЩК-2.1 | Группа от QF |  | 3 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 35 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.213 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 62 | 0 | 0 | 34 | 44
| 80 | ЩК-2.1 | Группа от QF |  | 4 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.201 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 85 | 0 | 0 | 34 | 44
| 81 | ЩК-2.1 | Группа от QF |  | 5 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 1 | 5,7 | розетки комп. К.234,235 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 61 | 0 | 0 | 34 | 44
| 82 | ЩК-2.1 | Группа от QF |  | 6 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.223,223а,232 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 108 | 0 | 0 | 34 | 44
| 83 | ЩК-2.1 | Группа от QF |  | 7 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 1 | 4 | МД |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 102 | 0 | 0 | 34 | 44
| 84 | ЩК-2.1 | Группа от QF |  | 8 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 2 | 4 | МД |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 69 | 0 | 0 | 34 | 44
| 85 | ЩК-2.1 | Группа от QF |  | 9 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 3 | 4 | МД |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 73 | 0 | 0 | 34 | 44
| 86 | ЩР-1.2 | Ввод 0.1 QD | [20 empty] | ОВВ |  |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | ЩР-1.2 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод |  |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5x6 | 45 | 1,2,3 | 4 | МД |  | C |  |  |  | ВРУ, РП |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 88 | ЩР-1.2 | Группа от QF |  | 1 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки К.112 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 102 | 0 | 0 | 34 | 44
| 89 | ЩР-1.2 | Группа от QF |  | 2 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки К. 111а,112 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 74 | 0 | 0 | 34 | 44
| 90 | ЩР-1.2 | Группа от QF |  | 3 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2 | 11,4 | розетки К. 108,114 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 65 | 0 | 0 | 34 | 44
| 91 | ЩР-1.2 | Группа от QF |  | 4 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки К.112,119 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 109 | 0 | 0 | 34 | 44
| 92 | ЩР-1.2 | Группа от QF |  | 5 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 1 | 5,7 | розетки К.009 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 73 | 0 | 0 | 34 | 44
| 93 | ЩР-1.2 | Группа от QF |  | 6 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 1 | 5,7 | розетки К.112 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 64 | 0 | 0 | 34 | 44
| 94 | ЩР-1.2 | Группа от QF |  | 7 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 1 | 5,7 | розетки К.112 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 84 | 0 | 0 | 34 | 44
| 95 | ЩР-1.2 | Группа от QF |  | 8 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 1 | 5,7 | розетки К.112 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 96 | 0 | 0 | 34 | 44
| 96 | ЩК-1.2 | Ввод 0.1 QD | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | ЩК-1.2 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод |  |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5x6 | 45 | 1,2,3 | 4 | МД |  | C |  |  |  | ВРУ, РП |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 98 | ЩК-1.2 | Группа от QF |  | 1 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.111а,112,119 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 109 | 0 | 0 | 34 | 44
| 99 | ЩК-1.2 | Группа от QF |  | 2 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.112 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 82 | 0 | 0 | 34 | 44
| 100 | ЩК-1.2 | Группа от QF |  | 3 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 2 | 11,4 | розетки комп. К.112 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 78 | 0 | 0 | 34 | 44
| 101 | ЩК-1.2 | Группа от QF |  | 4 |  |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 75 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.112 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 72 | 0 | 0 | 34 | 44
| 102 | ЩК-2.2 | Ввод 0.1 QD | [20 empty] | ОВВ |  |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | ЩК-2.2 | Ввод 0.2 QF |  | Ввод |  |  | QF | S203 |  | 50 |  |  | NYM | 5х25 | 15 | 1,2,3 | 4 | МД |  | C |  |  |  | ВРУ, АВР |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 104 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 1 | Группа от QF 1 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 85 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2 | 11,4 | розетки комп. К.228а, 228б | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 89 | 0 | 0 | 34 | 44
| 105 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 2 | Группа от QF 2 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 110 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.227,228 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 82 | 0 | 0 | 34 | 44
| 106 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 3 | Группа от QF 3 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 120 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.218,226 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 67 | 0 | 0 | 34 | 44
| 107 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 4 | Группа от QF 4 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 130 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.211а,211б,211в | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 74 | 0 | 0 | 34 | 44
| 108 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 5 | Группа от QF 5 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 1 | 5,7 | розетки комп. К.230 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 60 | 0 | 0 | 34 | 44
| 109 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 6 | Группа от QF 6 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 70 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2 | 11,4 | розетки комп. К.231 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 78 | 0 | 0 | 34 | 44
| 110 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 7 | Группа от QF 7 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 55 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.211 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 110 | 0 | 0 | 34 | 44
| 111 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 8 | Группа от QF 8 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.211 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 85 | 0 | 0 | 34 | 44
| 112 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 9 | Группа от QF 9 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.210е, 210д | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 89 | 0 | 0 | 34 | 44
| 113 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 10 | Группа от QF 10 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 65 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 2,5 | 14,2 | розетки комп. К.210, 210а, 210б, 210в | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 106 | 0 | 0 | 34 | 44
| 114 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 11 | Группа от QF 11 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.205, 207 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 74 | 0 | 0 | 34 | 44
| 115 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 12 | Группа от QF 12 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 30 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.209 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 83 | 0 | 0 | 34 | 44
| 116 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 13 | Группа от QF 13 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 40 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 1 | 5,7 | розетки комп. К.208 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 62 | 0 | 0 | 34 | 44
| 117 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 14 | Группа от QF 14 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 40 | 3 | 4 | МД |  | C |  | 1 | 5,7 | розетки комп. К.208 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 67 | 0 | 0 | 34 | 44
| 118 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 15 | Группа от QF 15 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 45 | 1 | 4 | МД |  | C |  | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.212 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 88 | 0 | 0 | 34 | 44
| 119 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 16 | Группа от QF 16 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 | 50 | 2 | 4 | МД |  | C |  | 1,5 | 8,5 | розетки комп. К.215 | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 71 | 0 | 0 | 34 | 44
| 120 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 17 | Группа от QF 17 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 1 | 4 | МД |  | C |  |  |  |  | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 74 | 0 | 0 | 34 | 44
| 121 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 18 | Группа от QF 18 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 |  |  |  | 2 | 4 | МД |  | C |  |  |  |  | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 71 | 0 | 0 | 34 | 44
| 122 | ЩК-2.2 | Группа от QF |  | 19 | Группа от QF 19 |  | QFD | DS201 |  | 16 | АС | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 3 | 4 | МД |  | C |  |  |  | розетки комп. Мониторка | 3 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 77 | 0 | 0 | 34 | 44
| 123 | РП 3 | Ввод 0.1 QD | [23 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | РП 3 | Ввод 0.2 QF |  | ввод | [11 empty] | 1,2,3 | 4 | [6 empty] | ГРЩ |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | РП 3 | Группа от QF |  | 1 | Группа от QF 1 |  | QF | SH203L |  | 20 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | ЩОНп | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 126 | РП 3 | Группа от QF |  | 2 | Группа от QF 2 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 100 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x50 |  | 1,2,3 | 4 | [6 empty] | ЩР 1-1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 127 | РП 3 | Группа от QF |  | 3 | Группа от QF 3 |  | QF | S233R |  | 40 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | ЩО 2-2 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 128 | РП 3 | Группа от QF |  | 4 | Группа от QF 4 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 63 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | 4 | [6 empty] | ЩО 3-4, ЩС 3-4 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 129 | РП 3 | Группа от QF |  | 5 | Группа от QF 5 |  | QF | SH203L |  | 20 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 130 | РП 3 | Группа от QF |  | 6 | Группа от QF 6 |  | QF | S203 |  | 20 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | D |  |  |  | компрессор | 4 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 131 | РП 3 | Группа от QF |  | 7 | Группа от QF 7 |  | QF | SH203L |  | 20 | [5 empty] | 1,2,3 | 4 |  |  | C | [5 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 132 | РП 3 | Группа от QF |  | 8 | Группа от QF 8 |  | QF | S203 |  | 20 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | D |  |  |  | компрессор | 4 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 133 | РП 3 | Группа от QF |  | 9 | Группа от QF 9 |  | QF | S263 |  | 63 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | Билайн | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 134 | РП 3 | Группа от QF |  | 10 | Группа от QF 10 |  | QF | S203 |  | 32 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  |  | C |  |  |  | ЩСФ-2 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 135 | РП 3 | Группа от QF |  | 11 | Группа от QF 11 |  | QF | T1b T160 | ABB Tmax | 125 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | 4 | [6 empty] | ЩО 1-1 ресепшн | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 136 | РП 3 | Группа от QF |  | 12 | Группа от QF 12 |  | QF | T1b T160 | ABB Tmax | 160 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x50 |  | 1,2,3 | 4 | [8 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 137 | РП 3 | Группа от QF |  | 13 | Группа от QF 13 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 25 |  |  | ПВС | 3x4 |  | 1,2,3 | 4 | [6 empty] | рез.роз. Ресепшн | 4 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 138 | РП 1 | Ввод 0.1 QD | [25 empty] | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | РП 1 | Ввод 0.2 QF |  | ввод | [11 empty] | 1,2,3 | 4 | [6 empty] | ГРЩ |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | РП 1 | Группа от QF |  | 1 | Группа от QF 1 |  | QF | T5N630 | ABB Tmax | 630 |  |  | NYM | 5х120 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | чиллер | 4 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 141 | РП 1 | Группа от QF |  | 2 | Группа от QF 2 |  | QF | SH203L |  | 20 | [5 empty] | 1,2,3 | 4 | [8 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 142 | РП 1 | Группа от QF |  | 3 | Группа от QF 3 |  | QF | SH203L |  | 32 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | ЩСБп | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 143 | РП 1 | Группа от QF |  | 4 | Группа от QF 4 |  | QF | S203 |  | 40 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | ЩСБ 1-1 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 144 | РП 1 | Группа от QF |  | 5 | Группа от QF 5 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 100 |  |  | ПВС | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 | [6 empty] | насос чилер |  | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 145 | РП 1 | Группа от QF |  | 6 | Группа от QF 6 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 63 |  |  | ПВС | 5х25 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | ЩС 3-3 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 146 | РП 1 | Группа от QF |  | 7 | Группа от QF 7 |  | QF | S233R |  | 40 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | ЩС 3-5 | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 147 | РП 1 | Группа от QF |  | 8 | Группа от QF 8 |  | QF | SH203L |  | 20 | [5 empty] | 1,2,3 | 4 | [8 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 148 | РП 1 | Группа от QF |  | 9 | Группа от QF 9 |  | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 63 |  |  | NYM | 5х6 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | ИТП | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 149 | РП 1 | Группа от QF |  | 10 | Группа от QF 10 |  | QF | S203 |  | 25 |  |  | NYM | 5х4 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | ЩСНн | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 150 | РП 1 | Группа от QF |  | 11 | Группа от QF 11 |  | QF | S203 |  | 50 |  |  | NYM | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | насос чилер | 4 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 151 | РП 1 | Группа от QF |  | 12 | Группа от QF 12 |  | QF | S203 |  | 25 | [5 empty] | 1,2,3 | 4 | [8 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 152 | РП 1 | Группа от QF |  | 13 | Группа от QF 13 |  | QF | S203 |  | 25 | [5 empty] | 1,2,3 | 4 | [8 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 153 | РП 1 | Группа от QF |  | 14 | Группа от QF 14 |  | QF | S203 |  | 80 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | автолифт | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 154 | РП 1 | Группа от QF |  | 13 | Группа от QF 13 |  | QF | S203 |  | 25 | [5 empty] | 1,2,3 | 4 | [8 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 155 | РП 1 | Группа от QF |  | 14 | Группа от QF 14 |  | QF | S203 |  | 80 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | автолифт | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 61 | 0 | 0 | 90 | 116
| 156 | РП 1 | Группа от QF |  | 13 | Группа от QF 13 |  | QF | S203 |  | 25 | [5 empty] | 1,2,3 | 4 | [8 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 28 | 36
| 157 | РП 1 | Группа от QF |  | 14 | Группа от QF 14 |  | QF | S203 |  | 80 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | автолифт | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 108 | 0 | 0 | 90 | 116
| 158 | РП 1 | Группа от QF |  | 13 | Группа от QF 13 |  | QF | S203 |  | 25 | [5 empty] | 1,2,3 | 4 | [8 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 28 | 36
| 159 | РП 1 | Группа от QF |  | 14 | Группа от QF 14 |  | QF | S203 |  | 80 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | автолифт | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 63 | 0 | 0 | 90 | 116
| 160 | РП 1 | Группа от QF |  | 13 | Группа от QF 13 |  | QF | S203 |  | 25 | [5 empty] | 1,2,3 | 4 | [8 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 28 | 36
| 161 | РП 1 | Группа от QF |  | 14 | Группа от QF 14 |  | QF | S203 |  | 80 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | автолифт | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 83 | 0 | 0 | 90 | 116
| 162 | РП 1 | Группа от QF |  | 13 | Группа от QF 13 |  | QF | S203 |  | 25 | [5 empty] | 1,2,3 | 4 | [8 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 28 | 36
| 163 | РП 1 | Группа от QF |  | 14 | Группа от QF 14 |  | QF | S203 |  | 80 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х10 |  | 1,2,3 | 4 |  | - |  | - |  |  | автолифт | 2 | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤120 | 109 | 0 | 0 | 90 | 116
| 164 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 165 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 166 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 167 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 168 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 169 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 170 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 171 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 172 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 173 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 174 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 175 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 176 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 177 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 178 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 179 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 180 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 181 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 182 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 183 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 184 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 185 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 186 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 187 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 188 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 189 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 190 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 191 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 192 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 193 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 194 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 195 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 196 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 197 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 198 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 199 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 201 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 202 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 203 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 204 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 205 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 206 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 207 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 208 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 209 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 210 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 211 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 212 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 213 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 214 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 215 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 216 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 217 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 218 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 219 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 220 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 221 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 222 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 223 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 224 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 225 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 226 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 227 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 228 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 229 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 230 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 231 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 232 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 233 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 234 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 235 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 236 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 237 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 238 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 239 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 241 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 242 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 243 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 244 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 245 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 246 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 247 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 248 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 249 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 250 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 251 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 252 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 253 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 254 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 255 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 256 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 257 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 258 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 259 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 260 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 261 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 262 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 263 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 264 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 265 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 266 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 267 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 268 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 269 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 270 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 271 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 272 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 273 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 274 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 275 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 276 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 277 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 278 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 279 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 280 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 281 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 282 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 283 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 284 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 285 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 286 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 287 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 288 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 289 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 290 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 291 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 292 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 293 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 294 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 295 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 296 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 297 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 298 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 299 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 301 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 302 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 303 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 304 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 305 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 306 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 307 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 308 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 309 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 310 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 311 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 312 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 313 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 314 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 315 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 316 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 317 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 318 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 319 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 320 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 321 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 322 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 323 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 324 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 325 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 326 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 327 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 328 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 329 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 330 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 331 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 332 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 333 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 334 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 335 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 336 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 337 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 338 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 339 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 340 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 341 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 342 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 343 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 344 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 345 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 346 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 347 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 348 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 349 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 350 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 351 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 352 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 353 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 354 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 355 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 356 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 357 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 358 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 359 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 360 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 361 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 362 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 363 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 364 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 365 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 366 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 367 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 368 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 369 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 370 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 371 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 372 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 373 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 374 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 375 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 376 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 377 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 378 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 379 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 380 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 381 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 382 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 383 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 384 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 385 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 386 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 387 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 388 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 389 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 390 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 391 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 392 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 393 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 394 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 395 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 396 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 397 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 398 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 399 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 402 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 403 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 404 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 405 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 406 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 407 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 408 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 409 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 410 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 411 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 412 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 413 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 414 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 415 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 416 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 417 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 418 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 419 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 420 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 421 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 422 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 423 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 424 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 425 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 426 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 427 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 428 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 429 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 430 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 431 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 432 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 433 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 434 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 435 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 436 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 437 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 438 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 439 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 440 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 441 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 442 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 443 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 444 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 445 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 446 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 447 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 448 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 449 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 450 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 451 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 453 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 454 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 455 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 456 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 457 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 458 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 459 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 460 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 461 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 462 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 463 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 464 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 465 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 466 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 467 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 468 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 469 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 470 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 471 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 472 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 473 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 474 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 475 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 476 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 477 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 478 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 479 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 480 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 481 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 482 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 483 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 484 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 485 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 486 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 487 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 488 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 489 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 490 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 491 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 492 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 493 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 494 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 495 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 496 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 497 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 498 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 499 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 501 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 503 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 504 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 506 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 508 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 509 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 510 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 512 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 513 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 514 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 515 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 516 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 517 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 518 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 519 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 522 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 523 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 524 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 525 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 526 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 527 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 528 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 529 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 536 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 537 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 538 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 539 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 540 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 541 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 542 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 543 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 544 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 545 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 546 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 547 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 548 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 549 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 550 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 551 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 552 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 553 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 554 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 555 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 556 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 557 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 558 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 559 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 561 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 563 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 565 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 566 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 567 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 568 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 569 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 571 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 572 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 573 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 574 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 575 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 576 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 577 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 578 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 579 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 580 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 581 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 582 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 583 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 584 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 585 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 586 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 587 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 588 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 590 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 591 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 592 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 593 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 594 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 595 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 596 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 597 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 598 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 599 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 607 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 608 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 609 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 612 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 613 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 614 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 615 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 616 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 617 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 618 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 619 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 622 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 623 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 624 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 625 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 626 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 627 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 628 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 629 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 632 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 634 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 635 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 636 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 637 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 638 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 639 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 640 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 641 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 642 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 643 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 644 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 645 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 646 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 647 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 648 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 649 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 651 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 652 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 653 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 654 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 655 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 656 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 657 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 658 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 659 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 660 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 661 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 662 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 663 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 664 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 665 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 666 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 667 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 668 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 669 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 671 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 672 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 673 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 674 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 675 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 676 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 677 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 678 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 679 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 680 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 681 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 682 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 683 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 684 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 685 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 686 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 687 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 688 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 689 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 690 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 691 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 692 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 693 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 694 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 695 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 696 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 697 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 698 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 699 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 701 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 702 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 703 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 704 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 705 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 706 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 707 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 708 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 709 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 710 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 711 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 712 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 713 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 714 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 715 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 716 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 717 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 718 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 719 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 721 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 722 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 723 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 724 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 725 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 726 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 727 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 728 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 729 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 730 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 731 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 732 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 733 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 734 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 735 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 736 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 737 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 738 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 739 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 740 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 741 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 742 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 743 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 744 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 745 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 746 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 747 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 748 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 749 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 750 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 751 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 752 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 753 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 754 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 755 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 756 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 757 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 758 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 759 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 760 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 761 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 762 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 763 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 764 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 765 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 766 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 767 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 768 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 769 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 770 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 771 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 772 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 773 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 774 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 775 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 776 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 777 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 778 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 779 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 780 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 781 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 782 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 783 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 784 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 785 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 786 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 787 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 788 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 789 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 790 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 791 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 792 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 793 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 794 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 795 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 796 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 797 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 798 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 799 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 801 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 802 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 803 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 804 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 805 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 806 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 807 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 808 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 809 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 811 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 812 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 813 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 814 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 815 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 816 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 817 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 818 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 819 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 821 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 822 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 823 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 824 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 825 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 826 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 827 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 828 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 829 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 830 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 831 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 832 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 833 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 835 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 836 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 837 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 838 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 839 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 840 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 841 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 842 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 843 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 844 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 845 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 846 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 847 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 848 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 849 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 850 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 851 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 852 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 853 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 854 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 855 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 856 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 857 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 858 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 859 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 861 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 862 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 864 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 865 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 866 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 867 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 868 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 869 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 870 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 871 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 872 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 873 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 874 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 875 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 876 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 877 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 878 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 879 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 880 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 881 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 882 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 883 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 884 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 885 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 886 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 887 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 888 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 889 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 890 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 891 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 892 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 893 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 894 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 895 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 896 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 897 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 898 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 899 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 901 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 902 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 903 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 904 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 905 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 906 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 907 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 908 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 909 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 910 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 911 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 912 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 913 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 914 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 915 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 916 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 917 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 918 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 919 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 920 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 921 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 922 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 923 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 924 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 925 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 926 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 927 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 928 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 929 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 930 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 931 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 932 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 933 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 934 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 935 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 936 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 937 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 938 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 939 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 940 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 941 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 942 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 943 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 944 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 945 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 946 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 947 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 948 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 949 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 950 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 951 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 952 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 953 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 954 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 955 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 956 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 957 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 958 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 959 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 960 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 961 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 962 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 963 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 964 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 965 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 966 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 967 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 968 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 969 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 970 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 971 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 972 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 973 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 974 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 975 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 976 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 977 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 978 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 979 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 980 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 981 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 982 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 983 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 984 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 985 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 986 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 987 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 988 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 989 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 990 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 991 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 992 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 993 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 994 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 995 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 996 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 997 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 998 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 999 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1001 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1002 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1003 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1004 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1005 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1006 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1007 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1008 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1009 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1010 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1011 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1012 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1013 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1014 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1015 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1016 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1017 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1018 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1019 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1020 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1021 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1022 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1023 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1024 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1025 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1026 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1027 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1028 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1029 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1030 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1031 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1032 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1033 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1034 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1035 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1036 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1037 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1038 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1039 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1040 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1041 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1042 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1043 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1044 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1045 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1046 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1047 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1048 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1049 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1050 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1051 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1052 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1053 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1054 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1055 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1056 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1057 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1058 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1059 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1060 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1061 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1062 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1063 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1064 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1065 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1066 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1067 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1068 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1069 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1070 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1071 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1072 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1073 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1074 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1075 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1076 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1077 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1078 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1079 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1080 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1081 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1082 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1083 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1084 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1085 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1086 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1087 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1088 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1089 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1090 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1091 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1092 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1093 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1094 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1095 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1096 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1097 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1098 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1099 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1100 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1101 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1102 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1103 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1104 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1105 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1106 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1107 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1108 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1109 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1110 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1111 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1112 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1113 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1114 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1115 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1116 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1117 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1118 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1119 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1120 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1121 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1122 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1123 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1124 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1125 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1126 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1127 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1128 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1129 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1130 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1131 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1132 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1133 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1134 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1135 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1136 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1137 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1138 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1139 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1140 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1141 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1142 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1143 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1144 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1145 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1146 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1147 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1148 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1149 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1150 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1151 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1152 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1153 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1154 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1155 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1156 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1157 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1158 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1159 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1160 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1161 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1162 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1163 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1164 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1165 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1166 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1167 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1168 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1169 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1170 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1171 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1172 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1173 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1174 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1175 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1176 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1177 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1178 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1179 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1180 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1181 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1182 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1183 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1184 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1185 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1186 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1187 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1188 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1189 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1190 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1191 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1192 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1193 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1194 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1195 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1196 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1197 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1198 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1199 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1200 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1201 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1202 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1203 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1204 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1205 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1206 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1207 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1208 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1209 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1210 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1211 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1212 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1213 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1214 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1215 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1216 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1217 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1218 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1219 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1220 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1221 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1222 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1223 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1224 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1225 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1226 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1227 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1228 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1229 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1230 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1231 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1232 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1233 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1234 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1235 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1236 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1237 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1238 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1239 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1240 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1241 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1242 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1243 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1244 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1245 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1246 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1247 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1248 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1249 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1250 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1251 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1252 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1253 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1254 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1255 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1256 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1257 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1258 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1259 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1260 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1261 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1262 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1263 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1264 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1265 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1266 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1267 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1268 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1269 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1270 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1271 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1272 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1273 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1274 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1275 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1276 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1277 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1278 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1279 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1280 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1281 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1282 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1283 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1284 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1285 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1286 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1287 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1288 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1289 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1290 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1291 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1292 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1293 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1294 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1295 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1296 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1297 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1298 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1299 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1300 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1301 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1302 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1303 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1304 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1305 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1306 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1307 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1308 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1309 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1310 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1311 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1312 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1313 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1314 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1315 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1316 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1317 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1318 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1319 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1320 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1321 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1322 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1323 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1324 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1325 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1326 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1327 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1328 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1329 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1330 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1331 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1332 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1333 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1334 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1335 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1336 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1337 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1338 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1339 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1340 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1341 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1342 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1343 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1344 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1345 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1346 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1347 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1348 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1349 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1350 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1351 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1352 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1353 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1354 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1355 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1356 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1357 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1358 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1359 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1360 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1361 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1362 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1363 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1364 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1365 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1366 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1367 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1368 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1369 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1370 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1371 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1372 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1373 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1374 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1375 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1376 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1377 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1378 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1379 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1380 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1381 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1382 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1383 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1384 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1385 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1386 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1387 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1388 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1389 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1390 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1391 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1392 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1393 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1394 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1395 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1396 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1397 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1398 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1399 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1400 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1401 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1402 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1403 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1404 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1405 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1406 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1407 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1408 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1409 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1410 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1411 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1412 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1413 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1414 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1415 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1416 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1417 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1418 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1419 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1420 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1421 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1422 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1423 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1424 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1425 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1426 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1427 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1428 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1429 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1430 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1431 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1432 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1433 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1434 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1435 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1436 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1437 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1438 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1439 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1440 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1441 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1442 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1443 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1444 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1445 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1446 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1447 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1448 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1449 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1450 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1451 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1452 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1453 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1454 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1455 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1456 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1457 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1458 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1459 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1460 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1461 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1462 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1463 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1464 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1465 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1466 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1467 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1468 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1469 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1470 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1471 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1472 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1473 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1474 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1475 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1476 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1477 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1478 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1479 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1480 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1481 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1482 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1483 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1484 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1485 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1486 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1487 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1488 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1489 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1490 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1491 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1492 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1493 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1494 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1495 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1496 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1497 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1498 |  | Группа от QF |  |  | Группа от QF | [20 empty] | ОВВ |  | 0 | [6 empty] | ≤60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0

## Изоляция №2
№ п/п | Наименование линий, электрических машин по проекту, рабочее напряжение. | Марка провода, кабеля, кол-во жил сечение провода, кабеля. (мм²) | Напряже-ние мегаом-метра | Допуст. сопрот. изоляции | Сопротивление изоляции, (МОм) | [13 empty] | Границы R | [16 empty] | Границы R
|  |  | (В) | (МОм) | [11 empty] | 1000 | 0.5 |  | 20 | [16 empty] | 20
[5 empty] | А-В | В-С | С-А | А-N | В-N | С-N | А-РЕ | В-РЕ | С-РЕ | N-PE |  | 2500 |  |  | 50 | [16 empty] | 50
[5 empty] | А-N: (PEN); В-N: (PEN); С-N: (PEN) | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 23 | 13 | 123 | - | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| АВР 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 36 | 32 | 448 | 389 | 391 | 373 | 438 | 442 | 343 | 373 | 325 | 391 | bar: А-В to N-PE
1 | Ввод 0.1 QD Ввод | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 446 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 34 | 35 | 479 | 407 | 495 | 418 | 481 | 366 | 386 | 464 | 419 | 446
2 | Ввод 0.2 QF Ввод | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 23 | 35 | 460 | 450 | 395 | 461 | 457 | 396 | 402 | 484 | 404 | 471 | bar: А-В to N-PE
3 | Группа от QF 1 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 36 | 30 | 395 | 408 | 317 | 307 | 365 | 444 | 378 | 429 | 376 | 381
4 | Группа от QF 2 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 25 | 40 | 460 | 537 | 462 | 451 | 527 | 537 | 463 | 528 | 493 | 509
5 | Группа от QF 3 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 522 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 34 | 41 | 445 | 508 | 463 | 540 | 463 | 485 | 416 | 421 | 535 | 522
6 | Группа от QFD 4 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 39 | 25 | 287 | 392 | 373 | 281 | 369 | 259 | 333 | 387 | 361 | 321
7 | Группа от QFD 5 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 479 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 20 | 37 | 513 | 441 | 456 | 454 | 448 | 432 | 456 | 405 | 430 | 479
8 | Группа от QF 6 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 31 | 39 | 414 | 460 | 518 | 483 | 498 | 448 | 486 | 449 | 457 | 495
9 | Группа от QF 7 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 49 | 22 | 351 | 360 | 247 | 297 | 297 | 285 | 237 | 338 | 228 | 287
10 | Группа от QD 8 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 27 | 25 | 327 | 362 | 392 | 271 | 377 | 369 | 349 | 393 | 384 | 292
11 | Группа от QF 9 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 23 | 39 | 397 | 483 | 462 | 414 | 480 | 428 | 497 | 425 | 505 | 470
12 | Группа от QD 10 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 603 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 43 | 48 | 500 | 589 | 554 | 508 | 608 | 528 | 627 | 512 | 599 | 603
13 | Группа от QF 11 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 27 | 32 | 417 | 339 | 384 | 458 | 382 | 456 | 401 | 352 | 426 | 410
14 | Группа от QF 12 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 43 | 34 | 388 | 389 | 380 | 394 | 473 | 426 | 432 | 352 | 375 | 355
15 | Группа от QF 13 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 461 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 28 | 35 | 443 | 358 | 473 | 366 | 443 | 468 | 493 | 432 | 423 | 461
16 | Группа от QF 14 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 23 | 35 | 398 | 420 | 448 | 469 | 479 | 370 | 405 | 492 | 405 | 472
17 | Группа от QF 15 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 30 | 25 | 342 | 278 | 338 | 262 | 318 | 271 | 258 | 330 | 365 | 257
18 | Группа от QF 16 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 41 | 20 | 330 | 287 | 209 | 268 | 289 | 265 | 222 | 222 | 319 | 256
19 | Группа от QF 17 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 587 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 41 | 46 | 466 | 531 | 558 | 538 | 468 | 589 | 563 | 548 | 600 | 587
20 | Группа от QF 18 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 49 | 49 | 518 | 587 | 593 | 597 | 604 | 529 | 560 | 525 | 582 | 625
21 | Группа от QF 19 | NYM | 1000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 46 | 24 | 327 | 285 | 249 | 273 | 294 | 316 | 295 | 383 | 372 | 324
22 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 41 | 21 | 230 | 268 | 295 | 323 | 360 | 258 | 276 | 302 | 271 | 215 | bar: А-В to N-PE
23 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 47 | 32 | 403 | 457 | 445 | 455 | 443 | 430 | 456 | 446 | 371 | 340 | bar: А-В to N-PE
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | 47 | 29 | 26 | 394 | 313 | 336 | 321 | 286 | 392 | 284 | 355 | 330 | 274
25 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 41 | 48 | 515 | 598 | 577 | 562 | 569 | 600 | 520 | 576 | 485 | 595 | bar: А-В to N-PE
26 | 0 |  | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 24 | 40 | 545 | 530 | 453 | 480 | 541 | 545 | 450 | 434 | 514 | 482 | bar: А-В to N-PE
27 | 0 |  | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 2 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 31 | 20 | 215 | 216 | 308 | 274 | 336 | 345 | 246 | 240 | 347 | 333 | bar: А-В to N-PE
28 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 33 | 40 | 505 | 407 | 417 | 509 | 413 | 482 | 494 | 489 | 446 | 485 | bar: А-В to N-PE
29 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 45 | 35 | 465 | 369 | 379 | 434 | 385 | 488 | 404 | 490 | 395 | 400 | bar: А-В to N-PE
30 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 34 | 21 | 227 | 280 | 344 | 281 | 281 | 308 | 295 | 281 | 300 | 216 | bar: А-В to N-PE
31 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 2 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 47 | 32 | 362 | 435 | 392 | 369 | 370 | 364 | 453 | 338 | 369 | 466 | bar: А-В to N-PE
32 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 47 | 47 | 575 | 489 | 565 | 612 | 587 | 564 | 598 | 528 | 589 | 618 | bar: А-В to N-PE
33 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 25 | 39 | 536 | 526 | 437 | 469 | 399 | 400 | 490 | 447 | 431 | 518 | bar: А-В to N-PE
34 | 0 |  | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 31 | 46 | 551 | 566 | 549 | 559 | 511 | 479 | 577 | 575 | 508 | 597 | bar: А-В to N-PE
35 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 2 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 44 | 26 | 372 | 407 | 344 | 306 | 397 | 359 | 301 | 367 | 269 | 296 | bar: А-В to N-PE
36 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 45 | 40 | 420 | 498 | 437 | 475 | 518 | 407 | 486 | 423 | 524 | 476 | bar: А-В to N-PE
37 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 35 | 50 | 514 | 529 | 625 | 615 | 627 | 627 | 563 | 588 | 559 | 548 | bar: А-В to N-PE
38 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 28 | 45 | 510 | 455 | 543 | 588 | 594 | 550 | 518 | 469 | 549 | 558 | bar: А-В to N-PE
39 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 31 | 44 | 452 | 568 | 516 | 555 | 509 | 542 | 542 | 569 | 539 | 447 | bar: А-В to N-PE
40 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 49 | 27 | 278 | 340 | 289 | 342 | 323 | 327 | 281 | 410 | 403 | 323 | bar: А-В to N-PE
41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | 29 | 26 | 41 | 515 | 478 | 491 | 514 | 446 | 513 | 426 | 415 | 470 | 420
42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | 32 | 46 | 46 | 492 | 514 | 512 | 470 | 586 | 555 | 499 | 522 | 479 | 539
43 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 34 | 27 | 304 | 317 | 415 | 417 | 333 | 365 | 278 | 303 | 374 | 366 | bar: А-В to N-PE
44 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 48 | 36 | 419 | 396 | 453 | 487 | 431 | 495 | 416 | 392 | 470 | 402 | bar: А-В to N-PE
45 | 0 | NYM | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 26 | 25 | 373 | 335 | 323 | 290 | 387 | 331 | 264 | 291 | 274 | 273 | bar: А-В to N-PE
46 | Группа от QF 1 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 31 | 31 | 368 | 434 | 356 | 372 | 384 | 366 | 339 | 346 | 431 | 326 | bar: А-В to N-PE
47 | Группа от QF 2 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 28 | 48 | 505 | 585 | 541 | 557 | 558 | 616 | 545 | 519 | 530 | 528 | bar: А-В to N-PE
48 | Группа от QF 3 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 2 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 29 | 36 | 387 | 471 | 449 | 427 | 444 | 470 | 506 | 404 | 449 | 367 | bar: А-В to N-PE
49 | Группа от QF 4 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 25 | 37 | 496 | 388 | 382 | 378 | 401 | 493 | 454 | 422 | 449 | 412 | bar: А-В to N-PE
50 | Группа от QF 5 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 39 | 32 | 441 | 351 | 387 | 379 | 437 | 395 | 408 | 364 | 344 | 435 | bar: А-В to N-PE
51 | Группа от QF 6 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 40 | 31 | 325 | 332 | 385 | 434 | 428 | 324 | 455 | 329 | 386 | 349 | bar: А-В to N-PE
52 | Группа от QF 7 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 26 | 45 | 485 | 489 | 565 | 484 | 568 | 536 | 557 | 464 | 529 | 478 | bar: А-В to N-PE
53 | Группа от QF 8 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 2 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 32 | 48 | 554 | 527 | 572 | 539 | 610 | 624 | 624 | 488 | 502 | 562 | bar: А-В to N-PE
54 | Группа от QF 9 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 21 | 28 | 351 | 329 | 323 | 301 | 302 | 393 | 416 | 352 | 409 | 298 | bar: А-В to N-PE
55 | Группа от QF 10 |  | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 30 | 38 | 505 | 472 | 474 | 410 | 474 | 456 | 477 | 411 | 425 | 435 | bar: А-В to N-PE
56 | Группа от QF 11 |  | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 2 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 36 | 49 | 509 | 640 | 566 | 600 | 575 | 528 | 595 | 559 | 637 | 604 | bar: А-В to N-PE
57 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 20 | 30 | 365 | 313 | 384 | 326 | 325 | 326 | 320 | 322 | 307 | 379 | bar: А-В to N-PE
58 | 0 | 1,2,3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  |  | C | - | #REF! | #REF! | #REF! | 34 | 22 | 34 | 465 | 383 | 378 | 407 | 474 | 452 | 431 | 373 | 406 | 412
59 | 0 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  |  | C | - | #REF! | #REF! | #REF! | 37 | 22 | 36 | 449 | 373 | 510 | 495 | 500 | 479 | 464 | 410 | 490 | 400
60 | 0 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  |  | C | - | #REF! | #REF! | #REF! | 45 | 30 | 35 | 355 | 434 | 389 | 410 | 365 | 475 | 497 | 466 | 369 | 442
61 | 0 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  |  | C | - | #REF! | #REF! | #REF! | 23 | 34 | 40 | 430 | 458 | 415 | 463 | 426 | 487 | 422 | 455 | 441 | 544
62 | 0 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  |  | C | - | #REF! | #REF! | #REF! | 38 | 49 | 41 | 492 | 424 | 489 | 554 | 498 | 506 | 548 | 490 | 557 | 485
63 | 0 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  |  | C | - | #REF! | #REF! | #REF! | 24 | 47 | 20 | 325 | 328 | 243 | 324 | 279 | 258 | 318 | 230 | 318 | 310
64 | 0 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  |  | C | - | #REF! | #REF! | #REF! | 36 | 21 | 42 | 510 | 441 | 434 | 455 | 431 | 455 | 511 | 426 | 504 | 437
65 | 0 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  |  | C | - | #REF! | #REF! | #REF! | 28 | 39 | 25 | 375 | 348 | 299 | 259 | 320 | 265 | 262 | 329 | 369 | 347
66 | 0 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  |  | C | - | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | 47 | 32 | 408 | 402 | 375 | 445 | 356 | 359 | 354 | 383 | 333 | 428
67 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 48 | 41 | 559 | 556 | 529 | 547 | 506 | 443 | 527 | 455 | 416 | 545 | bar: А-В to N-PE
68 | 0 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 28 | 47 | 614 | 489 | 516 | 577 | 520 | 596 | 489 | 610 | 511 | 606 | bar: А-В to N-PE
69 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 26 | 45 | 514 | 489 | 525 | 470 | 559 | 486 | 554 | 587 | 549 | 581 | bar: А-В to N-PE
70 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 23 | 45 | 586 | 548 | 471 | 525 | 566 | 492 | 516 | 474 | 471 | 537 | bar: А-В to N-PE
71 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 29 | 43 | 453 | 525 | 531 | 527 | 556 | 574 | 534 | 574 | 505 | 513 | bar: А-В to N-PE
72 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 41 | 42 | 558 | 457 | 442 | 455 | 554 | 475 | 514 | 512 | 467 | 521 | bar: А-В to N-PE
73 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 48 | 42 | 533 | 498 | 471 | 435 | 506 | 477 | 457 | 433 | 427 | 476 | bar: А-В to N-PE
74 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 37 | 38 | 390 | 439 | 411 | 449 | 417 | 519 | 529 | 490 | 503 | 385 | bar: А-В to N-PE
75 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 40 | 20 | 302 | 349 | 345 | 285 | 343 | 320 | 265 | 206 | 253 | 305 | bar: А-В to N-PE
76 | 0 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 37 | 40 | 463 | 443 | 543 | 528 | 535 | 475 | 448 | 480 | 439 | 468 | bar: А-В to N-PE
77 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 43 | 29 | 407 | 321 | 430 | 379 | 411 | 416 | 438 | 344 | 320 | 382 | bar: А-В to N-PE
78 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 35 | 34 | 399 | 457 | 464 | 453 | 379 | 392 | 414 | 468 | 456 | 428 | bar: А-В to N-PE
79 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 25 | 23 | 285 | 340 | 321 | 243 | 301 | 273 | 366 | 335 | 253 | 246 | bar: А-В to N-PE
80 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 38 | 48 | 601 | 495 | 522 | 626 | 540 | 602 | 526 | 563 | 609 | 553 | bar: А-В to N-PE
81 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 48 | 44 | 454 | 490 | 584 | 526 | 533 | 529 | 460 | 535 | 501 | 476 | bar: А-В to N-PE
82 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 41 | 29 | 324 | 302 | 330 | 364 | 338 | 397 | 351 | 360 | 365 | 338 | bar: А-В to N-PE
83 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 22 | 32 | 354 | 445 | 403 | 408 | 407 | 356 | 389 | 358 | 393 | 389 | bar: А-В to N-PE
84 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 42 | 48 | 558 | 593 | 617 | 563 | 531 | 580 | 606 | 573 | 616 | 550 | bar: А-В to N-PE
85 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 37 | 21 | 247 | 229 | 296 | 286 | 271 | 297 | 294 | 301 | 282 | 305 | bar: А-В to N-PE
86 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 33 | 21 | 233 | 246 | 324 | 266 | 221 | 215 | 309 | 260 | 265 | 223 | bar: А-В to N-PE
87 | 0 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 43 | 21 | 315 | 260 | 357 | 228 | 281 | 347 | 298 | 309 | 278 | 314 | bar: А-В to N-PE
88 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 20 | 27 | 409 | 414 | 332 | 292 | 291 | 388 | 280 | 398 | 393 | 295 | bar: А-В to N-PE
89 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 50 | 26 | 285 | 267 | 291 | 311 | 354 | 329 | 336 | 288 | 357 | 288 | bar: А-В to N-PE
90 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 39 | 43 | 540 | 509 | 468 | 457 | 453 | 573 | 509 | 514 | 507 | 546 | bar: А-В to N-PE
91 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 36 | 26 | 277 | 288 | 381 | 367 | 346 | 292 | 394 | 323 | 305 | 389 | bar: А-В to N-PE
92 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 25 | 36 | 462 | 463 | 480 | 468 | 373 | 444 | 366 | 374 | 494 | 420 | bar: А-В to N-PE
93 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 42 | 35 | 400 | 484 | 356 | 376 | 420 | 382 | 378 | 477 | 377 | 474 | bar: А-В to N-PE
94 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 36 | 39 | 451 | 489 | 537 | 425 | 481 | 522 | 480 | 449 | 535 | 401 | bar: А-В to N-PE
95 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 25 | 46 | 472 | 512 | 483 | 465 | 507 | 470 | 468 | 522 | 595 | 542 | bar: А-В to N-PE
96 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 47 | 34 | 412 | 373 | 373 | 429 | 362 | 398 | 358 | 356 | 395 | 356 | bar: А-В to N-PE
97 | 0 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 41 | 23 | 320 | 297 | 304 | 340 | 299 | 289 | 358 | 334 | 377 | 348 | bar: А-В to N-PE
98 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 33 | 31 | 315 | 434 | 432 | 389 | 382 | 347 | 371 | 451 | 426 | 319 | bar: А-В to N-PE
99 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 24 | 43 | 564 | 578 | 552 | 451 | 538 | 554 | 526 | 495 | 572 | 449 | bar: А-В to N-PE
100 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 37 | 32 | 337 | 374 | 440 | 411 | 367 | 384 | 441 | 366 | 359 | 362 | bar: А-В to N-PE
101 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 27 | 32 | 455 | 459 | 412 | 409 | 333 | 441 | 428 | 400 | 448 | 343 | bar: А-В to N-PE
102 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 21 | 42 | 541 | 526 | 526 | 546 | 457 | 510 | 431 | 492 | 447 | 462 | bar: А-В to N-PE
103 | 0 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 33 | 49 | 626 | 584 | 571 | 628 | 592 | 521 | 636 | 572 | 574 | 562 | bar: А-В to N-PE
104 | Группа от QF 1 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 44 | 46 | 493 | 570 | 610 | 564 | 563 | 586 | 601 | 581 | 592 | 511 | bar: А-В to N-PE
105 | Группа от QF 2 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 33 | 43 | 444 | 441 | 441 | 439 | 491 | 514 | 463 | 539 | 454 | 489 | bar: А-В to N-PE
106 | Группа от QF 3 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 31 | 35 | 460 | 413 | 495 | 411 | 497 | 378 | 454 | 492 | 376 | 406 | bar: А-В to N-PE
107 | Группа от QF 4 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 39 | 21 | 298 | 222 | 286 | 331 | 219 | 241 | 251 | 298 | 238 | 308 | bar: А-В to N-PE
108 | Группа от QF 5 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 27 | 45 | 508 | 565 | 593 | 575 | 473 | 537 | 595 | 471 | 592 | 475 | bar: А-В to N-PE
109 | Группа от QF 6 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 21 | 35 | 477 | 449 | 450 | 470 | 386 | 364 | 441 | 474 | 463 | 430 | bar: А-В to N-PE
110 | Группа от QF 7 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 29 | 49 | 635 | 572 | 537 | 598 | 501 | 629 | 589 | 606 | 495 | 539 | bar: А-В to N-PE
111 | Группа от QF 8 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 45 | 44 | 515 | 523 | 457 | 535 | 579 | 524 | 502 | 515 | 464 | 492 | bar: А-В to N-PE
112 | Группа от QF 9 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 40 | 21 | 223 | 317 | 222 | 273 | 339 | 302 | 316 | 345 | 292 | 304 | bar: А-В to N-PE
113 | Группа от QF 10 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 46 | 50 | 571 | 638 | 600 | 636 | 543 | 521 | 551 | 554 | 611 | 625 | bar: А-В to N-PE
114 | Группа от QF 11 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 35 | 38 | 411 | 506 | 472 | 449 | 428 | 389 | 520 | 497 | 429 | 478 | bar: А-В to N-PE
115 | Группа от QF 12 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 27 | 24 | 278 | 390 | 363 | 341 | 327 | 314 | 389 | 263 | 250 | 258 | bar: А-В to N-PE
116 | Группа от QF 13 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 31 | 46 | 603 | 549 | 579 | 603 | 582 | 541 | 522 | 573 | 595 | 577 | bar: А-В to N-PE
117 | Группа от QF 14 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 31 | 22 | 244 | 268 | 334 | 342 | 346 | 238 | 295 | 272 | 368 | 327 | bar: А-В to N-PE
118 | Группа от QF 15 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 46 | 28 | 328 | 332 | 385 | 426 | 430 | 374 | 333 | 386 | 405 | 401 | bar: А-В to N-PE
119 | Группа от QF 16 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 33 | 39 | 520 | 512 | 456 | 442 | 440 | 511 | 540 | 455 | 398 | 454 | bar: А-В to N-PE
120 | Группа от QF 17 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 35 | 30 | 375 | 305 | 352 | 404 | 410 | 362 | 411 | 450 | 364 | 335 | bar: А-В to N-PE
121 | Группа от QF 18 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 35 | 31 | 344 | 328 | 326 | 442 | 441 | 413 | 424 | 441 | 358 | 323 | bar: А-В to N-PE
122 | Группа от QF 19 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 48 | 31 | 342 | 350 | 391 | 376 | 330 | 381 | 450 | 320 | 429 | 339 | bar: А-В to N-PE
123 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 22 | 22 | 254 | 343 | 334 | 289 | 353 | 251 | 244 | 320 | 343 | 255 | bar: А-В to N-PE
124 | 0 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 45 | 42 | 465 | 457 | 556 | 459 | 549 | 431 | 508 | 525 | 503 | 519 | bar: А-В to N-PE
125 | Группа от QF 1 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 32 | 42 | 541 | 497 | 543 | 523 | 438 | 534 | 568 | 489 | 453 | 503 | bar: А-В to N-PE
126 | Группа от QF 2 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 39 | 20 | 210 | 313 | 206 | 251 | 305 | 216 | 313 | 276 | 205 | 229 | bar: А-В to N-PE
127 | Группа от QF 3 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 35 | 41 | 545 | 526 | 423 | 477 | 452 | 478 | 525 | 453 | 446 | 534 | bar: А-В to N-PE
128 | Группа от QF 4 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 29 | 22 | 312 | 240 | 229 | 344 | 239 | 272 | 316 | 328 | 296 | 301 | bar: А-В to N-PE
129 | Группа от QF 5 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 38 | 39 | 481 | 431 | 475 | 484 | 429 | 511 | 490 | 534 | 509 | 520 | bar: А-В to N-PE
130 | Группа от QF 6 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | D | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 44 | 33 | 370 | 464 | 451 | 437 | 406 | 438 | 452 | 465 | 381 | 384 | bar: А-В to N-PE
131 | Группа от QF 7 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 26 | 34 | 488 | 432 | 438 | 479 | 372 | 485 | 427 | 360 | 439 | 424 | bar: А-В to N-PE
132 | Группа от QF 8 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | D | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 21 | 47 | 558 | 527 | 539 | 537 | 509 | 604 | 493 | 568 | 530 | 479 | bar: А-В to N-PE
133 | Группа от QF 9 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 38 | 27 | 286 | 414 | 287 | 288 | 298 | 411 | 333 | 358 | 317 | 361 | bar: А-В to N-PE
134 | Группа от QF 10 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | C | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 44 | 23 | 339 | 280 | 238 | 305 | 277 | 335 | 235 | 378 | 280 | 251 | bar: А-В to N-PE
135 | Группа от QF 11 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 47 | 40 | 468 | 455 | 452 | 478 | 488 | 433 | 472 | 487 | 514 | 460 | bar: А-В to N-PE
136 | Группа от QF 12 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 27 | 28 | 387 | 422 | 357 | 402 | 379 | 371 | 401 | 374 | 319 | 295 | bar: А-В to N-PE
137 | Группа от QF 13 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 33 | 37 | 516 | 480 | 428 | 499 | 397 | 510 | 427 | 378 | 482 | 456 | bar: А-В to N-PE
138 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 34 | 33 | 356 | 471 | 353 | 339 | 410 | 415 | 358 | 446 | 396 | 448 | bar: А-В to N-PE
139 | 0 | 1,2,3 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 20 | 47 | 520 | 534 | 574 | 599 | 613 | 528 | 545 | 520 | 554 | 485 | bar: А-В to N-PE
140 | Группа от QF 1 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [10 empty] | - |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 36 | 24 | 348 | 343 | 260 | 322 | 355 | 296 | 277 | 291 | 293 | 297 | bar: А-В to N-PE
141 | Группа от QF 2 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [13 empty] | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 46 | 37 | 434 | 489 | 377 | 405 | 494 | 493 | 411 | 506 | 383 | 423 | bar: А-В to N-PE
142 | Группа от QF 3 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [10 empty] | - |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 36 | 34 | 404 | 378 | 439 | 481 | 383 | 444 | 363 | 392 | 378 | 381 | bar: А-В to N-PE
143 | Группа от QF 4 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [10 empty] | - |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 28 | 28 | 333 | 353 | 292 | 312 | 327 | 423 | 414 | 308 | 375 | 285 | bar: А-В to N-PE
144 | Группа от QF 5 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [13 empty] | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 38 | 21 | 340 | 340 | 244 | 307 | 230 | 237 | 272 | 351 | 306 | 341 | bar: А-В to N-PE
145 | Группа от QF 6 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [10 empty] | - |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 43 | 20 | 349 | 254 | 268 | 257 | 341 | 310 | 218 | 285 | 326 | 246 | bar: А-В to N-PE
146 | Группа от QF 7 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [10 empty] | - |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 34 | 26 | 323 | 390 | 389 | 304 | 379 | 347 | 290 | 266 | 405 | 337 | bar: А-В to N-PE
147 | Группа от QF 8 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [13 empty] | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 25 | 46 | 530 | 554 | 596 | 507 | 516 | 479 | 549 | 500 | 565 | 565 | bar: А-В to N-PE
148 | Группа от QF 9 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [10 empty] | - |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 49 | 46 | 473 | 608 | 505 | 577 | 568 | 473 | 589 | 519 | 610 | 561 | bar: А-В to N-PE
149 | Группа от QF 10 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [10 empty] | - |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 20 | 33 | 475 | 454 | 365 | 406 | 437 | 465 | 462 | 374 | 405 | 471 | bar: А-В to N-PE
150 | Группа от QF 11 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [10 empty] | - |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 35 | 50 | 628 | 539 | 624 | 613 | 524 | 507 | 565 | 509 | 507 | 597 | bar: А-В to N-PE
151 | Группа от QF 12 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [13 empty] | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 37 | 48 | 500 | 486 | 522 | 571 | 576 | 530 | 620 | 514 | 611 | 568 | bar: А-В to N-PE
152 | Группа от QF 13 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [13 empty] | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 34 | 25 | 295 | 376 | 362 | 358 | 266 | 271 | 340 | 291 | 334 | 266 | bar: А-В to N-PE
153 | Группа от QF 14 | 1,2,3 | 1000 | 0.5 | [10 empty] | - |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 20 | 34 | 377 | 484 | 396 | 352 | 460 | 426 | 439 | 384 | 389 | 393 | bar: А-В to N-PE
154 | Группа от QF 13 |  | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 26 | 39 | 486 | 398 | 482 | 487 | 423 | 507 | 459 | 439 | 513 | 485 | bar: А-В to N-PE
155 | Группа от QF 14 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 28 | 40 | 426 | 455 | 456 | 486 | 470 | 492 | 482 | 545 | 473 | 528 | bar: А-В to N-PE
156 | Группа от QF 13 |  | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 46 | 27 | 390 | 305 | 328 | 353 | 361 | 328 | 279 | 396 | 339 | 408 | bar: А-В to N-PE
157 | Группа от QF 14 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 21 | 21 | 227 | 322 | 257 | 224 | 274 | 292 | 257 | 264 | 282 | 284 | bar: А-В to N-PE
158 | Группа от QF 13 |  | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 22 | 45 | 583 | 484 | 528 | 530 | 570 | 558 | 517 | 517 | 459 | 462 | bar: А-В to N-PE
159 | Группа от QF 14 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 33 | 46 | 486 | 578 | 483 | 487 | 536 | 483 | 572 | 491 | 502 | 520 | bar: А-В to N-PE
160 | Группа от QF 13 |  | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 22 | 40 | 430 | 531 | 516 | 483 | 507 | 513 | 519 | 451 | 542 | 449 | bar: А-В to N-PE
161 | Группа от QF 14 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 42 | 27 | 385 | 334 | 405 | 404 | 416 | 304 | 324 | 324 | 346 | 353 | bar: А-В to N-PE
162 | Группа от QF 13 |  | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 27 | 28 | 330 | 329 | 296 | 314 | 401 | 302 | 371 | 294 | 355 | 410 | bar: А-В to N-PE
163 | Группа от QF 14 | ВВГнг(А)-LS | 1000 | 0.5 | [10 empty] | 1,2,3 |  |  | 4 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 43 | 46 | 494 | 572 | 474 | 492 | 532 | 609 | 602 | 569 | 537 | 484 | bar: А-В to N-PE
164 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 30 | 20 | 260 | 253 | 264 | 292 | 247 | 230 | 251 | 344 | 339 | 279 | bar: А-В to N-PE
165 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 36 | 24 | 360 | 313 | 325 | 365 | 382 | 318 | 264 | 268 | 296 | 360 | bar: А-В to N-PE
166 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 37 | 32 | 363 | 462 | 336 | 334 | 452 | 339 | 377 | 374 | 439 | 352 | bar: А-В to N-PE
167 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 26 | 26 | 361 | 304 | 265 | 373 | 277 | 339 | 329 | 369 | 375 | 367 | bar: А-В to N-PE
168 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 45 | 29 | 364 | 341 | 424 | 388 | 319 | 369 | 341 | 320 | 349 | 309 | bar: А-В to N-PE
169 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 22 | 36 | 462 | 502 | 453 | 452 | 414 | 410 | 369 | 455 | 448 | 474 | bar: А-В to N-PE
170 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 34 | 44 | 538 | 489 | 579 | 482 | 527 | 457 | 522 | 494 | 532 | 572 | bar: А-В to N-PE
171 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 30 | 44 | 513 | 459 | 548 | 552 | 452 | 545 | 519 | 492 | 583 | 524 | bar: А-В to N-PE
172 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 28 | 44 | 454 | 569 | 545 | 565 | 579 | 584 | 461 | 526 | 472 | 525 | bar: А-В to N-PE
173 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 28 | 50 | 633 | 576 | 516 | 565 | 505 | 605 | 606 | 599 | 544 | 602 | bar: А-В to N-PE
174 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 40 | 20 | 208 | 236 | 306 | 244 | 275 | 346 | 213 | 294 | 342 | 218 | bar: А-В to N-PE
175 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 26 | 49 | 615 | 528 | 610 | 496 | 499 | 639 | 605 | 590 | 522 | 562 | bar: А-В to N-PE
176 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 46 | 42 | 459 | 514 | 484 | 545 | 520 | 564 | 568 | 431 | 482 | 529 | bar: А-В to N-PE
177 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 48 | 24 | 374 | 264 | 390 | 296 | 329 | 362 | 319 | 299 | 299 | 312 | bar: А-В to N-PE
178 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 38 | 23 | 251 | 293 | 378 | 376 | 310 | 245 | 291 | 271 | 243 | 366 | bar: А-В to N-PE
179 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 48 | 25 | 336 | 285 | 311 | 317 | 339 | 345 | 260 | 356 | 377 | 283 | bar: А-В to N-PE
180 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 24 | 25 | 280 | 329 | 399 | 296 | 272 | 324 | 361 | 334 | 292 | 288 | bar: А-В to N-PE
181 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 47 | 26 | 342 | 333 | 317 | 277 | 375 | 375 | 297 | 303 | 294 | 308 | bar: А-В to N-PE
182 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 24 | 26 | 342 | 363 | 364 | 366 | 360 | 380 | 377 | 295 | 352 | 397 | bar: А-В to N-PE
183 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 38 | 46 | 577 | 503 | 603 | 507 | 474 | 515 | 487 | 531 | 526 | 533 | bar: А-В to N-PE
184 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 25 | 20 | 228 | 275 | 309 | 298 | 265 | 297 | 264 | 278 | 226 | 340 | bar: А-В to N-PE
185 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 31 | 45 | 469 | 570 | 573 | 472 | 571 | 498 | 525 | 498 | 532 | 511 | bar: А-В to N-PE
186 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 20 | 24 | 323 | 270 | 276 | 329 | 325 | 268 | 258 | 300 | 295 | 286 | bar: А-В to N-PE
187 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 30 | 23 | 328 | 315 | 293 | 295 | 300 | 240 | 357 | 238 | 380 | 349 | bar: А-В to N-PE
188 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 32 | 21 | 292 | 277 | 353 | 256 | 256 | 271 | 351 | 348 | 262 | 287 | bar: А-В to N-PE
189 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 24 | 37 | 422 | 464 | 437 | 479 | 495 | 488 | 516 | 501 | 393 | 495 | bar: А-В to N-PE
190 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 36 | 43 | 540 | 556 | 532 | 443 | 560 | 520 | 485 | 553 | 532 | 484 | bar: А-В to N-PE
191 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 47 | 41 | 478 | 493 | 539 | 441 | 507 | 554 | 552 | 513 | 500 | 537 | bar: А-В to N-PE
192 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 21 | 48 | 570 | 506 | 533 | 544 | 565 | 537 | 558 | 541 | 488 | 541 | bar: А-В to N-PE
193 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 43 | 35 | 374 | 493 | 418 | 451 | 402 | 405 | 382 | 413 | 417 | 472 | bar: А-В to N-PE
194 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 22 | 42 | 508 | 552 | 461 | 441 | 543 | 434 | 557 | 456 | 544 | 493 | bar: А-В to N-PE
195 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 41 | 21 | 230 | 311 | 260 | 259 | 331 | 272 | 321 | 351 | 320 | 271 | bar: А-В to N-PE
196 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 28 | 31 | 319 | 344 | 363 | 436 | 388 | 317 | 329 | 419 | 332 | 327 | bar: А-В to N-PE
197 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 42 | 26 | 367 | 326 | 274 | 313 | 332 | 269 | 348 | 410 | 302 | 336 | bar: А-В to N-PE
198 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 47 | 32 | 422 | 447 | 459 | 385 | 346 | 403 | 330 | 406 | 334 | 373 | bar: А-В to N-PE
199 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 29 | 37 | 463 | 458 | 497 | 415 | 482 | 419 | 452 | 454 | 440 | 483 | bar: А-В to N-PE
200 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 46 | 28 | 420 | 326 | 392 | 301 | 402 | 425 | 327 | 347 | 404 | 390 | bar: А-В to N-PE
201 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 33 | 21 | 234 | 332 | 259 | 345 | 219 | 236 | 255 | 312 | 348 | 330 | bar: А-В to N-PE
202 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 38 | 33 | 444 | 420 | 349 | 453 | 473 | 371 | 394 | 393 | 437 | 405 | bar: А-В to N-PE
203 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 35 | 50 | 620 | 599 | 601 | 581 | 579 | 605 | 574 | 533 | 585 | 596 | bar: А-В to N-PE
204 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 27 | 39 | 424 | 415 | 401 | 398 | 521 | 507 | 400 | 532 | 469 | 479 | bar: А-В to N-PE
205 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 21 | 46 | 529 | 565 | 566 | 508 | 494 | 469 | 519 | 609 | 588 | 493 | bar: А-В to N-PE
206 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 41 | 40 | 430 | 466 | 422 | 495 | 437 | 419 | 454 | 467 | 543 | 516 | bar: А-В to N-PE
207 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 35 | 44 | 506 | 507 | 479 | 517 | 574 | 500 | 585 | 475 | 513 | 583 | bar: А-В to N-PE
208 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 48 | 49 | 616 | 591 | 517 | 582 | 521 | 580 | 519 | 515 | 512 | 538 | bar: А-В to N-PE
209 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 46 | 45 | 503 | 527 | 526 | 491 | 471 | 575 | 559 | 585 | 541 | 555 | bar: А-В to N-PE
210 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 45 | 31 | 409 | 418 | 330 | 326 | 392 | 440 | 429 | 333 | 326 | 445 | bar: А-В to N-PE
211 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 22 | 38 | 441 | 512 | 477 | 510 | 402 | 386 | 425 | 409 | 502 | 465 | bar: А-В to N-PE
212 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 37 | 28 | 300 | 371 | 323 | 351 | 364 | 320 | 347 | 336 | 422 | 288 | bar: А-В to N-PE
213 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 47 | 27 | 343 | 322 | 375 | 385 | 293 | 305 | 330 | 281 | 323 | 400 | bar: А-В to N-PE
214 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 30 | 34 | 372 | 371 | 411 | 417 | 454 | 427 | 405 | 404 | 402 | 456 | bar: А-В to N-PE
215 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 35 | 26 | 321 | 346 | 403 | 328 | 388 | 324 | 376 | 304 | 319 | 363 | bar: А-В to N-PE
216 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 40 | 38 | 454 | 401 | 396 | 425 | 430 | 385 | 416 | 428 | 503 | 387 | bar: А-В to N-PE
217 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 26 | 37 | 481 | 390 | 435 | 509 | 471 | 488 | 504 | 481 | 421 | 430 | bar: А-В to N-PE
218 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 30 | 27 | 293 | 332 | 387 | 300 | 324 | 380 | 367 | 301 | 349 | 297 | bar: А-В to N-PE
219 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 32 | 26 | 309 | 268 | 347 | 307 | 368 | 396 | 347 | 366 | 290 | 370 | bar: А-В to N-PE
220 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 37 | 34 | 487 | 346 | 475 | 425 | 488 | 479 | 345 | 424 | 345 | 422 | bar: А-В to N-PE
221 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 46 | 34 | 450 | 395 | 470 | 462 | 359 | 366 | 402 | 400 | 458 | 446 | bar: А-В to N-PE
222 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 43 | 27 | 384 | 342 | 323 | 356 | 332 | 362 | 380 | 369 | 391 | 321 | bar: А-В to N-PE
223 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 46 | 43 | 539 | 458 | 508 | 534 | 512 | 559 | 536 | 473 | 455 | 491 | bar: А-В to N-PE
224 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 30 | 41 | 530 | 437 | 497 | 555 | 489 | 548 | 537 | 495 | 476 | 530 | bar: А-В to N-PE
225 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 45 | 36 | 393 | 506 | 369 | 417 | 387 | 452 | 456 | 407 | 441 | 480 | bar: А-В to N-PE
226 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 40 | 39 | 469 | 407 | 514 | 505 | 457 | 475 | 536 | 487 | 494 | 522 | bar: А-В to N-PE
227 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 21 | 24 | 324 | 252 | 292 | 351 | 342 | 258 | 304 | 370 | 261 | 323 | bar: А-В to N-PE
228 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 20 | 22 | 353 | 237 | 313 | 247 | 297 | 256 | 264 | 242 | 333 | 352 | bar: А-В to N-PE
229 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 35 | 23 | 243 | 312 | 292 | 311 | 370 | 263 | 308 | 315 | 362 | 310 | bar: А-В to N-PE
230 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 32 | 36 | 401 | 498 | 453 | 457 | 424 | 489 | 483 | 438 | 402 | 386 | bar: А-В to N-PE
231 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 39 | 40 | 416 | 487 | 499 | 466 | 461 | 451 | 449 | 537 | 496 | 451 | bar: А-В to N-PE
232 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 34 | 50 | 590 | 577 | 592 | 637 | 549 | 576 | 594 | 605 | 585 | 582 | bar: А-В to N-PE
233 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 31 | 47 | 602 | 518 | 496 | 483 | 558 | 593 | 545 | 534 | 552 | 482 | bar: А-В to N-PE
234 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 36 | 36 | 433 | 387 | 371 | 372 | 401 | 376 | 457 | 369 | 415 | 397 | bar: А-В to N-PE
235 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 20 | 50 | 615 | 542 | 576 | 617 | 639 | 604 | 591 | 555 | 611 | 545 | bar: А-В to N-PE
236 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 29 | 37 | 467 | 502 | 385 | 488 | 384 | 400 | 399 | 426 | 417 | 485 | bar: А-В to N-PE
237 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 20 | 47 | 511 | 549 | 504 | 550 | 568 | 599 | 606 | 608 | 592 | 527 | bar: А-В to N-PE
238 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 20 | 29 | 351 | 390 | 328 | 338 | 421 | 364 | 298 | 334 | 431 | 360 | bar: А-В to N-PE
239 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 39 | 40 | 408 | 422 | 498 | 430 | 466 | 500 | 495 | 494 | 544 | 407 | bar: А-В to N-PE
240 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 44 | 22 | 277 | 227 | 235 | 323 | 239 | 288 | 315 | 327 | 232 | 260 | bar: А-В to N-PE
241 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 49 | 38 | 406 | 486 | 400 | 393 | 425 | 509 | 464 | 444 | 507 | 489 | bar: А-В to N-PE
242 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 21 | 33 | 400 | 427 | 351 | 360 | 464 | 392 | 337 | 451 | 340 | 423 | bar: А-В to N-PE
243 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 23 | 36 | 506 | 369 | 471 | 478 | 464 | 467 | 446 | 431 | 462 | 396 | bar: А-В to N-PE
244 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 33 | 35 | 388 | 490 | 420 | 433 | 456 | 424 | 406 | 390 | 494 | 446 | bar: А-В to N-PE
245 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 33 | 44 | 533 | 583 | 507 | 528 | 537 | 528 | 452 | 458 | 474 | 506 | bar: А-В to N-PE
246 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 45 | 46 | 535 | 537 | 567 | 470 | 556 | 508 | 469 | 525 | 561 | 467 | bar: А-В to N-PE
247 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 37 | 24 | 282 | 271 | 333 | 273 | 289 | 281 | 364 | 370 | 268 | 358 | bar: А-В to N-PE
248 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 31 | 22 | 365 | 290 | 333 | 370 | 342 | 353 | 328 | 312 | 331 | 251 | bar: А-В to N-PE
249 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 34 | 47 | 537 | 611 | 582 | 546 | 614 | 569 | 601 | 493 | 617 | 538 | bar: А-В to N-PE
250 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 24 | 49 | 570 | 594 | 611 | 640 | 497 | 638 | 500 | 627 | 593 | 507 | bar: А-В to N-PE
251 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 34 | 20 | 253 | 331 | 332 | 270 | 328 | 314 | 250 | 256 | 253 | 274 | bar: А-В to N-PE
252 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 35 | 35 | 496 | 442 | 368 | 492 | 499 | 399 | 442 | 419 | 486 | 424 | bar: А-В to N-PE
253 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 20 | 25 | 282 | 293 | 362 | 287 | 258 | 350 | 340 | 378 | 341 | 349 | bar: А-В to N-PE
254 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 27 | 30 | 334 | 366 | 444 | 396 | 324 | 441 | 434 | 351 | 403 | 379 | bar: А-В to N-PE
255 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 39 | 27 | 278 | 285 | 310 | 280 | 379 | 284 | 293 | 317 | 282 | 289 | bar: А-В to N-PE
256 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 34 | 31 | 449 | 459 | 370 | 451 | 380 | 364 | 368 | 416 | 404 | 416 | bar: А-В to N-PE
257 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 37 | 21 | 255 | 348 | 332 | 335 | 327 | 319 | 353 | 247 | 319 | 215 | bar: А-В to N-PE
258 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 43 | 35 | 380 | 448 | 488 | 395 | 463 | 472 | 500 | 404 | 484 | 365 | bar: А-В to N-PE
259 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 28 | 39 | 516 | 494 | 465 | 491 | 445 | 522 | 514 | 402 | 397 | 425 | bar: А-В to N-PE
260 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 33 | 21 | 343 | 306 | 246 | 344 | 279 | 288 | 282 | 346 | 217 | 245 | bar: А-В to N-PE
261 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 30 | 29 | 381 | 313 | 437 | 425 | 314 | 414 | 345 | 317 | 398 | 421 | bar: А-В to N-PE
262 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 23 | 38 | 498 | 420 | 421 | 446 | 433 | 530 | 508 | 471 | 464 | 399 | bar: А-В to N-PE
263 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 43 | 43 | 503 | 562 | 538 | 443 | 560 | 546 | 483 | 551 | 568 | 507 | bar: А-В to N-PE
264 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 39 | 23 | 321 | 312 | 352 | 347 | 267 | 277 | 310 | 262 | 284 | 265 | bar: А-В to N-PE
265 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 49 | 26 | 324 | 299 | 349 | 343 | 277 | 403 | 308 | 294 | 387 | 286 | bar: А-В to N-PE
266 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 38 | 36 | 495 | 382 | 387 | 477 | 474 | 393 | 404 | 426 | 416 | 366 | bar: А-В to N-PE
267 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 31 | 42 | 560 | 559 | 562 | 566 | 562 | 497 | 547 | 523 | 489 | 528 | bar: А-В to N-PE
268 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 30 | 46 | 545 | 478 | 592 | 513 | 503 | 579 | 597 | 478 | 546 | 560 | bar: А-В to N-PE
269 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 32 | 44 | 547 | 572 | 476 | 572 | 569 | 474 | 588 | 540 | 574 | 585 | bar: А-В to N-PE
270 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 50 | 50 | 528 | 552 | 625 | 616 | 602 | 519 | 648 | 557 | 618 | 532 | bar: А-В to N-PE
271 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 46 | 40 | 446 | 442 | 485 | 525 | 470 | 405 | 537 | 471 | 518 | 459 | bar: А-В to N-PE
272 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 39 | 33 | 393 | 337 | 431 | 384 | 394 | 480 | 387 | 459 | 412 | 410 | bar: А-В to N-PE
273 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 41 | 26 | 277 | 339 | 303 | 329 | 354 | 363 | 350 | 286 | 298 | 315 | bar: А-В to N-PE
274 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 41 | 23 | 350 | 375 | 266 | 253 | 304 | 368 | 240 | 357 | 294 | 318 | bar: А-В to N-PE
275 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 43 | 28 | 296 | 398 | 320 | 325 | 360 | 414 | 385 | 384 | 400 | 402 | bar: А-В to N-PE
276 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 23 | 40 | 538 | 460 | 469 | 501 | 447 | 444 | 499 | 420 | 463 | 445 | bar: А-В to N-PE
277 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 42 | 48 | 521 | 550 | 618 | 494 | 626 | 534 | 591 | 568 | 616 | 533 | bar: А-В to N-PE
278 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 41 | 39 | 496 | 441 | 448 | 468 | 414 | 481 | 506 | 467 | 523 | 465 | bar: А-В to N-PE
279 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 44 | 34 | 400 | 478 | 400 | 356 | 414 | 388 | 468 | 460 | 486 | 469 | bar: А-В to N-PE
280 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 45 | 50 | 615 | 636 | 605 | 583 | 535 | 563 | 524 | 529 | 602 | 649 | bar: А-В to N-PE
281 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 46 | 26 | 268 | 311 | 281 | 318 | 286 | 316 | 357 | 403 | 320 | 347 | bar: А-В to N-PE
282 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 21 | 26 | 366 | 365 | 377 | 336 | 408 | 282 | 336 | 347 | 321 | 388 | bar: А-В to N-PE
283 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 27 | 36 | 391 | 412 | 479 | 416 | 374 | 372 | 418 | 439 | 498 | 367 | bar: А-В to N-PE
284 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 23 | 50 | 615 | 570 | 534 | 557 | 554 | 558 | 624 | 564 | 551 | 581 | bar: А-В to N-PE
285 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 23 | 40 | 410 | 550 | 452 | 438 | 467 | 430 | 507 | 507 | 475 | 474 | bar: А-В to N-PE
286 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 38 | 35 | 364 | 480 | 450 | 423 | 419 | 435 | 383 | 409 | 365 | 397 | bar: А-В to N-PE
287 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 46 | 26 | 359 | 384 | 267 | 372 | 282 | 384 | 279 | 287 | 393 | 277 | bar: А-В to N-PE
288 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 48 | 44 | 548 | 470 | 498 | 587 | 475 | 563 | 491 | 542 | 458 | 548 | bar: А-В to N-PE
289 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 37 | 25 | 260 | 316 | 355 | 279 | 297 | 365 | 318 | 279 | 388 | 325 | bar: А-В to N-PE
290 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 27 | 47 | 550 | 569 | 528 | 588 | 603 | 613 | 484 | 590 | 517 | 567 | bar: А-В to N-PE
291 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 38 | 38 | 399 | 444 | 396 | 520 | 425 | 518 | 394 | 492 | 403 | 524 | bar: А-В to N-PE
292 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 27 | 40 | 429 | 414 | 541 | 496 | 529 | 467 | 438 | 506 | 453 | 519 | bar: А-В to N-PE
293 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 26 | 29 | 345 | 309 | 337 | 368 | 366 | 410 | 317 | 406 | 312 | 300 | bar: А-В to N-PE
294 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 47 | 49 | 630 | 524 | 617 | 624 | 549 | 548 | 616 | 529 | 549 | 623 | bar: А-В to N-PE
295 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 32 | 30 | 431 | 351 | 437 | 393 | 400 | 447 | 322 | 377 | 338 | 368 | bar: А-В to N-PE
296 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 50 | 33 | 399 | 365 | 410 | 454 | 464 | 480 | 345 | 414 | 356 | 395 | bar: А-В to N-PE
297 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 27 | 35 | 394 | 359 | 484 | 467 | 393 | 399 | 437 | 376 | 419 | 459 | bar: А-В to N-PE
298 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 35 | 24 | 280 | 245 | 380 | 311 | 385 | 256 | 258 | 348 | 346 | 369 | bar: А-В to N-PE
299 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 20 | 43 | 469 | 459 | 529 | 480 | 436 | 555 | 462 | 514 | 556 | 457 | bar: А-В to N-PE
300 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 40 | 32 | 408 | 325 | 329 | 374 | 463 | 456 | 343 | 468 | 448 | 432 | bar: А-В to N-PE
301 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 47 | 41 | 559 | 473 | 460 | 450 | 537 | 494 | 469 | 551 | 460 | 421 | bar: А-В to N-PE
302 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 41 | 37 | 390 | 428 | 385 | 427 | 403 | 414 | 516 | 393 | 520 | 403 | bar: А-В to N-PE
303 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 39 | 42 | 462 | 501 | 504 | 449 | 508 | 479 | 457 | 516 | 477 | 488 | bar: А-В to N-PE
304 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 25 | 24 | 332 | 381 | 340 | 277 | 306 | 327 | 340 | 373 | 268 | 351 | bar: А-В to N-PE
305 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 28 | 34 | 405 | 395 | 404 | 430 | 479 | 426 | 418 | 350 | 462 | 351 | bar: А-В to N-PE
306 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 34 | 28 | 375 | 319 | 356 | 317 | 374 | 412 | 304 | 322 | 384 | 294 | bar: А-В to N-PE
307 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 42 | 39 | 538 | 463 | 472 | 457 | 458 | 510 | 472 | 411 | 454 | 473 | bar: А-В to N-PE
308 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 32 | 40 | 525 | 493 | 532 | 491 | 430 | 452 | 502 | 445 | 538 | 451 | bar: А-В to N-PE
309 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 31 | 39 | 433 | 416 | 417 | 484 | 454 | 416 | 424 | 469 | 425 | 458 | bar: А-В to N-PE
310 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 37 | 20 | 245 | 300 | 341 | 302 | 332 | 270 | 210 | 317 | 259 | 262 | bar: А-В to N-PE
311 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 41 | 37 | 509 | 380 | 387 | 424 | 438 | 401 | 477 | 486 | 475 | 402 | bar: А-В to N-PE
312 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 29 | 36 | 390 | 499 | 401 | 451 | 408 | 384 | 458 | 483 | 429 | 383 | bar: А-В to N-PE
313 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 20 | 44 | 589 | 508 | 456 | 566 | 557 | 572 | 582 | 547 | 528 | 458 | bar: А-В to N-PE
314 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 33 | 20 | 339 | 321 | 277 | 343 | 320 | 315 | 231 | 305 | 281 | 236 | bar: А-В to N-PE
315 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 41 | 32 | 438 | 426 | 457 | 336 | 364 | 364 | 342 | 460 | 347 | 466 | bar: А-В to N-PE
316 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 21 | 35 | 418 | 428 | 407 | 457 | 413 | 463 | 358 | 468 | 416 | 428 | bar: А-В to N-PE
317 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 49 | 38 | 452 | 431 | 418 | 509 | 528 | 394 | 400 | 417 | 439 | 416 | bar: А-В to N-PE
318 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 29 | 35 | 445 | 447 | 381 | 390 | 446 | 384 | 450 | 463 | 448 | 478 | bar: А-В to N-PE
319 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 24 | 44 | 464 | 569 | 569 | 448 | 474 | 531 | 516 | 574 | 539 | 516 | bar: А-В to N-PE
320 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 41 | 38 | 451 | 488 | 405 | 491 | 455 | 506 | 474 | 443 | 499 | 484 | bar: А-В to N-PE
321 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 21 | 24 | 380 | 293 | 377 | 385 | 385 | 261 | 362 | 354 | 282 | 376 | bar: А-В to N-PE
322 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 44 | 25 | 390 | 368 | 295 | 328 | 320 | 361 | 325 | 328 | 298 | 317 | bar: А-В to N-PE
323 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 25 | 31 | 381 | 419 | 401 | 389 | 386 | 344 | 438 | 335 | 330 | 320 | bar: А-В to N-PE
324 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 42 | 44 | 571 | 511 | 515 | 484 | 544 | 509 | 479 | 577 | 539 | 518 | bar: А-В to N-PE
325 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 25 | 36 | 461 | 435 | 464 | 490 | 407 | 509 | 508 | 498 | 412 | 389 | bar: А-В to N-PE
326 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 41 | 33 | 476 | 401 | 430 | 386 | 473 | 472 | 351 | 478 | 377 | 463 | bar: А-В to N-PE
327 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 36 | 35 | 450 | 357 | 420 | 485 | 397 | 458 | 490 | 367 | 490 | 475 | bar: А-В to N-PE
328 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 24 | 40 | 437 | 531 | 437 | 465 | 513 | 450 | 468 | 548 | 446 | 529 | bar: А-В to N-PE
329 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 39 | 26 | 281 | 389 | 396 | 393 | 367 | 377 | 265 | 296 | 349 | 319 | bar: А-В to N-PE
330 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 44 | 45 | 462 | 538 | 516 | 528 | 515 | 572 | 475 | 586 | 557 | 517 | bar: А-В to N-PE
331 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 29 | 24 | 307 | 383 | 269 | 338 | 339 | 347 | 262 | 317 | 364 | 384 | bar: А-В to N-PE
332 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 49 | 23 | 259 | 269 | 345 | 315 | 235 | 365 | 361 | 252 | 299 | 357 | bar: А-В to N-PE
333 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 38 | 29 | 421 | 425 | 335 | 310 | 440 | 298 | 310 | 405 | 412 | 401 | bar: А-В to N-PE
334 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 44 | 48 | 508 | 579 | 508 | 622 | 556 | 514 | 511 | 540 | 601 | 582 | bar: А-В to N-PE
335 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 28 | 40 | 453 | 432 | 521 | 500 | 512 | 434 | 437 | 409 | 527 | 450 | bar: А-В to N-PE
336 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 26 | 47 | 554 | 540 | 520 | 482 | 550 | 574 | 540 | 601 | 606 | 575 | bar: А-В to N-PE
337 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 48 | 43 | 493 | 436 | 566 | 499 | 514 | 473 | 578 | 562 | 468 | 535 | bar: А-В to N-PE
338 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 31 | 44 | 577 | 582 | 563 | 588 | 518 | 585 | 448 | 519 | 529 | 567 | bar: А-В to N-PE
339 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 20 | 42 | 483 | 535 | 561 | 476 | 485 | 542 | 467 | 523 | 485 | 489 | bar: А-В to N-PE
340 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 35 | 45 | 472 | 536 | 511 | 537 | 487 | 495 | 544 | 571 | 497 | 469 | bar: А-В to N-PE
341 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 33 | 38 | 423 | 427 | 477 | 409 | 486 | 419 | 494 | 411 | 420 | 427 | bar: А-В to N-PE
342 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 38 | 42 | 463 | 463 | 542 | 555 | 563 | 557 | 493 | 452 | 567 | 491 | bar: А-В to N-PE
343 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 24 | 29 | 321 | 375 | 356 | 394 | 392 | 373 | 304 | 352 | 356 | 369 | bar: А-В to N-PE
344 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 41 | 37 | 442 | 489 | 473 | 453 | 413 | 390 | 510 | 404 | 425 | 404 | bar: А-В to N-PE
345 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 44 | 21 | 281 | 280 | 215 | 349 | 241 | 331 | 228 | 305 | 360 | 223 | bar: А-В to N-PE
346 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 22 | 30 | 425 | 421 | 441 | 428 | 357 | 392 | 332 | 383 | 389 | 411 | bar: А-В to N-PE
347 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 37 | 35 | 372 | 491 | 366 | 385 | 432 | 374 | 468 | 450 | 425 | 494 | bar: А-В to N-PE
348 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 47 | 26 | 310 | 272 | 336 | 315 | 320 | 381 | 294 | 293 | 370 | 402 | bar: А-В to N-PE
349 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 32 | 39 | 427 | 470 | 477 | 444 | 502 | 448 | 445 | 397 | 493 | 411 | bar: А-В to N-PE
350 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 35 | 25 | 369 | 293 | 362 | 266 | 258 | 399 | 352 | 282 | 310 | 350 | bar: А-В to N-PE
351 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 36 | 24 | 312 | 265 | 308 | 275 | 288 | 270 | 358 | 362 | 303 | 358 | bar: А-В to N-PE
352 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 23 | 38 | 514 | 450 | 444 | 529 | 525 | 399 | 528 | 396 | 424 | 464 | bar: А-В to N-PE
353 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 38 | 34 | 346 | 440 | 466 | 369 | 484 | 412 | 490 | 435 | 482 | 475 | bar: А-В to N-PE
354 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 48 | 22 | 251 | 233 | 230 | 342 | 312 | 297 | 338 | 308 | 297 | 321 | bar: А-В to N-PE
355 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 28 | 45 | 478 | 455 | 526 | 483 | 568 | 521 | 549 | 593 | 462 | 562 | bar: А-В to N-PE
356 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 42 | 29 | 418 | 349 | 354 | 313 | 375 | 378 | 392 | 367 | 389 | 303 | bar: А-В to N-PE
357 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 34 | 30 | 338 | 440 | 398 | 429 | 367 | 372 | 410 | 379 | 352 | 408 | bar: А-В to N-PE
358 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 27 | 33 | 456 | 406 | 430 | 438 | 350 | 450 | 434 | 436 | 451 | 449 | bar: А-В to N-PE
359 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 27 | 37 | 473 | 417 | 447 | 454 | 402 | 477 | 422 | 490 | 381 | 449 | bar: А-В to N-PE
360 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 28 | 24 | 350 | 362 | 290 | 342 | 276 | 345 | 252 | 324 | 302 | 270 | bar: А-В to N-PE
361 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 34 | 25 | 388 | 339 | 282 | 291 | 386 | 290 | 270 | 392 | 357 | 350 | bar: А-В to N-PE
362 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 27 | 22 | 325 | 288 | 291 | 349 | 325 | 264 | 342 | 325 | 285 | 352 | bar: А-В to N-PE
363 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 39 | 23 | 282 | 243 | 293 | 305 | 291 | 245 | 354 | 290 | 336 | 331 | bar: А-В to N-PE
364 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 31 | 48 | 597 | 500 | 612 | 569 | 564 | 594 | 595 | 521 | 547 | 511 | bar: А-В to N-PE
365 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 21 | 49 | 552 | 547 | 545 | 610 | 626 | 596 | 607 | 582 | 584 | 607 | bar: А-В to N-PE
366 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 36 | 38 | 514 | 441 | 496 | 434 | 495 | 430 | 523 | 425 | 482 | 476 | bar: А-В to N-PE
367 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 28 | 22 | 228 | 310 | 345 | 332 | 318 | 316 | 338 | 284 | 237 | 261 | bar: А-В to N-PE
368 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 30 | 43 | 540 | 453 | 473 | 529 | 465 | 505 | 487 | 523 | 450 | 510 | bar: А-В to N-PE
369 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 24 | 25 | 355 | 261 | 289 | 336 | 335 | 391 | 374 | 298 | 357 | 285 | bar: А-В to N-PE
370 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 31 | 26 | 405 | 276 | 347 | 269 | 304 | 274 | 406 | 382 | 353 | 305 | bar: А-В to N-PE
371 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 22 | 25 | 378 | 374 | 400 | 344 | 365 | 385 | 357 | 381 | 288 | 335 | bar: А-В to N-PE
372 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 23 | 36 | 444 | 412 | 495 | 479 | 369 | 413 | 401 | 388 | 453 | 403 | bar: А-В to N-PE
373 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 44 | 30 | 354 | 343 | 440 | 370 | 386 | 442 | 313 | 351 | 424 | 448 | bar: А-В to N-PE
374 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 37 | 48 | 527 | 565 | 494 | 584 | 582 | 604 | 602 | 535 | 522 | 613 | bar: А-В to N-PE
375 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 33 | 48 | 534 | 592 | 611 | 579 | 535 | 582 | 545 | 554 | 522 | 570 | bar: А-В to N-PE
376 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 33 | 43 | 471 | 550 | 455 | 542 | 558 | 457 | 538 | 525 | 490 | 443 | bar: А-В to N-PE
377 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 23 | 33 | 459 | 478 | 339 | 356 | 444 | 438 | 475 | 369 | 471 | 437 | bar: А-В to N-PE
378 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 22 | 43 | 544 | 435 | 531 | 476 | 554 | 552 | 530 | 500 | 499 | 548 | bar: А-В to N-PE
379 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 36 | 27 | 287 | 344 | 327 | 411 | 283 | 333 | 368 | 315 | 383 | 416 | bar: А-В to N-PE
380 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 30 | 26 | 409 | 303 | 399 | 375 | 336 | 321 | 283 | 385 | 364 | 339 | bar: А-В to N-PE
381 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 37 | 21 | 335 | 268 | 313 | 226 | 271 | 243 | 262 | 234 | 336 | 284 | bar: А-В to N-PE
382 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 44 | 38 | 517 | 479 | 515 | 427 | 472 | 386 | 488 | 422 | 514 | 411 | bar: А-В to N-PE
383 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 40 | 30 | 429 | 422 | 317 | 384 | 310 | 320 | 312 | 420 | 386 | 448 | bar: А-В to N-PE
384 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 50 | 30 | 310 | 405 | 370 | 332 | 345 | 348 | 340 | 442 | 318 | 441 | bar: А-В to N-PE
385 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 27 | 22 | 250 | 363 | 360 | 316 | 231 | 282 | 226 | 276 | 269 | 249 | bar: А-В to N-PE
386 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 46 | 29 | 337 | 296 | 384 | 313 | 434 | 341 | 393 | 312 | 324 | 403 | bar: А-В to N-PE
387 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 31 | 22 | 313 | 282 | 238 | 236 | 363 | 360 | 315 | 363 | 251 | 322 | bar: А-В to N-PE
388 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 27 | 22 | 251 | 333 | 234 | 287 | 307 | 240 | 264 | 311 | 354 | 369 | bar: А-В to N-PE
389 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 43 | 30 | 344 | 412 | 340 | 307 | 391 | 416 | 442 | 339 | 427 | 316 | bar: А-В to N-PE
390 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 34 | 42 | 529 | 519 | 523 | 521 | 459 | 511 | 466 | 488 | 556 | 516 | bar: А-В to N-PE
391 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 50 | 41 | 553 | 557 | 428 | 497 | 418 | 428 | 552 | 473 | 464 | 427 | bar: А-В to N-PE
392 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 25 | 49 | 516 | 559 | 575 | 617 | 590 | 529 | 573 | 552 | 513 | 498 | bar: А-В to N-PE
393 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 41 | 28 | 324 | 312 | 336 | 367 | 384 | 395 | 345 | 392 | 359 | 316 | bar: А-В to N-PE
394 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 44 | 31 | 389 | 397 | 371 | 334 | 342 | 380 | 420 | 316 | 452 | 333 | bar: А-В to N-PE
395 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 40 | 45 | 598 | 461 | 472 | 560 | 491 | 592 | 560 | 515 | 567 | 477 | bar: А-В to N-PE
396 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 50 | 36 | 369 | 483 | 464 | 476 | 381 | 396 | 394 | 459 | 388 | 494 | bar: А-В to N-PE
397 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 29 | 34 | 464 | 421 | 353 | 430 | 471 | 385 | 389 | 417 | 450 | 376 | bar: А-В to N-PE
398 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 34 | 31 | 420 | 427 | 402 | 322 | 357 | 401 | 360 | 458 | 328 | 384 | bar: А-В to N-PE
399 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 50 | 35 | 478 | 496 | 396 | 466 | 496 | 420 | 368 | 492 | 364 | 437 | bar: А-В to N-PE
400 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 22 | 48 | 625 | 566 | 589 | 616 | 497 | 623 | 627 | 548 | 558 | 485 | bar: А-В to N-PE
401 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 45 | 33 | 357 | 336 | 366 | 417 | 355 | 427 | 349 | 422 | 426 | 445 | bar: А-В to N-PE
402 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 25 | 42 | 530 | 545 | 518 | 467 | 465 | 484 | 541 | 526 | 426 | 532 | bar: А-В to N-PE
403 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 21 | 23 | 354 | 299 | 273 | 338 | 324 | 358 | 369 | 311 | 267 | 243 | bar: А-В to N-PE
404 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 32 | 27 | 356 | 378 | 334 | 400 | 345 | 341 | 350 | 344 | 338 | 361 | bar: А-В to N-PE
405 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 42 | 29 | 436 | 378 | 384 | 337 | 320 | 420 | 374 | 439 | 379 | 335 | bar: А-В to N-PE
406 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 43 | 38 | 499 | 518 | 413 | 524 | 455 | 518 | 488 | 477 | 453 | 491 | bar: А-В to N-PE
407 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 34 | 40 | 427 | 450 | 472 | 497 | 492 | 470 | 472 | 476 | 415 | 413 | bar: А-В to N-PE
408 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 32 | 41 | 502 | 554 | 506 | 468 | 447 | 520 | 543 | 550 | 477 | 438 | bar: А-В to N-PE
409 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 33 | 44 | 453 | 544 | 446 | 579 | 457 | 524 | 535 | 529 | 505 | 510 | bar: А-В to N-PE
410 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 42 | 33 | 381 | 356 | 472 | 394 | 439 | 350 | 363 | 467 | 466 | 446 | bar: А-В to N-PE
411 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 27 | 33 | 393 | 435 | 454 | 475 | 404 | 438 | 358 | 357 | 426 | 361 | bar: А-В to N-PE
412 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 38 | 34 | 401 | 392 | 412 | 475 | 437 | 380 | 367 | 468 | 481 | 455 | bar: А-В to N-PE
413 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 36 | 40 | 431 | 464 | 425 | 461 | 480 | 544 | 542 | 538 | 477 | 444 | bar: А-В to N-PE
414 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 29 | 32 | 372 | 443 | 469 | 405 | 458 | 390 | 434 | 343 | 395 | 429 | bar: А-В to N-PE
415 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 39 | 42 | 464 | 553 | 526 | 484 | 461 | 494 | 538 | 428 | 447 | 525 | bar: А-В to N-PE
416 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 27 | 38 | 515 | 387 | 479 | 517 | 393 | 523 | 429 | 394 | 389 | 516 | bar: А-В to N-PE
417 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 43 | 35 | 373 | 425 | 418 | 418 | 438 | 375 | 437 | 424 | 492 | 468 | bar: А-В to N-PE
418 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 29 | 34 | 460 | 403 | 439 | 400 | 436 | 483 | 389 | 403 | 416 | 467 | bar: А-В to N-PE
419 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 31 | 45 | 476 | 539 | 555 | 469 | 517 | 576 | 467 | 472 | 481 | 559 | bar: А-В to N-PE
420 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 45 | 46 | 569 | 493 | 478 | 521 | 538 | 532 | 580 | 478 | 600 | 564 | bar: А-В to N-PE
421 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 42 | 27 | 277 | 390 | 401 | 351 | 325 | 366 | 370 | 352 | 293 | 402 | bar: А-В to N-PE
422 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 43 | 31 | 337 | 365 | 387 | 404 | 442 | 334 | 332 | 379 | 404 | 321 | bar: А-В to N-PE
423 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 36 | 38 | 459 | 523 | 420 | 491 | 495 | 487 | 454 | 385 | 423 | 417 | bar: А-В to N-PE
424 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 36 | 33 | 361 | 408 | 432 | 412 | 473 | 447 | 397 | 451 | 363 | 375 | bar: А-В to N-PE
425 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 21 | 20 | 311 | 241 | 310 | 281 | 229 | 261 | 288 | 278 | 231 | 223 | bar: А-В to N-PE
426 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 29 | 39 | 500 | 509 | 427 | 463 | 468 | 532 | 516 | 483 | 472 | 439 | bar: А-В to N-PE
427 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 32 | 40 | 499 | 413 | 523 | 543 | 460 | 438 | 538 | 445 | 440 | 439 | bar: А-В to N-PE
428 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 38 | 46 | 521 | 561 | 600 | 521 | 586 | 590 | 547 | 486 | 560 | 584 | bar: А-В to N-PE
429 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 22 | 21 | 310 | 313 | 232 | 353 | 309 | 257 | 313 | 226 | 354 | 320 | bar: А-В to N-PE
430 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 32 | 37 | 442 | 513 | 390 | 394 | 490 | 422 | 405 | 466 | 496 | 472 | bar: А-В to N-PE
431 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 39 | 45 | 503 | 483 | 470 | 487 | 506 | 493 | 460 | 569 | 513 | 470 | bar: А-В to N-PE
432 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 32 | 50 | 591 | 645 | 612 | 649 | 647 | 529 | 516 | 630 | 578 | 584 | bar: А-В to N-PE
433 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 49 | 49 | 605 | 606 | 576 | 537 | 585 | 629 | 576 | 636 | 528 | 523 | bar: А-В to N-PE
434 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 22 | 41 | 512 | 518 | 543 | 513 | 559 | 438 | 515 | 458 | 461 | 531 | bar: А-В to N-PE
435 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 44 | 32 | 336 | 435 | 401 | 460 | 415 | 336 | 350 | 452 | 432 | 359 | bar: А-В to N-PE
436 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 34 | 38 | 417 | 510 | 454 | 463 | 490 | 427 | 389 | 505 | 453 | 396 | bar: А-В to N-PE
437 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 27 | 21 | 326 | 281 | 359 | 309 | 234 | 329 | 278 | 306 | 252 | 327 | bar: А-В to N-PE
438 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 38 | 38 | 451 | 386 | 417 | 505 | 424 | 410 | 386 | 393 | 418 | 440 | bar: А-В to N-PE
439 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 22 | 22 | 258 | 366 | 329 | 350 | 310 | 299 | 315 | 368 | 303 | 316 | bar: А-В to N-PE
440 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 37 | 47 | 481 | 608 | 612 | 559 | 608 | 487 | 597 | 540 | 512 | 583 | bar: А-В to N-PE
441 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 46 | 28 | 292 | 292 | 352 | 299 | 361 | 343 | 326 | 294 | 380 | 290 | bar: А-В to N-PE
442 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 35 | 30 | 354 | 433 | 338 | 394 | 417 | 445 | 434 | 342 | 306 | 322 | bar: А-В to N-PE
443 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 34 | 45 | 461 | 525 | 592 | 577 | 560 | 487 | 498 | 470 | 543 | 596 | bar: А-В to N-PE
444 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 33 | 44 | 526 | 497 | 570 | 468 | 507 | 550 | 553 | 535 | 528 | 587 | bar: А-В to N-PE
445 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 36 | 26 | 347 | 345 | 378 | 314 | 289 | 332 | 274 | 389 | 282 | 372 | bar: А-В to N-PE
446 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 27 | 28 | 322 | 299 | 383 | 310 | 365 | 362 | 326 | 330 | 354 | 319 | bar: А-В to N-PE
447 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 37 | 45 | 591 | 574 | 512 | 483 | 529 | 544 | 515 | 600 | 509 | 563 | bar: А-В to N-PE
448 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 39 | 26 | 404 | 386 | 348 | 390 | 408 | 408 | 265 | 401 | 356 | 333 | bar: А-В to N-PE
449 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 24 | 28 | 385 | 324 | 286 | 420 | 429 | 388 | 379 | 313 | 322 | 388 | bar: А-В to N-PE
450 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 24 | 32 | 371 | 421 | 465 | 333 | 446 | 371 | 407 | 440 | 436 | 348 | bar: А-В to N-PE
451 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 45 | 38 | 521 | 475 | 445 | 387 | 457 | 472 | 493 | 393 | 411 | 526 | bar: А-В to N-PE
452 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 25 | 34 | 441 | 449 | 462 | 349 | 403 | 455 | 357 | 360 | 364 | 414 | bar: А-В to N-PE
453 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 44 | 49 | 613 | 525 | 546 | 600 | 499 | 619 | 507 | 513 | 577 | 626 | bar: А-В to N-PE
454 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 44 | 20 | 255 | 349 | 315 | 284 | 341 | 336 | 279 | 320 | 234 | 224 | bar: А-В to N-PE
455 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 47 | 35 | 464 | 411 | 495 | 374 | 414 | 474 | 432 | 494 | 392 | 367 | bar: А-В to N-PE
456 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 47 | 31 | 352 | 339 | 445 | 339 | 390 | 350 | 457 | 358 | 428 | 451 | bar: А-В to N-PE
457 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 37 | 39 | 404 | 533 | 431 | 504 | 405 | 503 | 434 | 498 | 484 | 478 | bar: А-В to N-PE
458 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 25 | 31 | 372 | 360 | 443 | 321 | 436 | 416 | 328 | 386 | 325 | 346 | bar: А-В to N-PE
459 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 47 | 26 | 373 | 311 | 294 | 294 | 344 | 370 | 301 | 400 | 273 | 347 | bar: А-В to N-PE
460 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 42 | 37 | 490 | 435 | 389 | 481 | 499 | 461 | 492 | 412 | 434 | 516 | bar: А-В to N-PE
461 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 39 | 33 | 426 | 369 | 443 | 336 | 376 | 451 | 342 | 425 | 361 | 361 | bar: А-В to N-PE
462 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 49 | 33 | 475 | 444 | 403 | 335 | 436 | 397 | 395 | 356 | 452 | 479 | bar: А-В to N-PE
463 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 42 | 21 | 299 | 247 | 310 | 233 | 343 | 257 | 345 | 264 | 290 | 282 | bar: А-В to N-PE
464 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 42 | 39 | 424 | 430 | 438 | 503 | 529 | 504 | 450 | 438 | 499 | 427 | bar: А-В to N-PE
465 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 29 | 24 | 290 | 290 | 343 | 340 | 271 | 327 | 358 | 334 | 359 | 381 | bar: А-В to N-PE
466 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 42 | 40 | 472 | 546 | 548 | 500 | 540 | 421 | 467 | 449 | 410 | 438 | bar: А-В to N-PE
467 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 44 | 31 | 404 | 424 | 398 | 445 | 336 | 443 | 400 | 384 | 417 | 436 | bar: А-В to N-PE
468 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 20 | 50 | 626 | 598 | 507 | 610 | 553 | 602 | 560 | 598 | 533 | 507 | bar: А-В to N-PE
469 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 45 | 37 | 493 | 459 | 436 | 416 | 393 | 506 | 398 | 509 | 511 | 392 | bar: А-В to N-PE
470 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 39 | 35 | 442 | 443 | 380 | 364 | 362 | 384 | 485 | 366 | 433 | 356 | bar: А-В to N-PE
471 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 39 | 43 | 473 | 528 | 540 | 493 | 534 | 478 | 471 | 488 | 551 | 570 | bar: А-В to N-PE
472 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 36 | 26 | 406 | 311 | 303 | 372 | 351 | 387 | 405 | 356 | 395 | 396 | bar: А-В to N-PE
473 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 42 | 27 | 380 | 311 | 308 | 366 | 325 | 323 | 361 | 287 | 341 | 408 | bar: А-В to N-PE
474 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 48 | 42 | 511 | 443 | 512 | 557 | 535 | 545 | 528 | 494 | 561 | 525 | bar: А-В to N-PE
475 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 34 | 30 | 388 | 433 | 445 | 352 | 361 | 437 | 440 | 380 | 318 | 398 | bar: А-В to N-PE
476 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 36 | 37 | 498 | 432 | 381 | 495 | 503 | 467 | 489 | 508 | 471 | 513 | bar: А-В to N-PE
477 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 38 | 28 | 301 | 385 | 296 | 301 | 354 | 316 | 338 | 361 | 399 | 402 | bar: А-В to N-PE
478 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 23 | 30 | 417 | 345 | 326 | 404 | 435 | 305 | 365 | 336 | 374 | 411 | bar: А-В to N-PE
479 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 30 | 49 | 605 | 579 | 513 | 526 | 554 | 596 | 508 | 537 | 500 | 533 | bar: А-В to N-PE
480 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 27 | 26 | 391 | 377 | 373 | 350 | 367 | 346 | 281 | 379 | 331 | 315 | bar: А-В to N-PE
481 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 31 | 27 | 291 | 301 | 386 | 317 | 390 | 355 | 324 | 365 | 420 | 306 | bar: А-В to N-PE
482 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 33 | 28 | 294 | 308 | 348 | 378 | 321 | 312 | 365 | 425 | 347 | 383 | bar: А-В to N-PE
483 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 20 | 40 | 482 | 495 | 484 | 510 | 487 | 528 | 479 | 537 | 450 | 541 | bar: А-В to N-PE
484 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 22 | 43 | 469 | 573 | 491 | 564 | 468 | 479 | 440 | 450 | 480 | 489 | bar: А-В to N-PE
485 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 42 | 47 | 571 | 516 | 618 | 604 | 540 | 605 | 617 | 591 | 574 | 532 | bar: А-В to N-PE
486 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 38 | 38 | 411 | 505 | 446 | 491 | 447 | 514 | 453 | 444 | 519 | 403 | bar: А-В to N-PE
487 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 37 | 39 | 522 | 399 | 504 | 465 | 461 | 419 | 533 | 436 | 414 | 465 | bar: А-В to N-PE
488 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 50 | 44 | 556 | 523 | 509 | 529 | 551 | 589 | 493 | 542 | 576 | 585 | bar: А-В to N-PE
489 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 41 | 35 | 387 | 370 | 420 | 462 | 428 | 390 | 498 | 384 | 443 | 500 | bar: А-В to N-PE
490 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 26 | 29 | 380 | 419 | 422 | 435 | 399 | 402 | 301 | 385 | 422 | 295 | bar: А-В to N-PE
491 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 37 | 27 | 324 | 308 | 392 | 344 | 287 | 340 | 338 | 379 | 341 | 333 | bar: А-В to N-PE
492 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 29 | 29 | 324 | 383 | 389 | 337 | 329 | 306 | 409 | 329 | 363 | 424 | bar: А-В to N-PE
493 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 30 | 29 | 423 | 421 | 388 | 417 | 400 | 398 | 317 | 381 | 415 | 353 | bar: А-В to N-PE
494 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 34 | 21 | 340 | 235 | 302 | 264 | 294 | 281 | 343 | 247 | 252 | 350 | bar: А-В to N-PE
495 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 24 | 30 | 384 | 305 | 400 | 410 | 314 | 326 | 424 | 442 | 319 | 346 | bar: А-В to N-PE
496 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 21 | 44 | 572 | 498 | 448 | 498 | 449 | 550 | 548 | 479 | 553 | 458 | bar: А-В to N-PE
497 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 22 | 29 | 333 | 402 | 324 | 355 | 398 | 349 | 332 | 329 | 320 | 334 | bar: А-В to N-PE
498 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 24 | 30 | 398 | 379 | 312 | 321 | 388 | 414 | 361 | 418 | 337 | 350 | bar: А-В to N-PE
499 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 20 | 44 | 582 | 445 | 456 | 573 | 539 | 519 | 582 | 460 | 452 | 522 | bar: А-В to N-PE
500 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 22 | 40 | 488 | 500 | 511 | 547 | 416 | 501 | 434 | 488 | 508 | 419 | bar: А-В to N-PE
501 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 46 | 24 | 258 | 377 | 322 | 299 | 388 | 368 | 364 | 326 | 332 | 324 | bar: А-В to N-PE
502 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 38 | 29 | 358 | 404 | 369 | 310 | 385 | 405 | 365 | 411 | 374 | 298 | bar: А-В to N-PE
503 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 42 | 32 | 470 | 448 | 459 | 458 | 444 | 383 | 341 | 325 | 423 | 412 | bar: А-В to N-PE
504 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 46 | 37 | 465 | 519 | 396 | 444 | 392 | 434 | 385 | 512 | 433 | 457 | bar: А-В to N-PE
505 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 34 | 36 | 425 | 481 | 470 | 381 | 498 | 452 | 424 | 379 | 505 | 464 | bar: А-В to N-PE
506 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 36 | 21 | 231 | 276 | 292 | 304 | 223 | 308 | 273 | 284 | 328 | 266 | bar: А-В to N-PE
507 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 37 | 27 | 414 | 304 | 309 | 418 | 361 | 403 | 319 | 293 | 279 | 393 | bar: А-В to N-PE
508 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 39 | 45 | 500 | 572 | 556 | 591 | 561 | 504 | 476 | 500 | 589 | 458 | bar: А-В to N-PE
509 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 22 | 39 | 485 | 397 | 484 | 508 | 527 | 506 | 480 | 481 | 520 | 423 | bar: А-В to N-PE
510 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 45 | 38 | 406 | 478 | 528 | 472 | 512 | 398 | 529 | 396 | 427 | 416 | bar: А-В to N-PE
511 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 34 | 30 | 365 | 310 | 321 | 359 | 446 | 377 | 319 | 420 | 328 | 428 | bar: А-В to N-PE
512 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 23 | 26 | 315 | 380 | 275 | 270 | 337 | 328 | 382 | 267 | 398 | 384 | bar: А-В to N-PE
513 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 36 | 49 | 522 | 571 | 615 | 508 | 628 | 598 | 619 | 636 | 569 | 626 | bar: А-В to N-PE
514 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 21 | 36 | 445 | 373 | 424 | 424 | 413 | 422 | 451 | 424 | 446 | 422 | bar: А-В to N-PE
515 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 50 | 28 | 415 | 353 | 304 | 285 | 399 | 427 | 366 | 352 | 330 | 400 | bar: А-В to N-PE
516 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 50 | 44 | 518 | 531 | 574 | 543 | 523 | 489 | 492 | 475 | 462 | 466 | bar: А-В to N-PE
517 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 24 | 46 | 545 | 470 | 593 | 565 | 485 | 516 | 557 | 583 | 501 | 585 | bar: А-В to N-PE
518 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 42 | 35 | 388 | 377 | 428 | 473 | 436 | 418 | 472 | 419 | 412 | 476 | bar: А-В to N-PE
519 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 22 | 36 | 438 | 460 | 432 | 373 | 489 | 443 | 424 | 463 | 477 | 409 | bar: А-В to N-PE
520 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 38 | 49 | 600 | 609 | 525 | 589 | 618 | 543 | 508 | 638 | 558 | 580 | bar: А-В to N-PE
521 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 48 | 41 | 460 | 519 | 534 | 491 | 443 | 536 | 430 | 490 | 446 | 520 | bar: А-В to N-PE
522 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 39 | 38 | 412 | 431 | 480 | 469 | 392 | 468 | 477 | 421 | 493 | 489 | bar: А-В to N-PE
523 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 35 | 40 | 475 | 513 | 410 | 441 | 506 | 523 | 538 | 449 | 415 | 522 | bar: А-В to N-PE
524 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 33 | 40 | 543 | 410 | 466 | 426 | 509 | 471 | 497 | 447 | 468 | 493 | bar: А-В to N-PE
525 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 40 | 37 | 427 | 416 | 475 | 511 | 414 | 417 | 507 | 403 | 386 | 434 | bar: А-В to N-PE
526 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 22 | 36 | 420 | 406 | 472 | 399 | 476 | 388 | 484 | 413 | 478 | 411 | bar: А-В to N-PE
527 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 35 | 27 | 390 | 304 | 394 | 301 | 290 | 401 | 291 | 307 | 387 | 280 | bar: А-В to N-PE
528 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 28 | 33 | 364 | 422 | 407 | 416 | 462 | 444 | 378 | 439 | 345 | 388 | bar: А-В to N-PE
529 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 33 | 22 | 323 | 337 | 283 | 324 | 289 | 339 | 277 | 288 | 251 | 302 | bar: А-В to N-PE
530 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 41 | 21 | 228 | 346 | 291 | 223 | 224 | 305 | 260 | 287 | 215 | 247 | bar: А-В to N-PE
531 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 45 | 49 | 638 | 547 | 570 | 619 | 602 | 567 | 611 | 565 | 632 | 585 | bar: А-В to N-PE
532 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 32 | 33 | 346 | 411 | 464 | 439 | 469 | 463 | 348 | 438 | 416 | 371 | bar: А-В to N-PE
533 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 34 | 41 | 521 | 460 | 534 | 493 | 425 | 513 | 554 | 482 | 423 | 492 | bar: А-В to N-PE
534 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 28 | 21 | 229 | 267 | 280 | 244 | 271 | 358 | 331 | 292 | 290 | 296 | bar: А-В to N-PE
535 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 27 | 48 | 522 | 542 | 513 | 598 | 494 | 537 | 486 | 596 | 627 | 555 | bar: А-В to N-PE
536 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 23 | 32 | 461 | 406 | 438 | 432 | 467 | 383 | 413 | 407 | 425 | 423 | bar: А-В to N-PE
537 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 27 | 26 | 280 | 315 | 374 | 396 | 277 | 316 | 314 | 390 | 298 | 392 | bar: А-В to N-PE
538 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 37 | 21 | 260 | 352 | 227 | 274 | 340 | 220 | 330 | 283 | 340 | 254 | bar: А-В to N-PE
539 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 31 | 24 | 345 | 387 | 262 | 285 | 358 | 325 | 275 | 266 | 381 | 315 | bar: А-В to N-PE
540 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 28 | 33 | 428 | 425 | 369 | 397 | 403 | 406 | 452 | 410 | 447 | 427 | bar: А-В to N-PE
541 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 49 | 49 | 620 | 640 | 496 | 563 | 554 | 591 | 571 | 554 | 519 | 522 | bar: А-В to N-PE
542 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 46 | 29 | 410 | 336 | 383 | 360 | 426 | 440 | 332 | 310 | 434 | 435 | bar: А-В to N-PE
543 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 34 | 50 | 540 | 594 | 605 | 545 | 628 | 648 | 563 | 623 | 633 | 585 | bar: А-В to N-PE
544 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 40 | 25 | 295 | 348 | 294 | 258 | 354 | 283 | 331 | 290 | 387 | 391 | bar: А-В to N-PE
545 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 38 | 27 | 348 | 332 | 296 | 292 | 388 | 282 | 371 | 379 | 319 | 398 | bar: А-В to N-PE
546 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 36 | 30 | 403 | 399 | 346 | 379 | 436 | 393 | 406 | 405 | 358 | 314 | bar: А-В to N-PE
547 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 45 | 34 | 459 | 460 | 387 | 351 | 441 | 424 | 477 | 424 | 428 | 351 | bar: А-В to N-PE
548 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 34 | 37 | 459 | 424 | 389 | 444 | 380 | 502 | 444 | 436 | 442 | 501 | bar: А-В to N-PE
549 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 42 | 22 | 227 | 323 | 252 | 290 | 289 | 310 | 271 | 353 | 232 | 340 | bar: А-В to N-PE
550 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 25 | 22 | 369 | 253 | 320 | 344 | 301 | 328 | 353 | 261 | 289 | 306 | bar: А-В to N-PE
551 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 39 | 44 | 482 | 464 | 564 | 517 | 461 | 497 | 545 | 574 | 578 | 589 | bar: А-В to N-PE
552 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 43 | 35 | 483 | 413 | 374 | 401 | 365 | 426 | 422 | 434 | 383 | 484 | bar: А-В to N-PE
553 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 38 | 39 | 533 | 536 | 440 | 459 | 476 | 457 | 442 | 497 | 415 | 521 | bar: А-В to N-PE
554 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 28 | 26 | 320 | 394 | 284 | 382 | 281 | 348 | 296 | 316 | 320 | 321 | bar: А-В to N-PE
555 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 26 | 46 | 527 | 587 | 486 | 500 | 499 | 530 | 493 | 471 | 578 | 503 | bar: А-В to N-PE
556 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 50 | 46 | 607 | 609 | 501 | 509 | 561 | 485 | 501 | 466 | 469 | 605 | bar: А-В to N-PE
557 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 49 | 30 | 361 | 430 | 394 | 369 | 430 | 399 | 313 | 391 | 353 | 367 | bar: А-В to N-PE
558 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 28 | 27 | 326 | 322 | 342 | 331 | 410 | 311 | 407 | 309 | 366 | 393 | bar: А-В to N-PE
559 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 47 | 30 | 433 | 362 | 322 | 447 | 361 | 358 | 433 | 393 | 311 | 324 | bar: А-В to N-PE
560 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 41 | 31 | 418 | 363 | 359 | 335 | 365 | 384 | 434 | 364 | 380 | 401 | bar: А-В to N-PE
561 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 39 | 20 | 258 | 346 | 280 | 262 | 325 | 317 | 309 | 274 | 217 | 333 | bar: А-В to N-PE
562 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 31 | 40 | 546 | 423 | 488 | 473 | 533 | 528 | 494 | 501 | 508 | 428 | bar: А-В to N-PE
563 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 47 | 30 | 330 | 423 | 352 | 377 | 315 | 415 | 446 | 432 | 362 | 346 | bar: А-В to N-PE
564 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 45 | 31 | 384 | 417 | 429 | 358 | 323 | 447 | 366 | 340 | 376 | 443 | bar: А-В to N-PE
565 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 48 | 27 | 293 | 305 | 373 | 365 | 359 | 319 | 296 | 397 | 408 | 379 | bar: А-В to N-PE
566 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 43 | 47 | 592 | 574 | 586 | 485 | 482 | 564 | 535 | 590 | 572 | 591 | bar: А-В to N-PE
567 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 25 | 43 | 576 | 560 | 448 | 462 | 468 | 548 | 448 | 556 | 535 | 573 | bar: А-В to N-PE
568 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 44 | 25 | 384 | 372 | 330 | 331 | 396 | 293 | 287 | 325 | 300 | 302 | bar: А-В to N-PE
569 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 33 | 43 | 547 | 554 | 518 | 506 | 522 | 555 | 488 | 473 | 545 | 538 | bar: А-В to N-PE
570 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 24 | 21 | 332 | 305 | 254 | 239 | 292 | 274 | 278 | 352 | 217 | 338 | bar: А-В to N-PE
571 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 41 | 27 | 387 | 276 | 395 | 335 | 296 | 302 | 334 | 415 | 326 | 416 | bar: А-В to N-PE
572 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 30 | 21 | 290 | 257 | 229 | 267 | 336 | 218 | 218 | 356 | 359 | 282 | bar: А-В to N-PE
573 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 21 | 39 | 399 | 477 | 443 | 491 | 469 | 494 | 462 | 459 | 474 | 407 | bar: А-В to N-PE
574 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 27 | 22 | 317 | 293 | 355 | 255 | 318 | 284 | 316 | 271 | 280 | 325 | bar: А-В to N-PE
575 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 28 | 32 | 366 | 449 | 411 | 449 | 441 | 441 | 426 | 428 | 439 | 461 | bar: А-В to N-PE
576 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 42 | 33 | 356 | 336 | 439 | 447 | 354 | 432 | 369 | 464 | 389 | 475 | bar: А-В to N-PE
577 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 39 | 28 | 363 | 343 | 390 | 347 | 291 | 355 | 375 | 414 | 313 | 291 | bar: А-В to N-PE
578 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 33 | 22 | 291 | 274 | 312 | 307 | 356 | 268 | 358 | 316 | 256 | 282 | bar: А-В to N-PE
579 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 44 | 23 | 265 | 242 | 273 | 307 | 374 | 352 | 339 | 357 | 329 | 323 | bar: А-В to N-PE
580 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 49 | 29 | 343 | 337 | 348 | 323 | 408 | 300 | 391 | 295 | 350 | 354 | bar: А-В to N-PE
581 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 34 | 29 | 365 | 318 | 385 | 295 | 435 | 379 | 298 | 363 | 327 | 426 | bar: А-В to N-PE
582 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 40 | 35 | 366 | 480 | 357 | 399 | 396 | 467 | 370 | 474 | 475 | 474 | bar: А-В to N-PE
583 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 32 | 49 | 635 | 597 | 559 | 609 | 613 | 559 | 619 | 505 | 629 | 495 | bar: А-В to N-PE
584 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 45 | 31 | 376 | 422 | 315 | 421 | 336 | 350 | 370 | 369 | 354 | 446 | bar: А-В to N-PE
585 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 35 | 43 | 443 | 574 | 439 | 547 | 561 | 437 | 476 | 553 | 562 | 526 | bar: А-В to N-PE
586 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 43 | 22 | 316 | 241 | 327 | 346 | 365 | 285 | 308 | 286 | 291 | 252 | bar: А-В to N-PE
587 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 24 | 38 | 465 | 472 | 444 | 476 | 512 | 491 | 456 | 513 | 529 | 494 | bar: А-В to N-PE
588 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 49 | 38 | 412 | 527 | 392 | 502 | 510 | 457 | 446 | 489 | 448 | 466 | bar: А-В to N-PE
589 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 24 | 49 | 585 | 630 | 549 | 541 | 528 | 622 | 619 | 562 | 575 | 563 | bar: А-В to N-PE
590 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 20 | 50 | 512 | 606 | 621 | 510 | 549 | 529 | 596 | 514 | 574 | 521 | bar: А-В to N-PE
591 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 49 | 33 | 474 | 357 | 476 | 424 | 450 | 441 | 344 | 445 | 388 | 343 | bar: А-В to N-PE
592 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 20 | 42 | 432 | 491 | 439 | 518 | 545 | 487 | 465 | 445 | 521 | 463 | bar: А-В to N-PE
593 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 47 | 31 | 370 | 405 | 416 | 362 | 415 | 374 | 351 | 390 | 338 | 335 | bar: А-В to N-PE
594 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 23 | 30 | 424 | 432 | 398 | 318 | 329 | 334 | 328 | 432 | 409 | 363 | bar: А-В to N-PE
595 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 35 | 31 | 349 | 325 | 315 | 415 | 344 | 347 | 420 | 442 | 319 | 385 | bar: А-В to N-PE
596 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 29 | 22 | 250 | 303 | 317 | 306 | 258 | 235 | 245 | 311 | 351 | 338 | bar: А-В to N-PE
597 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 28 | 27 | 313 | 331 | 325 | 400 | 304 | 299 | 282 | 393 | 333 | 302 | bar: А-В to N-PE
598 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 40 | 20 | 252 | 316 | 205 | 328 | 256 | 205 | 264 | 222 | 343 | 350 | bar: А-В to N-PE
599 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 32 | 46 | 505 | 512 | 488 | 538 | 542 | 598 | 558 | 470 | 496 | 582 | bar: А-В to N-PE
600 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 28 | 25 | 302 | 285 | 333 | 295 | 367 | 398 | 326 | 300 | 265 | 344 | bar: А-В to N-PE
601 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 48 | 48 | 529 | 531 | 626 | 578 | 495 | 560 | 577 | 572 | 557 | 549 | bar: А-В to N-PE
602 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 30 | 49 | 552 | 593 | 557 | 594 | 510 | 562 | 519 | 619 | 621 | 611 | bar: А-В to N-PE
603 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 36 | 38 | 451 | 456 | 406 | 414 | 461 | 494 | 464 | 410 | 484 | 473 | bar: А-В to N-PE
604 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 46 | 36 | 408 | 452 | 479 | 374 | 405 | 435 | 477 | 468 | 397 | 366 | bar: А-В to N-PE
605 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 34 | 30 | 368 | 424 | 425 | 317 | 409 | 333 | 305 | 450 | 310 | 338 | bar: А-В to N-PE
606 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 41 | 36 | 402 | 434 | 469 | 386 | 508 | 429 | 386 | 443 | 407 | 412 | bar: А-В to N-PE
607 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 48 | 27 | 408 | 390 | 326 | 414 | 412 | 295 | 345 | 406 | 333 | 394 | bar: А-В to N-PE
608 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 43 | 44 | 508 | 566 | 470 | 522 | 508 | 547 | 453 | 473 | 522 | 581 | bar: А-В to N-PE
609 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 40 | 29 | 343 | 320 | 340 | 384 | 402 | 361 | 431 | 414 | 384 | 406 | bar: А-В to N-PE
610 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 48 | 36 | 479 | 502 | 404 | 483 | 462 | 486 | 437 | 385 | 500 | 455 | bar: А-В to N-PE
611 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 41 | 34 | 419 | 357 | 368 | 442 | 381 | 374 | 378 | 444 | 421 | 477 | bar: А-В to N-PE
612 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 27 | 43 | 536 | 514 | 577 | 532 | 550 | 533 | 505 | 552 | 467 | 459 | bar: А-В to N-PE
613 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 36 | 41 | 501 | 469 | 531 | 555 | 472 | 464 | 526 | 557 | 482 | 449 | bar: А-В to N-PE
614 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 40 | 32 | 385 | 359 | 424 | 386 | 363 | 329 | 340 | 367 | 335 | 351 | bar: А-В to N-PE
615 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 45 | 20 | 340 | 314 | 288 | 334 | 205 | 335 | 246 | 214 | 321 | 271 | bar: А-В to N-PE
616 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 20 | 38 | 519 | 396 | 463 | 464 | 412 | 509 | 470 | 393 | 436 | 414 | bar: А-В to N-PE
617 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 30 | 35 | 382 | 470 | 428 | 475 | 376 | 386 | 470 | 405 | 500 | 469 | bar: А-В to N-PE
618 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 34 | 25 | 323 | 260 | 373 | 288 | 358 | 386 | 390 | 258 | 338 | 274 | bar: А-В to N-PE
619 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 30 | 46 | 551 | 467 | 559 | 505 | 569 | 486 | 581 | 577 | 604 | 552 | bar: А-В to N-PE
620 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 25 | 46 | 491 | 605 | 490 | 479 | 515 | 518 | 543 | 502 | 515 | 590 | bar: А-В to N-PE
621 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 33 | 27 | 374 | 275 | 382 | 359 | 348 | 345 | 318 | 285 | 380 | 350 | bar: А-В to N-PE
622 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 26 | 28 | 393 | 401 | 308 | 290 | 402 | 416 | 291 | 298 | 368 | 355 | bar: А-В to N-PE
623 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 37 | 22 | 316 | 286 | 275 | 343 | 258 | 264 | 270 | 300 | 343 | 282 | bar: А-В to N-PE
624 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 41 | 35 | 497 | 379 | 411 | 370 | 466 | 394 | 497 | 486 | 466 | 398 | bar: А-В to N-PE
625 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 32 | 22 | 227 | 279 | 247 | 296 | 263 | 342 | 297 | 292 | 243 | 246 | bar: А-В to N-PE
626 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 29 | 48 | 616 | 501 | 607 | 543 | 620 | 516 | 566 | 616 | 524 | 577 | bar: А-В to N-PE
627 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 48 | 25 | 295 | 352 | 348 | 270 | 290 | 327 | 331 | 341 | 360 | 387 | bar: А-В to N-PE
628 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 24 | 45 | 462 | 585 | 488 | 461 | 529 | 503 | 521 | 532 | 548 | 585 | bar: А-В to N-PE
629 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 48 | 36 | 447 | 383 | 393 | 381 | 422 | 425 | 479 | 462 | 510 | 435 | bar: А-В to N-PE
630 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 25 | 43 | 576 | 536 | 572 | 579 | 471 | 476 | 580 | 565 | 436 | 560 | bar: А-В to N-PE
631 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 44 | 42 | 432 | 496 | 459 | 508 | 552 | 429 | 558 | 509 | 475 | 455 | bar: А-В to N-PE
632 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 32 | 41 | 513 | 548 | 546 | 529 | 527 | 489 | 472 | 501 | 467 | 536 | bar: А-В to N-PE
633 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 37 | 46 | 481 | 558 | 566 | 582 | 572 | 578 | 515 | 526 | 589 | 479 | bar: А-В to N-PE
634 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 48 | 38 | 396 | 425 | 525 | 457 | 424 | 516 | 517 | 516 | 391 | 453 | bar: А-В to N-PE
635 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 20 | 50 | 565 | 601 | 638 | 523 | 590 | 548 | 566 | 602 | 515 | 563 | bar: А-В to N-PE
636 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 41 | 25 | 283 | 297 | 382 | 318 | 398 | 364 | 286 | 368 | 308 | 333 | bar: А-В to N-PE
637 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 28 | 46 | 511 | 572 | 585 | 467 | 517 | 490 | 529 | 470 | 520 | 575 | bar: А-В to N-PE
638 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 44 | 47 | 502 | 500 | 591 | 481 | 574 | 565 | 602 | 487 | 503 | 606 | bar: А-В to N-PE
639 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 23 | 38 | 507 | 423 | 528 | 498 | 493 | 445 | 520 | 448 | 409 | 472 | bar: А-В to N-PE
640 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 45 | 20 | 255 | 276 | 317 | 344 | 346 | 231 | 226 | 238 | 263 | 216 | bar: А-В to N-PE
641 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 39 | 21 | 262 | 354 | 224 | 333 | 243 | 300 | 333 | 279 | 330 | 336 | bar: А-В to N-PE
642 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 25 | 40 | 507 | 473 | 426 | 482 | 437 | 534 | 479 | 482 | 448 | 531 | bar: А-В to N-PE
643 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 34 | 27 | 304 | 399 | 361 | 317 | 369 | 323 | 307 | 352 | 315 | 315 | bar: А-В to N-PE
644 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 43 | 22 | 324 | 266 | 264 | 303 | 344 | 279 | 259 | 249 | 360 | 316 | bar: А-В to N-PE
645 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 29 | 45 | 513 | 582 | 569 | 532 | 577 | 479 | 599 | 595 | 496 | 585 | bar: А-В to N-PE
646 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 21 | 28 | 367 | 381 | 323 | 288 | 423 | 428 | 359 | 393 | 413 | 357 | bar: А-В to N-PE
647 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 27 | 25 | 389 | 378 | 263 | 397 | 373 | 336 | 285 | 281 | 265 | 368 | bar: А-В to N-PE
648 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 39 | 35 | 444 | 463 | 447 | 451 | 460 | 388 | 462 | 441 | 473 | 381 | bar: А-В to N-PE
649 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 29 | 25 | 294 | 311 | 255 | 269 | 340 | 328 | 387 | 400 | 377 | 258 | bar: А-В to N-PE
650 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 44 | 30 | 357 | 429 | 352 | 425 | 350 | 357 | 347 | 384 | 402 | 395 | bar: А-В to N-PE
651 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 28 | 50 | 634 | 591 | 586 | 524 | 615 | 537 | 587 | 586 | 564 | 612 | bar: А-В to N-PE
652 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 50 | 46 | 479 | 523 | 492 | 523 | 472 | 548 | 585 | 508 | 530 | 478 | bar: А-В to N-PE
653 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 29 | 44 | 507 | 477 | 552 | 522 | 491 | 468 | 506 | 504 | 505 | 516 | bar: А-В to N-PE
654 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 27 | 27 | 415 | 279 | 312 | 339 | 358 | 352 | 346 | 417 | 331 | 328 | bar: А-В to N-PE
655 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 43 | 33 | 365 | 392 | 459 | 356 | 370 | 393 | 382 | 370 | 463 | 406 | bar: А-В to N-PE
656 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 26 | 47 | 573 | 489 | 613 | 618 | 502 | 509 | 505 | 517 | 577 | 511 | bar: А-В to N-PE
657 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 48 | 27 | 311 | 302 | 394 | 383 | 334 | 315 | 330 | 348 | 328 | 300 | bar: А-В to N-PE
658 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 32 | 41 | 533 | 430 | 508 | 524 | 507 | 542 | 521 | 436 | 458 | 551 | bar: А-В to N-PE
659 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 45 | 46 | 473 | 556 | 603 | 528 | 575 | 576 | 514 | 550 | 566 | 528 | bar: А-В to N-PE
660 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 32 | 48 | 523 | 511 | 616 | 629 | 524 | 501 | 609 | 601 | 515 | 620 | bar: А-В to N-PE
661 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 46 | 45 | 508 | 485 | 535 | 557 | 600 | 501 | 597 | 528 | 520 | 500 | bar: А-В to N-PE
662 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 50 | 44 | 581 | 565 | 538 | 538 | 524 | 567 | 551 | 457 | 547 | 528 | bar: А-В to N-PE
663 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 22 | 32 | 356 | 409 | 330 | 453 | 437 | 400 | 408 | 431 | 347 | 423 | bar: А-В to N-PE
664 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 21 | 38 | 530 | 424 | 500 | 472 | 428 | 467 | 393 | 520 | 499 | 448 | bar: А-В to N-PE
665 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 45 | 37 | 493 | 406 | 388 | 494 | 510 | 424 | 378 | 387 | 455 | 503 | bar: А-В to N-PE
666 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 50 | 48 | 549 | 552 | 580 | 610 | 535 | 585 | 592 | 567 | 619 | 614 | bar: А-В to N-PE
667 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 41 | 42 | 531 | 449 | 465 | 566 | 463 | 439 | 431 | 512 | 482 | 465 | bar: А-В to N-PE
668 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 25 | 36 | 440 | 503 | 455 | 475 | 382 | 440 | 415 | 402 | 454 | 383 | bar: А-В to N-PE
669 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 25 | 48 | 514 | 564 | 544 | 615 | 561 | 565 | 599 | 500 | 609 | 562 | bar: А-В to N-PE
670 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 43 | 47 | 540 | 475 | 604 | 508 | 520 | 539 | 598 | 601 | 579 | 557 | bar: А-В to N-PE
671 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 23 | 24 | 253 | 245 | 375 | 317 | 363 | 291 | 246 | 328 | 315 | 286 | bar: А-В to N-PE
672 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 25 | 50 | 625 | 569 | 581 | 581 | 556 | 577 | 594 | 518 | 590 | 624 | bar: А-В to N-PE
673 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 40 | 34 | 382 | 462 | 457 | 419 | 416 | 470 | 362 | 427 | 436 | 353 | bar: А-В to N-PE
674 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 29 | 49 | 559 | 634 | 575 | 496 | 550 | 513 | 564 | 605 | 555 | 515 | bar: А-В to N-PE
675 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 24 | 28 | 356 | 315 | 293 | 408 | 286 | 341 | 342 | 321 | 308 | 297 | bar: А-В to N-PE
676 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 20 | 43 | 579 | 550 | 537 | 508 | 508 | 453 | 450 | 531 | 538 | 533 | bar: А-В to N-PE
677 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 44 | 23 | 348 | 339 | 284 | 333 | 264 | 265 | 379 | 335 | 328 | 365 | bar: А-В to N-PE
678 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 39 | 33 | 344 | 408 | 448 | 404 | 441 | 438 | 472 | 471 | 362 | 350 | bar: А-В to N-PE
679 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 21 | 26 | 363 | 310 | 286 | 279 | 297 | 273 | 401 | 311 | 389 | 342 | bar: А-В to N-PE
680 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 47 | 50 | 611 | 536 | 510 | 541 | 614 | 610 | 512 | 620 | 643 | 570 | bar: А-В to N-PE
681 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 32 | 33 | 465 | 354 | 437 | 463 | 402 | 480 | 393 | 364 | 352 | 446 | bar: А-В to N-PE
682 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 36 | 32 | 410 | 395 | 415 | 469 | 330 | 347 | 403 | 351 | 431 | 439 | bar: А-В to N-PE
683 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 43 | 35 | 363 | 434 | 441 | 468 | 468 | 432 | 426 | 454 | 479 | 436 | bar: А-В to N-PE
684 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 45 | 42 | 524 | 550 | 498 | 508 | 566 | 511 | 491 | 490 | 531 | 468 | bar: А-В to N-PE
685 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 44 | 27 | 334 | 327 | 345 | 299 | 390 | 333 | 285 | 390 | 288 | 389 | bar: А-В to N-PE
686 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 43 | 30 | 351 | 441 | 368 | 450 | 395 | 428 | 346 | 328 | 348 | 435 | bar: А-В to N-PE
687 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 31 | 26 | 271 | 410 | 317 | 309 | 265 | 273 | 314 | 335 | 392 | 285 | bar: А-В to N-PE
688 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 22 | 29 | 347 | 313 | 383 | 358 | 386 | 307 | 415 | 306 | 339 | 361 | bar: А-В to N-PE
689 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 20 | 30 | 354 | 424 | 357 | 306 | 393 | 432 | 446 | 318 | 381 | 335 | bar: А-В to N-PE
690 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 33 | 45 | 552 | 534 | 522 | 521 | 566 | 489 | 488 | 545 | 585 | 574 | bar: А-В to N-PE
691 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 35 | 39 | 426 | 523 | 506 | 454 | 480 | 512 | 516 | 483 | 521 | 419 | bar: А-В to N-PE
692 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 28 | 42 | 531 | 468 | 488 | 445 | 474 | 438 | 430 | 548 | 564 | 506 | bar: А-В to N-PE
693 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 50 | 32 | 376 | 429 | 461 | 394 | 340 | 328 | 326 | 428 | 435 | 469 | bar: А-В to N-PE
694 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 46 | 40 | 427 | 470 | 456 | 501 | 482 | 416 | 410 | 493 | 472 | 523 | bar: А-В to N-PE
695 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 43 | 41 | 419 | 533 | 427 | 550 | 499 | 548 | 476 | 528 | 435 | 475 | bar: А-В to N-PE
696 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 34 | 24 | 282 | 314 | 315 | 369 | 276 | 333 | 258 | 314 | 256 | 344 | bar: А-В to N-PE
697 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 31 | 46 | 610 | 505 | 531 | 550 | 604 | 498 | 546 | 471 | 593 | 587 | bar: А-В to N-PE
698 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 48 | 24 | 266 | 376 | 368 | 354 | 332 | 385 | 353 | 268 | 358 | 372 | bar: А-В to N-PE
699 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 20 | 20 | 206 | 258 | 328 | 334 | 254 | 345 | 324 | 221 | 278 | 261 | bar: А-В to N-PE
700 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 22 | 45 | 529 | 460 | 504 | 531 | 548 | 574 | 579 | 546 | 576 | 487 | bar: А-В to N-PE
701 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 49 | 50 | 550 | 584 | 574 | 580 | 522 | 595 | 588 | 627 | 526 | 530 | bar: А-В to N-PE
702 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 27 | 24 | 364 | 261 | 368 | 338 | 324 | 370 | 362 | 271 | 272 | 293 | bar: А-В to N-PE
703 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 34 | 34 | 459 | 483 | 480 | 420 | 453 | 457 | 447 | 352 | 349 | 371 | bar: А-В to N-PE
704 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 48 | 37 | 407 | 391 | 450 | 388 | 419 | 382 | 399 | 465 | 427 | 386 | bar: А-В to N-PE
705 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 21 | 46 | 470 | 547 | 564 | 578 | 510 | 562 | 552 | 591 | 502 | 566 | bar: А-В to N-PE
706 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 45 | 38 | 412 | 446 | 456 | 478 | 483 | 437 | 484 | 434 | 425 | 387 | bar: А-В to N-PE
707 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 33 | 48 | 508 | 541 | 613 | 499 | 578 | 553 | 538 | 543 | 507 | 539 | bar: А-В to N-PE
708 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 48 | 22 | 322 | 288 | 288 | 316 | 334 | 253 | 297 | 326 | 321 | 254 | bar: А-В to N-PE
709 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 36 | 30 | 378 | 444 | 393 | 306 | 333 | 385 | 442 | 306 | 351 | 353 | bar: А-В to N-PE
710 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 44 | 40 | 523 | 516 | 462 | 410 | 514 | 535 | 512 | 536 | 537 | 439 | bar: А-В to N-PE
711 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 50 | 25 | 329 | 309 | 319 | 323 | 306 | 282 | 268 | 262 | 389 | 306 | bar: А-В to N-PE
712 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 49 | 35 | 362 | 459 | 498 | 364 | 428 | 372 | 462 | 452 | 400 | 366 | bar: А-В to N-PE
713 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 29 | 39 | 466 | 483 | 421 | 479 | 425 | 517 | 537 | 511 | 429 | 463 | bar: А-В to N-PE
714 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 29 | 28 | 309 | 388 | 363 | 339 | 302 | 313 | 332 | 384 | 418 | 324 | bar: А-В to N-PE
715 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 50 | 22 | 320 | 370 | 243 | 366 | 317 | 277 | 304 | 287 | 309 | 258 | bar: А-В to N-PE
716 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 49 | 45 | 492 | 576 | 513 | 551 | 577 | 592 | 489 | 508 | 489 | 506 | bar: А-В to N-PE
717 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 44 | 46 | 588 | 592 | 530 | 580 | 478 | 571 | 560 | 556 | 520 | 501 | bar: А-В to N-PE
718 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 25 | 44 | 448 | 447 | 540 | 510 | 529 | 501 | 501 | 468 | 507 | 493 | bar: А-В to N-PE
719 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 38 | 43 | 489 | 435 | 504 | 574 | 552 | 545 | 477 | 535 | 535 | 473 | bar: А-В to N-PE
720 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 47 | 38 | 450 | 428 | 414 | 480 | 472 | 411 | 415 | 404 | 411 | 438 | bar: А-В to N-PE
721 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 30 | 22 | 367 | 369 | 249 | 350 | 356 | 290 | 360 | 339 | 259 | 258 | bar: А-В to N-PE
722 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 50 | 45 | 514 | 468 | 537 | 516 | 532 | 502 | 483 | 500 | 499 | 576 | bar: А-В to N-PE
723 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 48 | 34 | 467 | 444 | 399 | 409 | 423 | 456 | 440 | 385 | 487 | 407 | bar: А-В to N-PE
724 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 28 | 28 | 313 | 392 | 363 | 301 | 290 | 347 | 355 | 425 | 287 | 343 | bar: А-В to N-PE
725 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 27 | 34 | 455 | 461 | 453 | 444 | 457 | 374 | 381 | 450 | 455 | 386 | bar: А-В to N-PE
726 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 20 | 48 | 500 | 555 | 489 | 493 | 505 | 553 | 570 | 627 | 555 | 498 | bar: А-В to N-PE
727 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 20 | 27 | 365 | 366 | 292 | 379 | 351 | 317 | 398 | 374 | 332 | 375 | bar: А-В to N-PE
728 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 20 | 28 | 306 | 373 | 386 | 356 | 334 | 413 | 388 | 415 | 398 | 285 | bar: А-В to N-PE
729 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 37 | 27 | 329 | 403 | 395 | 303 | 287 | 387 | 366 | 409 | 393 | 379 | bar: А-В to N-PE
730 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 39 | 33 | 390 | 391 | 428 | 397 | 432 | 424 | 423 | 360 | 398 | 364 | bar: А-В to N-PE
731 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 44 | 24 | 387 | 341 | 375 | 297 | 329 | 295 | 316 | 259 | 348 | 313 | bar: А-В to N-PE
732 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 29 | 28 | 289 | 306 | 292 | 295 | 376 | 289 | 423 | 385 | 380 | 329 | bar: А-В to N-PE
733 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 41 | 41 | 533 | 478 | 502 | 554 | 427 | 511 | 466 | 493 | 456 | 532 | bar: А-В to N-PE
734 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 23 | 39 | 498 | 528 | 497 | 456 | 470 | 502 | 478 | 438 | 472 | 467 | bar: А-В to N-PE
735 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 36 | 48 | 630 | 562 | 551 | 596 | 609 | 585 | 626 | 486 | 583 | 595 | bar: А-В to N-PE
736 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 41 | 39 | 475 | 484 | 465 | 457 | 472 | 508 | 429 | 417 | 506 | 414 | bar: А-В to N-PE
737 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 23 | 38 | 439 | 404 | 393 | 446 | 470 | 477 | 513 | 434 | 521 | 433 | bar: А-В to N-PE
738 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 27 | 40 | 407 | 422 | 476 | 451 | 446 | 461 | 511 | 469 | 461 | 424 | bar: А-В to N-PE
739 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 30 | 22 | 247 | 255 | 359 | 256 | 362 | 315 | 368 | 299 | 370 | 312 | bar: А-В to N-PE
740 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 32 | 50 | 629 | 623 | 600 | 542 | 538 | 625 | 627 | 570 | 519 | 562 | bar: А-В to N-PE
741 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 42 | 40 | 444 | 426 | 434 | 518 | 423 | 528 | 464 | 531 | 465 | 424 | bar: А-В to N-PE
742 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 33 | 29 | 350 | 372 | 436 | 379 | 306 | 343 | 416 | 366 | 319 | 325 | bar: А-В to N-PE
743 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 50 | 40 | 449 | 498 | 411 | 448 | 493 | 504 | 445 | 431 | 484 | 420 | bar: А-В to N-PE
744 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 38 | 43 | 508 | 500 | 526 | 497 | 528 | 564 | 483 | 517 | 491 | 478 | bar: А-В to N-PE
745 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 35 | 36 | 417 | 387 | 433 | 399 | 368 | 429 | 454 | 403 | 446 | 484 | bar: А-В to N-PE
746 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 32 | 27 | 282 | 335 | 351 | 372 | 290 | 352 | 287 | 419 | 387 | 400 | bar: А-В to N-PE
747 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 48 | 35 | 500 | 437 | 464 | 364 | 371 | 446 | 397 | 457 | 367 | 432 | bar: А-В to N-PE
748 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 38 | 26 | 341 | 272 | 391 | 285 | 333 | 370 | 296 | 331 | 294 | 326 | bar: А-В to N-PE
749 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 34 | 22 | 317 | 281 | 263 | 351 | 311 | 305 | 359 | 280 | 250 | 332 | bar: А-В to N-PE
750 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 23 | 50 | 613 | 631 | 553 | 517 | 609 | 507 | 621 | 540 | 598 | 548 | bar: А-В to N-PE
751 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 25 | 39 | 505 | 474 | 452 | 525 | 431 | 422 | 453 | 451 | 414 | 441 | bar: А-В to N-PE
752 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 21 | 45 | 582 | 501 | 461 | 533 | 588 | 528 | 472 | 590 | 474 | 553 | bar: А-В to N-PE
753 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 45 | 50 | 538 | 635 | 630 | 627 | 550 | 544 | 610 | 508 | 613 | 591 | bar: А-В to N-PE
754 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 36 | 39 | 470 | 444 | 481 | 407 | 426 | 488 | 481 | 458 | 403 | 532 | bar: А-В to N-PE
755 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 25 | 47 | 500 | 511 | 529 | 595 | 580 | 593 | 518 | 555 | 602 | 590 | bar: А-В to N-PE
756 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 43 | 46 | 544 | 576 | 487 | 528 | 554 | 598 | 573 | 552 | 508 | 598 | bar: А-В to N-PE
757 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 38 | 31 | 429 | 415 | 367 | 370 | 440 | 315 | 459 | 321 | 436 | 406 | bar: А-В to N-PE
758 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 43 | 47 | 486 | 544 | 580 | 494 | 481 | 567 | 519 | 571 | 478 | 563 | bar: А-В to N-PE
759 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 26 | 42 | 558 | 558 | 515 | 494 | 483 | 430 | 441 | 489 | 501 | 538 | bar: А-В to N-PE
760 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 31 | 20 | 244 | 259 | 205 | 255 | 305 | 236 | 335 | 230 | 304 | 349 | bar: А-В to N-PE
761 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 40 | 46 | 600 | 547 | 512 | 534 | 597 | 516 | 594 | 544 | 560 | 522 | bar: А-В to N-PE
762 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 20 | 23 | 370 | 373 | 278 | 257 | 305 | 309 | 358 | 288 | 269 | 270 | bar: А-В to N-PE
763 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 46 | 27 | 376 | 408 | 365 | 407 | 318 | 344 | 420 | 413 | 377 | 379 | bar: А-В to N-PE
764 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 50 | 46 | 540 | 604 | 571 | 544 | 515 | 559 | 521 | 520 | 579 | 551 | bar: А-В to N-PE
765 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 34 | 29 | 436 | 439 | 299 | 295 | 419 | 423 | 323 | 350 | 317 | 371 | bar: А-В to N-PE
766 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 20 | 22 | 367 | 329 | 256 | 232 | 296 | 226 | 369 | 302 | 314 | 232 | bar: А-В to N-PE
767 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 46 | 29 | 324 | 342 | 341 | 298 | 377 | 438 | 296 | 359 | 333 | 432 | bar: А-В to N-PE
768 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 27 | 45 | 583 | 462 | 600 | 572 | 516 | 595 | 520 | 545 | 596 | 553 | bar: А-В to N-PE
769 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 20 | 48 | 602 | 563 | 606 | 496 | 602 | 579 | 501 | 585 | 565 | 588 | bar: А-В to N-PE
770 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 24 | 49 | 628 | 630 | 517 | 525 | 561 | 572 | 516 | 621 | 640 | 595 | bar: А-В to N-PE
771 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 32 | 42 | 510 | 542 | 511 | 569 | 462 | 516 | 563 | 442 | 445 | 517 | bar: А-В to N-PE
772 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 25 | 47 | 586 | 617 | 567 | 487 | 589 | 569 | 557 | 494 | 566 | 488 | bar: А-В to N-PE
773 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 34 | 45 | 468 | 470 | 521 | 564 | 575 | 489 | 500 | 495 | 584 | 599 | bar: А-В to N-PE
774 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 41 | 47 | 517 | 543 | 549 | 484 | 619 | 611 | 510 | 489 | 538 | 577 | bar: А-В to N-PE
775 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 36 | 25 | 281 | 312 | 316 | 273 | 323 | 365 | 265 | 272 | 284 | 320 | bar: А-В to N-PE
776 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 48 | 22 | 295 | 324 | 230 | 245 | 336 | 236 | 328 | 317 | 289 | 348 | bar: А-В to N-PE
777 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 20 | 28 | 399 | 291 | 382 | 421 | 396 | 358 | 360 | 394 | 391 | 350 | bar: А-В to N-PE
778 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 32 | 31 | 373 | 405 | 456 | 357 | 431 | 331 | 458 | 335 | 379 | 445 | bar: А-В to N-PE
779 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 41 | 33 | 478 | 425 | 480 | 377 | 396 | 351 | 390 | 396 | 355 | 435 | bar: А-В to N-PE
780 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 35 | 49 | 590 | 619 | 554 | 509 | 634 | 566 | 557 | 524 | 515 | 515 | bar: А-В to N-PE
781 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 49 | 40 | 465 | 537 | 513 | 519 | 491 | 530 | 408 | 506 | 510 | 509 | bar: А-В to N-PE
782 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 20 | 40 | 495 | 426 | 503 | 475 | 424 | 496 | 450 | 471 | 521 | 528 | bar: А-В to N-PE
783 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 26 | 37 | 485 | 517 | 379 | 402 | 377 | 448 | 388 | 428 | 428 | 383 | bar: А-В to N-PE
784 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 33 | 28 | 325 | 289 | 405 | 419 | 363 | 368 | 357 | 424 | 387 | 335 | bar: А-В to N-PE
785 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 27 | 27 | 407 | 338 | 417 | 275 | 327 | 279 | 374 | 395 | 371 | 294 | bar: А-В to N-PE
786 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 22 | 22 | 297 | 273 | 268 | 255 | 268 | 275 | 289 | 336 | 326 | 343 | bar: А-В to N-PE
787 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 49 | 32 | 388 | 378 | 421 | 460 | 370 | 329 | 331 | 348 | 335 | 383 | bar: А-В to N-PE
788 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 24 | 46 | 598 | 538 | 537 | 512 | 598 | 577 | 609 | 526 | 576 | 487 | bar: А-В to N-PE
789 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 41 | 33 | 449 | 369 | 460 | 374 | 424 | 365 | 365 | 432 | 428 | 356 | bar: А-В to N-PE
790 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 24 | 48 | 491 | 544 | 604 | 570 | 523 | 537 | 513 | 489 | 566 | 526 | bar: А-В to N-PE
791 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 36 | 43 | 443 | 462 | 487 | 538 | 520 | 467 | 537 | 513 | 542 | 471 | bar: А-В to N-PE
792 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 37 | 31 | 369 | 364 | 449 | 427 | 417 | 334 | 316 | 326 | 346 | 439 | bar: А-В to N-PE
793 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 27 | 38 | 469 | 417 | 392 | 478 | 471 | 464 | 439 | 400 | 476 | 460 | bar: А-В to N-PE
794 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 49 | 46 | 582 | 606 | 602 | 503 | 569 | 495 | 491 | 560 | 565 | 584 | bar: А-В to N-PE
795 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 31 | 36 | 457 | 422 | 433 | 460 | 439 | 418 | 412 | 452 | 438 | 415 | bar: А-В to N-PE
796 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 35 | 28 | 394 | 302 | 356 | 427 | 347 | 313 | 426 | 344 | 412 | 386 | bar: А-В to N-PE
797 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 50 | 45 | 547 | 511 | 479 | 466 | 485 | 548 | 534 | 580 | 492 | 583 | bar: А-В to N-PE
798 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 49 | 36 | 366 | 373 | 404 | 474 | 470 | 436 | 390 | 386 | 507 | 500 | bar: А-В to N-PE
799 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 31 | 45 | 584 | 581 | 554 | 487 | 470 | 478 | 480 | 511 | 553 | 515 | bar: А-В to N-PE
800 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 49 | 45 | 550 | 589 | 520 | 504 | 563 | 573 | 558 | 571 | 475 | 529 | bar: А-В to N-PE
801 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 34 | 43 | 537 | 574 | 462 | 478 | 465 | 461 | 529 | 471 | 527 | 500 | bar: А-В to N-PE
802 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 27 | 39 | 496 | 462 | 441 | 430 | 429 | 516 | 516 | 473 | 463 | 395 | bar: А-В to N-PE
803 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 29 | 50 | 640 | 579 | 573 | 648 | 593 | 524 | 605 | 614 | 505 | 582 | bar: А-В to N-PE
804 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 26 | 42 | 542 | 471 | 435 | 560 | 449 | 545 | 526 | 541 | 556 | 541 | bar: А-В to N-PE
805 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 45 | 34 | 374 | 353 | 388 | 466 | 435 | 485 | 452 | 474 | 397 | 400 | bar: А-В to N-PE
806 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 42 | 24 | 385 | 302 | 341 | 350 | 348 | 386 | 374 | 253 | 302 | 341 | bar: А-В to N-PE
807 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 50 | 34 | 349 | 391 | 390 | 473 | 370 | 395 | 360 | 442 | 390 | 403 | bar: А-В to N-PE
808 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 26 | 33 | 335 | 466 | 478 | 365 | 377 | 433 | 400 | 373 | 460 | 350 | bar: А-В to N-PE
809 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 38 | 20 | 287 | 223 | 292 | 219 | 306 | 213 | 305 | 218 | 262 | 316 | bar: А-В to N-PE
810 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 26 | 38 | 424 | 483 | 392 | 505 | 390 | 444 | 444 | 390 | 385 | 463 | bar: А-В to N-PE
811 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 28 | 37 | 504 | 392 | 416 | 495 | 484 | 512 | 450 | 417 | 448 | 455 | bar: А-В to N-PE
812 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 50 | 30 | 325 | 358 | 331 | 415 | 405 | 384 | 442 | 308 | 448 | 436 | bar: А-В to N-PE
813 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 30 | 43 | 552 | 525 | 480 | 562 | 439 | 551 | 459 | 562 | 510 | 502 | bar: А-В to N-PE
814 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 40 | 22 | 250 | 356 | 346 | 325 | 341 | 261 | 331 | 361 | 259 | 287 | bar: А-В to N-PE
815 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 31 | 33 | 480 | 342 | 451 | 348 | 447 | 440 | 442 | 430 | 416 | 472 | bar: А-В to N-PE
816 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 48 | 30 | 314 | 355 | 308 | 385 | 404 | 341 | 343 | 389 | 313 | 325 | bar: А-В to N-PE
817 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 36 | 29 | 331 | 374 | 313 | 434 | 325 | 355 | 337 | 436 | 359 | 371 | bar: А-В to N-PE
818 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 42 | 25 | 342 | 302 | 305 | 370 | 307 | 280 | 386 | 398 | 368 | 363 | bar: А-В to N-PE
819 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 41 | 36 | 401 | 507 | 376 | 451 | 417 | 440 | 421 | 427 | 434 | 402 | bar: А-В to N-PE
820 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 32 | 50 | 535 | 529 | 599 | 532 | 642 | 637 | 623 | 511 | 544 | 583 | bar: А-В to N-PE
821 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 49 | 24 | 254 | 326 | 371 | 262 | 257 | 325 | 354 | 279 | 290 | 305 | bar: А-В to N-PE
822 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 38 | 29 | 429 | 402 | 304 | 381 | 349 | 374 | 414 | 300 | 298 | 297 | bar: А-В to N-PE
823 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 32 | 49 | 599 | 524 | 509 | 640 | 599 | 580 | 606 | 540 | 597 | 617 | bar: А-В to N-PE
824 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 46 | 30 | 411 | 449 | 308 | 335 | 320 | 369 | 334 | 443 | 310 | 385 | bar: А-В to N-PE
825 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 49 | 31 | 341 | 400 | 454 | 363 | 398 | 334 | 379 | 345 | 345 | 368 | bar: А-В to N-PE
826 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 25 | 43 | 439 | 470 | 448 | 470 | 567 | 453 | 493 | 516 | 523 | 531 | bar: А-В to N-PE
827 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 37 | 48 | 597 | 575 | 555 | 511 | 586 | 593 | 601 | 501 | 553 | 564 | bar: А-В to N-PE
828 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 26 | 30 | 394 | 322 | 346 | 362 | 389 | 350 | 357 | 310 | 318 | 368 | bar: А-В to N-PE
829 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 43 | 24 | 381 | 343 | 291 | 248 | 326 | 367 | 261 | 252 | 369 | 277 | bar: А-В to N-PE
830 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 40 | 46 | 469 | 598 | 599 | 478 | 590 | 502 | 607 | 498 | 476 | 587 | bar: А-В to N-PE
831 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 41 | 24 | 249 | 255 | 381 | 365 | 260 | 259 | 248 | 279 | 337 | 251 | bar: А-В to N-PE
832 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 35 | 40 | 519 | 406 | 472 | 519 | 514 | 413 | 405 | 429 | 496 | 464 | bar: А-В to N-PE
833 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 36 | 24 | 366 | 341 | 368 | 287 | 381 | 329 | 372 | 261 | 306 | 296 | bar: А-В to N-PE
834 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 29 | 37 | 501 | 443 | 440 | 406 | 387 | 487 | 507 | 489 | 512 | 386 | bar: А-В to N-PE
835 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 44 | 48 | 576 | 511 | 565 | 515 | 569 | 568 | 581 | 526 | 496 | 558 | bar: А-В to N-PE
836 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 22 | 25 | 375 | 380 | 380 | 291 | 277 | 261 | 305 | 285 | 283 | 379 | bar: А-В to N-PE
837 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 46 | 21 | 325 | 225 | 285 | 323 | 312 | 239 | 311 | 257 | 358 | 300 | bar: А-В to N-PE
838 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 50 | 20 | 266 | 277 | 327 | 346 | 234 | 286 | 262 | 315 | 207 | 281 | bar: А-В to N-PE
839 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 36 | 38 | 491 | 502 | 397 | 425 | 417 | 418 | 493 | 450 | 400 | 504 | bar: А-В to N-PE
840 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 40 | 48 | 591 | 565 | 525 | 555 | 552 | 550 | 574 | 543 | 574 | 508 | bar: А-В to N-PE
841 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 33 | 49 | 622 | 585 | 601 | 547 | 517 | 564 | 640 | 633 | 617 | 503 | bar: А-В to N-PE
842 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 37 | 39 | 491 | 444 | 443 | 400 | 423 | 411 | 489 | 408 | 535 | 518 | bar: А-В to N-PE
843 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 47 | 36 | 389 | 387 | 505 | 458 | 470 | 382 | 507 | 507 | 400 | 407 | bar: А-В to N-PE
844 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 20 | 44 | 538 | 524 | 462 | 454 | 564 | 586 | 517 | 525 | 552 | 500 | bar: А-В to N-PE
845 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 24 | 49 | 504 | 530 | 551 | 620 | 612 | 509 | 495 | 568 | 516 | 525 | bar: А-В to N-PE
846 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 32 | 50 | 576 | 572 | 626 | 647 | 552 | 631 | 531 | 596 | 550 | 564 | bar: А-В to N-PE
847 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 42 | 32 | 366 | 334 | 386 | 460 | 409 | 439 | 438 | 430 | 343 | 392 | bar: А-В to N-PE
848 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 47 | 45 | 545 | 461 | 568 | 491 | 579 | 566 | 507 | 563 | 583 | 498 | bar: А-В to N-PE
849 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 36 | 44 | 478 | 520 | 507 | 574 | 469 | 459 | 473 | 539 | 571 | 470 | bar: А-В to N-PE
850 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 31 | 48 | 568 | 543 | 612 | 624 | 578 | 606 | 626 | 535 | 505 | 556 | bar: А-В to N-PE
851 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 50 | 46 | 568 | 537 | 574 | 567 | 596 | 605 | 592 | 555 | 534 | 504 | bar: А-В to N-PE
852 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 32 | 36 | 508 | 403 | 400 | 477 | 424 | 456 | 367 | 427 | 506 | 487 | bar: А-В to N-PE
853 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 50 | 22 | 348 | 335 | 341 | 310 | 275 | 235 | 241 | 321 | 240 | 251 | bar: А-В to N-PE
854 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 47 | 27 | 316 | 339 | 413 | 310 | 383 | 375 | 315 | 372 | 279 | 338 | bar: А-В to N-PE
855 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 28 | 23 | 279 | 245 | 276 | 307 | 362 | 246 | 278 | 277 | 274 | 369 | bar: А-В to N-PE
856 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 20 | 49 | 592 | 631 | 616 | 633 | 514 | 507 | 608 | 565 | 602 | 611 | bar: А-В to N-PE
857 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 47 | 27 | 292 | 344 | 364 | 287 | 386 | 307 | 337 | 343 | 343 | 307 | bar: А-В to N-PE
858 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 43 | 33 | 335 | 335 | 377 | 448 | 335 | 471 | 436 | 389 | 435 | 355 | bar: А-В to N-PE
859 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 29 | 31 | 356 | 347 | 408 | 372 | 458 | 415 | 429 | 391 | 451 | 433 | bar: А-В to N-PE
860 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 27 | 33 | 478 | 361 | 412 | 423 | 356 | 343 | 376 | 475 | 429 | 463 | bar: А-В to N-PE
861 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 27 | 21 | 284 | 312 | 230 | 274 | 221 | 343 | 255 | 305 | 336 | 340 | bar: А-В to N-PE
862 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 30 | 46 | 589 | 477 | 586 | 579 | 550 | 573 | 547 | 527 | 579 | 540 | bar: А-В to N-PE
863 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 48 | 21 | 345 | 292 | 217 | 308 | 277 | 285 | 347 | 346 | 286 | 248 | bar: А-В to N-PE
864 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 36 | 22 | 290 | 297 | 349 | 317 | 273 | 252 | 317 | 242 | 315 | 263 | bar: А-В to N-PE
865 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 22 | 31 | 424 | 423 | 420 | 341 | 426 | 342 | 315 | 460 | 407 | 336 | bar: А-В to N-PE
866 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 20 | 48 | 566 | 591 | 542 | 544 | 605 | 574 | 619 | 524 | 562 | 557 | bar: А-В to N-PE
867 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 25 | 43 | 531 | 539 | 506 | 548 | 480 | 482 | 473 | 570 | 484 | 494 | bar: А-В to N-PE
868 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 36 | 25 | 368 | 277 | 297 | 362 | 303 | 285 | 345 | 333 | 358 | 309 | bar: А-В to N-PE
869 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 22 | 45 | 476 | 504 | 575 | 556 | 536 | 536 | 536 | 507 | 478 | 531 | bar: А-В to N-PE
870 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 45 | 44 | 551 | 537 | 548 | 542 | 540 | 459 | 562 | 575 | 479 | 536 | bar: А-В to N-PE
871 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 35 | 37 | 436 | 501 | 489 | 486 | 456 | 411 | 384 | 472 | 390 | 405 | bar: А-В to N-PE
872 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 42 | 49 | 572 | 589 | 525 | 632 | 597 | 595 | 545 | 630 | 567 | 583 | bar: А-В to N-PE
873 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 36 | 22 | 259 | 226 | 306 | 259 | 263 | 282 | 341 | 265 | 319 | 362 | bar: А-В to N-PE
874 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 50 | 22 | 347 | 245 | 270 | 354 | 277 | 332 | 241 | 321 | 272 | 245 | bar: А-В to N-PE
875 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 40 | 41 | 444 | 420 | 423 | 547 | 460 | 526 | 438 | 466 | 468 | 490 | bar: А-В to N-PE
876 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 30 | 22 | 280 | 275 | 238 | 315 | 343 | 284 | 307 | 229 | 331 | 296 | bar: А-В to N-PE
877 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 20 | 44 | 478 | 551 | 525 | 473 | 465 | 503 | 532 | 547 | 575 | 453 | bar: А-В to N-PE
878 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 44 | 42 | 569 | 482 | 510 | 552 | 540 | 526 | 491 | 487 | 443 | 485 | bar: А-В to N-PE
879 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 32 | 25 | 363 | 283 | 376 | 380 | 365 | 348 | 358 | 365 | 293 | 278 | bar: А-В to N-PE
880 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 43 | 28 | 405 | 341 | 326 | 301 | 409 | 420 | 409 | 303 | 292 | 411 | bar: А-В to N-PE
881 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 26 | 20 | 348 | 227 | 325 | 323 | 319 | 219 | 206 | 206 | 269 | 281 | bar: А-В to N-PE
882 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 20 | 35 | 447 | 395 | 383 | 495 | 499 | 498 | 463 | 437 | 384 | 451 | bar: А-В to N-PE
883 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 21 | 47 | 523 | 477 | 500 | 571 | 527 | 515 | 590 | 611 | 488 | 517 | bar: А-В to N-PE
884 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 41 | 29 | 354 | 437 | 371 | 298 | 353 | 345 | 346 | 335 | 382 | 432 | bar: А-В to N-PE
885 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 26 | 32 | 348 | 358 | 370 | 451 | 337 | 438 | 391 | 421 | 396 | 351 | bar: А-В to N-PE
886 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 34 | 50 | 525 | 528 | 531 | 614 | 628 | 529 | 539 | 528 | 611 | 624 | bar: А-В to N-PE
887 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 21 | 32 | 440 | 434 | 354 | 410 | 435 | 429 | 422 | 392 | 453 | 325 | bar: А-В to N-PE
888 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 21 | 38 | 415 | 411 | 457 | 468 | 466 | 528 | 514 | 508 | 390 | 426 | bar: А-В to N-PE
889 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 21 | 46 | 572 | 540 | 580 | 610 | 567 | 480 | 562 | 563 | 497 | 557 | bar: А-В to N-PE
890 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 22 | 29 | 378 | 392 | 431 | 318 | 338 | 368 | 383 | 369 | 326 | 426 | bar: А-В to N-PE
891 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 33 | 30 | 421 | 416 | 323 | 442 | 432 | 420 | 362 | 433 | 329 | 306 | bar: А-В to N-PE
892 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 39 | 34 | 422 | 351 | 455 | 478 | 392 | 361 | 389 | 418 | 453 | 359 | bar: А-В to N-PE
893 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 33 | 28 | 335 | 336 | 421 | 298 | 329 | 305 | 335 | 380 | 307 | 312 | bar: А-В to N-PE
894 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 21 | 47 | 600 | 528 | 612 | 591 | 482 | 600 | 607 | 510 | 555 | 502 | bar: А-В to N-PE
895 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 45 | 38 | 482 | 470 | 503 | 530 | 392 | 445 | 507 | 387 | 488 | 520 | bar: А-В to N-PE
896 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 25 | 28 | 305 | 396 | 382 | 326 | 333 | 341 | 363 | 315 | 354 | 298 | bar: А-В to N-PE
897 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 27 | 30 | 388 | 366 | 433 | 419 | 312 | 364 | 423 | 370 | 375 | 323 | bar: А-В to N-PE
898 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 24 | 27 | 360 | 276 | 323 | 411 | 392 | 331 | 395 | 281 | 285 | 298 | bar: А-В to N-PE
899 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 39 | 50 | 648 | 605 | 594 | 556 | 537 | 620 | 561 | 650 | 576 | 601 | bar: А-В to N-PE
900 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 40 | 45 | 496 | 547 | 568 | 510 | 503 | 586 | 530 | 534 | 504 | 484 | bar: А-В to N-PE
901 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 21 | 28 | 373 | 286 | 428 | 426 | 351 | 370 | 286 | 329 | 430 | 336 | bar: А-В to N-PE
902 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 23 | 48 | 503 | 512 | 564 | 563 | 525 | 590 | 485 | 520 | 539 | 570 | bar: А-В to N-PE
903 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 22 | 47 | 595 | 483 | 524 | 477 | 587 | 527 | 500 | 532 | 523 | 602 | bar: А-В to N-PE
904 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 38 | 46 | 485 | 546 | 486 | 512 | 578 | 491 | 595 | 502 | 473 | 503 | bar: А-В to N-PE
905 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 46 | 40 | 544 | 428 | 541 | 483 | 479 | 456 | 495 | 550 | 437 | 449 | bar: А-В to N-PE
906 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 44 | 23 | 359 | 237 | 258 | 362 | 379 | 345 | 318 | 343 | 308 | 326 | bar: А-В to N-PE
907 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 22 | 35 | 500 | 405 | 447 | 463 | 451 | 356 | 378 | 402 | 439 | 495 | bar: А-В to N-PE
908 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 30 | 26 | 309 | 271 | 298 | 397 | 350 | 364 | 336 | 346 | 282 | 405 | bar: А-В to N-PE
909 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 25 | 28 | 375 | 343 | 288 | 345 | 426 | 351 | 296 | 370 | 285 | 296 | bar: А-В to N-PE
910 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 45 | 41 | 499 | 449 | 541 | 506 | 428 | 477 | 424 | 510 | 441 | 477 | bar: А-В to N-PE
911 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 46 | 27 | 294 | 405 | 290 | 351 | 322 | 297 | 372 | 328 | 321 | 420 | bar: А-В to N-PE
912 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 25 | 50 | 531 | 566 | 642 | 599 | 521 | 522 | 646 | 553 | 575 | 650 | bar: А-В to N-PE
913 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 21 | 24 | 361 | 267 | 308 | 252 | 307 | 333 | 379 | 378 | 372 | 294 | bar: А-В to N-PE
914 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 24 | 22 | 340 | 338 | 353 | 328 | 366 | 335 | 225 | 368 | 319 | 252 | bar: А-В to N-PE
915 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 45 | 27 | 412 | 403 | 291 | 367 | 366 | 320 | 416 | 355 | 348 | 295 | bar: А-В to N-PE
916 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 46 | 48 | 491 | 622 | 568 | 528 | 629 | 514 | 545 | 490 | 550 | 592 | bar: А-В to N-PE
917 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 29 | 26 | 403 | 375 | 341 | 361 | 370 | 360 | 281 | 344 | 268 | 300 | bar: А-В to N-PE
918 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 27 | 47 | 575 | 619 | 511 | 493 | 539 | 537 | 507 | 601 | 551 | 517 | bar: А-В to N-PE
919 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 25 | 26 | 279 | 410 | 401 | 331 | 268 | 343 | 377 | 346 | 305 | 380 | bar: А-В to N-PE
920 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 36 | 33 | 409 | 341 | 443 | 388 | 373 | 431 | 460 | 413 | 347 | 480 | bar: А-В to N-PE
921 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 35 | 24 | 376 | 375 | 340 | 338 | 356 | 297 | 332 | 329 | 363 | 319 | bar: А-В to N-PE
922 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 46 | 27 | 389 | 356 | 420 | 369 | 311 | 304 | 318 | 408 | 300 | 326 | bar: А-В to N-PE
923 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 24 | 35 | 424 | 476 | 400 | 396 | 498 | 374 | 357 | 471 | 485 | 424 | bar: А-В to N-PE
924 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 27 | 31 | 411 | 337 | 443 | 360 | 345 | 437 | 365 | 450 | 322 | 460 | bar: А-В to N-PE
925 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 49 | 36 | 403 | 402 | 455 | 446 | 496 | 430 | 400 | 377 | 427 | 489 | bar: А-В to N-PE
926 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 43 | 36 | 432 | 402 | 453 | 387 | 418 | 466 | 464 | 475 | 473 | 432 | bar: А-В to N-PE
927 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 24 | 43 | 505 | 542 | 457 | 579 | 553 | 547 | 491 | 474 | 539 | 468 | bar: А-В to N-PE
928 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 49 | 37 | 463 | 429 | 491 | 386 | 507 | 442 | 405 | 519 | 394 | 473 | bar: А-В to N-PE
929 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 45 | 27 | 373 | 414 | 291 | 387 | 369 | 313 | 353 | 307 | 325 | 315 | bar: А-В to N-PE
930 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 39 | 23 | 248 | 376 | 336 | 327 | 339 | 366 | 302 | 296 | 373 | 268 | bar: А-В to N-PE
931 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 30 | 37 | 442 | 457 | 452 | 438 | 414 | 497 | 383 | 397 | 424 | 502 | bar: А-В to N-PE
932 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 50 | 44 | 565 | 498 | 510 | 552 | 522 | 500 | 464 | 516 | 563 | 481 | bar: А-В to N-PE
933 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 42 | 42 | 469 | 523 | 570 | 494 | 460 | 465 | 426 | 476 | 525 | 450 | bar: А-В to N-PE
934 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 20 | 40 | 478 | 512 | 543 | 471 | 458 | 507 | 496 | 533 | 454 | 420 | bar: А-В to N-PE
935 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 39 | 23 | 265 | 364 | 332 | 305 | 372 | 329 | 282 | 375 | 347 | 377 | bar: А-В to N-PE
936 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 47 | 30 | 398 | 337 | 420 | 327 | 398 | 318 | 354 | 446 | 444 | 450 | bar: А-В to N-PE
937 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 42 | 42 | 525 | 570 | 558 | 514 | 564 | 498 | 446 | 478 | 440 | 511 | bar: А-В to N-PE
938 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 27 | 40 | 549 | 453 | 519 | 493 | 426 | 534 | 450 | 489 | 512 | 437 | bar: А-В to N-PE
939 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 33 | 39 | 498 | 499 | 456 | 515 | 529 | 525 | 497 | 497 | 462 | 510 | bar: А-В to N-PE
940 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 30 | 44 | 457 | 452 | 475 | 504 | 479 | 476 | 514 | 590 | 575 | 546 | bar: А-В to N-PE
941 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 48 | 39 | 462 | 520 | 523 | 414 | 439 | 538 | 516 | 460 | 508 | 500 | bar: А-В to N-PE
942 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 40 | 35 | 449 | 399 | 411 | 442 | 488 | 406 | 403 | 377 | 500 | 428 | bar: А-В to N-PE
943 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 42 | 45 | 573 | 525 | 600 | 517 | 539 | 570 | 489 | 537 | 513 | 582 | bar: А-В to N-PE
944 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 39 | 42 | 478 | 477 | 543 | 454 | 560 | 548 | 509 | 478 | 505 | 556 | bar: А-В to N-PE
945 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 34 | 49 | 562 | 540 | 563 | 597 | 542 | 585 | 561 | 524 | 502 | 596 | bar: А-В to N-PE
946 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 44 | 37 | 489 | 396 | 442 | 410 | 486 | 468 | 433 | 461 | 452 | 463 | bar: А-В to N-PE
947 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 24 | 22 | 325 | 362 | 260 | 278 | 361 | 363 | 262 | 326 | 253 | 266 | bar: А-В to N-PE
948 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 45 | 50 | 562 | 630 | 629 | 545 | 620 | 510 | 551 | 507 | 549 | 567 | bar: А-В to N-PE
949 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 22 | 23 | 246 | 296 | 272 | 240 | 304 | 309 | 371 | 350 | 245 | 367 | bar: А-В to N-PE
950 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 30 | 37 | 426 | 511 | 484 | 396 | 385 | 501 | 449 | 391 | 440 | 439 | bar: А-В to N-PE
951 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 28 | 34 | 484 | 486 | 400 | 389 | 468 | 424 | 450 | 409 | 447 | 397 | bar: А-В to N-PE
952 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 50 | 44 | 492 | 490 | 545 | 563 | 562 | 486 | 494 | 524 | 568 | 545 | bar: А-В to N-PE
953 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 49 | 34 | 439 | 348 | 370 | 349 | 421 | 372 | 379 | 403 | 407 | 489 | bar: А-В to N-PE
954 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 29 | 50 | 608 | 528 | 564 | 541 | 650 | 590 | 588 | 536 | 603 | 527 | bar: А-В to N-PE
955 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 38 | 23 | 308 | 273 | 291 | 355 | 318 | 265 | 371 | 326 | 244 | 267 | bar: А-В to N-PE
956 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 32 | 44 | 512 | 447 | 516 | 463 | 480 | 532 | 561 | 497 | 549 | 450 | bar: А-В to N-PE
957 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 20 | 20 | 241 | 349 | 284 | 336 | 338 | 232 | 315 | 340 | 251 | 306 | bar: А-В to N-PE
958 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 34 | 20 | 205 | 322 | 342 | 260 | 277 | 333 | 333 | 309 | 233 | 340 | bar: А-В to N-PE
959 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 42 | 41 | 420 | 495 | 486 | 488 | 421 | 466 | 502 | 527 | 528 | 458 | bar: А-В to N-PE
960 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 50 | 46 | 590 | 539 | 492 | 482 | 547 | 585 | 607 | 474 | 490 | 474 | bar: А-В to N-PE
961 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 28 | 27 | 306 | 285 | 347 | 376 | 320 | 418 | 295 | 319 | 289 | 321 | bar: А-В to N-PE
962 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 21 | 38 | 428 | 497 | 497 | 425 | 468 | 471 | 445 | 508 | 419 | 466 | bar: А-В to N-PE
963 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 42 | 26 | 372 | 400 | 391 | 343 | 301 | 286 | 344 | 396 | 343 | 389 | bar: А-В to N-PE
964 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 37 | 45 | 468 | 482 | 488 | 592 | 588 | 505 | 588 | 474 | 532 | 583 | bar: А-В to N-PE
965 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 24 | 30 | 379 | 435 | 412 | 353 | 339 | 363 | 378 | 410 | 394 | 310 | bar: А-В to N-PE
966 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 31 | 34 | 471 | 371 | 351 | 416 | 413 | 413 | 367 | 427 | 399 | 426 | bar: А-В to N-PE
967 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 39 | 48 | 540 | 622 | 514 | 552 | 552 | 582 | 535 | 586 | 568 | 524 | bar: А-В to N-PE
968 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 38 | 37 | 418 | 481 | 411 | 435 | 387 | 483 | 423 | 440 | 389 | 454 | bar: А-В to N-PE
969 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 40 | 27 | 414 | 319 | 380 | 323 | 306 | 368 | 341 | 310 | 315 | 329 | bar: А-В to N-PE
970 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 21 | 43 | 518 | 542 | 526 | 527 | 565 | 465 | 513 | 518 | 526 | 577 | bar: А-В to N-PE
971 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 30 | 37 | 488 | 385 | 452 | 383 | 408 | 505 | 389 | 390 | 446 | 482 | bar: А-В to N-PE
972 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 31 | 40 | 480 | 529 | 429 | 433 | 484 | 533 | 442 | 413 | 419 | 509 | bar: А-В to N-PE
973 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 22 | 49 | 621 | 548 | 541 | 536 | 499 | 581 | 523 | 615 | 557 | 566 | bar: А-В to N-PE
974 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 37 | 34 | 395 | 468 | 365 | 411 | 471 | 457 | 368 | 458 | 416 | 470 | bar: А-В to N-PE
975 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 41 | 24 | 346 | 294 | 374 | 258 | 278 | 281 | 249 | 291 | 264 | 388 | bar: А-В to N-PE
976 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 47 | 32 | 328 | 424 | 456 | 402 | 348 | 417 | 409 | 389 | 420 | 415 | bar: А-В to N-PE
977 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 29 | 30 | 387 | 418 | 358 | 397 | 402 | 344 | 407 | 434 | 448 | 444 | bar: А-В to N-PE
978 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 27 | 30 | 428 | 308 | 374 | 439 | 354 | 313 | 363 | 435 | 321 | 375 | bar: А-В to N-PE
979 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 28 | 50 | 638 | 559 | 596 | 571 | 529 | 519 | 545 | 539 | 515 | 525 | bar: А-В to N-PE
980 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 49 | 33 | 378 | 382 | 373 | 451 | 336 | 423 | 348 | 374 | 399 | 339 | bar: А-В to N-PE
981 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 42 | 42 | 462 | 518 | 479 | 534 | 549 | 445 | 457 | 473 | 543 | 455 | bar: А-В to N-PE
982 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 22 | 31 | 358 | 427 | 439 | 348 | 407 | 383 | 452 | 320 | 325 | 365 | bar: А-В to N-PE
983 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 47 | 40 | 459 | 421 | 465 | 428 | 504 | 442 | 524 | 446 | 524 | 510 | bar: А-В to N-PE
984 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 24 | 37 | 438 | 395 | 486 | 400 | 407 | 434 | 455 | 495 | 491 | 483 | bar: А-В to N-PE
985 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 40 | 27 | 357 | 377 | 290 | 352 | 344 | 357 | 406 | 295 | 418 | 397 | bar: А-В to N-PE
986 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 25 | 37 | 499 | 393 | 404 | 512 | 501 | 519 | 488 | 410 | 519 | 440 | bar: А-В to N-PE
987 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 47 | 34 | 421 | 439 | 406 | 379 | 363 | 345 | 349 | 465 | 369 | 425 | bar: А-В to N-PE
988 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 20 | 27 | 283 | 328 | 315 | 333 | 366 | 365 | 376 | 358 | 403 | 358 | bar: А-В to N-PE
989 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 38 | 34 | 434 | 484 | 345 | 477 | 415 | 376 | 469 | 386 | 391 | 393 | bar: А-В to N-PE
990 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 37 | 26 | 296 | 406 | 270 | 339 | 377 | 309 | 375 | 300 | 341 | 322 | bar: А-В to N-PE
991 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 48 | 39 | 425 | 442 | 536 | 538 | 442 | 482 | 457 | 415 | 474 | 475 | bar: А-В to N-PE
992 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 23 | 22 | 251 | 319 | 309 | 257 | 316 | 252 | 267 | 242 | 279 | 233 | bar: А-В to N-PE
993 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 24 | 33 | 427 | 405 | 338 | 446 | 470 | 411 | 364 | 394 | 431 | 433 | bar: А-В to N-PE
994 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 39 | 39 | 471 | 524 | 509 | 445 | 474 | 497 | 501 | 403 | 397 | 493 | bar: А-В to N-PE
995 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 45 | 39 | 414 | 492 | 414 | 404 | 500 | 488 | 490 | 457 | 432 | 537 | bar: А-В to N-PE
996 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 26 | 28 | 295 | 322 | 308 | 318 | 343 | 318 | 358 | 353 | 371 | 416 | bar: А-В to N-PE
997 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 38 | 26 | 278 | 337 | 315 | 373 | 291 | 267 | 332 | 373 | 311 | 291 | bar: А-В to N-PE
998 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 33 | 42 | 494 | 486 | 497 | 436 | 498 | 433 | 542 | 435 | 454 | 452 | bar: А-В to N-PE
999 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 46 | 38 | 521 | 479 | 504 | 435 | 475 | 433 | 414 | 437 | 469 | 462 | bar: А-В to N-PE
1000 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 45 | 48 | 499 | 507 | 536 | 598 | 527 | 602 | 578 | 629 | 494 | 609 | bar: А-В to N-PE
1001 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 50 | 41 | 496 | 432 | 424 | 470 | 421 | 493 | 436 | 444 | 430 | 507 | bar: А-В to N-PE
1002 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 29 | 27 | 357 | 329 | 276 | 351 | 418 | 281 | 356 | 284 | 286 | 338 | bar: А-В to N-PE
1003 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 28 | 26 | 340 | 325 | 355 | 294 | 369 | 266 | 316 | 379 | 339 | 311 | bar: А-В to N-PE
1004 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 42 | 24 | 369 | 327 | 335 | 304 | 331 | 351 | 257 | 333 | 255 | 347 | bar: А-В to N-PE
1005 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 21 | 43 | 470 | 437 | 457 | 445 | 513 | 443 | 485 | 526 | 475 | 535 | bar: А-В to N-PE
1006 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 26 | 36 | 450 | 367 | 382 | 381 | 468 | 494 | 380 | 437 | 424 | 417 | bar: А-В to N-PE
1007 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 20 | 35 | 368 | 379 | 441 | 441 | 405 | 432 | 384 | 377 | 407 | 498 | bar: А-В to N-PE
1008 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 28 | 33 | 399 | 408 | 404 | 407 | 467 | 429 | 372 | 415 | 358 | 474 | bar: А-В to N-PE
1009 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 22 | 50 | 577 | 596 | 563 | 527 | 587 | 536 | 523 | 556 | 537 | 619 | bar: А-В to N-PE
1010 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 31 | 47 | 554 | 493 | 479 | 552 | 601 | 507 | 599 | 548 | 488 | 554 | bar: А-В to N-PE
1011 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 45 | 45 | 489 | 497 | 529 | 570 | 524 | 510 | 458 | 542 | 562 | 580 | bar: А-В to N-PE
1012 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 34 | 40 | 461 | 505 | 440 | 413 | 505 | 455 | 425 | 511 | 530 | 428 | bar: А-В to N-PE
1013 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 32 | 28 | 385 | 360 | 397 | 425 | 356 | 292 | 301 | 345 | 349 | 355 | bar: А-В to N-PE
1014 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 30 | 49 | 563 | 527 | 576 | 521 | 563 | 611 | 557 | 587 | 519 | 612 | bar: А-В to N-PE
1015 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 43 | 38 | 426 | 486 | 389 | 517 | 399 | 391 | 492 | 449 | 458 | 458 | bar: А-В to N-PE
1016 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 47 | 35 | 483 | 484 | 490 | 434 | 463 | 446 | 494 | 363 | 436 | 362 | bar: А-В to N-PE
1017 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 32 | 25 | 297 | 297 | 364 | 339 | 400 | 325 | 316 | 385 | 368 | 296 | bar: А-В to N-PE
1018 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 25 | 49 | 496 | 523 | 568 | 575 | 597 | 507 | 593 | 583 | 604 | 504 | bar: А-В to N-PE
1019 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 23 | 29 | 386 | 352 | 383 | 423 | 346 | 424 | 335 | 331 | 320 | 346 | bar: А-В to N-PE
1020 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 44 | 28 | 297 | 318 | 420 | 354 | 350 | 295 | 289 | 325 | 331 | 374 | bar: А-В to N-PE
1021 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 34 | 43 | 485 | 540 | 520 | 531 | 530 | 549 | 569 | 542 | 525 | 461 | bar: А-В to N-PE
1022 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 39 | 46 | 545 | 564 | 491 | 588 | 481 | 481 | 547 | 496 | 554 | 517 | bar: А-В to N-PE
1023 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 22 | 28 | 374 | 390 | 378 | 349 | 336 | 423 | 321 | 382 | 324 | 429 | bar: А-В to N-PE
1024 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 42 | 25 | 384 | 382 | 288 | 264 | 370 | 306 | 313 | 389 | 299 | 352 | bar: А-В to N-PE
1025 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 48 | 28 | 349 | 307 | 378 | 377 | 365 | 376 | 307 | 359 | 318 | 320 | bar: А-В to N-PE
1026 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 45 | 49 | 598 | 560 | 503 | 607 | 495 | 517 | 627 | 636 | 522 | 599 | bar: А-В to N-PE
1027 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 38 | 24 | 354 | 286 | 272 | 389 | 382 | 332 | 302 | 279 | 357 | 325 | bar: А-В to N-PE
1028 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 47 | 41 | 434 | 524 | 554 | 423 | 453 | 425 | 445 | 422 | 422 | 443 | bar: А-В to N-PE
1029 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 30 | 22 | 308 | 347 | 359 | 345 | 315 | 281 | 294 | 225 | 241 | 265 | bar: А-В to N-PE
1030 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 40 | 29 | 300 | 314 | 419 | 334 | 413 | 400 | 418 | 336 | 366 | 375 | bar: А-В to N-PE
1031 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 39 | 39 | 455 | 529 | 508 | 523 | 498 | 491 | 437 | 500 | 395 | 488 | bar: А-В to N-PE
1032 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 27 | 21 | 241 | 246 | 341 | 247 | 224 | 341 | 333 | 337 | 360 | 313 | bar: А-В to N-PE
1033 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 47 | 35 | 416 | 496 | 441 | 465 | 486 | 382 | 417 | 486 | 478 | 411 | bar: А-В to N-PE
1034 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 50 | 46 | 524 | 550 | 477 | 529 | 585 | 476 | 588 | 470 | 494 | 525 | bar: А-В to N-PE
1035 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 31 | 22 | 323 | 234 | 264 | 226 | 226 | 246 | 292 | 358 | 366 | 341 | bar: А-В to N-PE
1036 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 22 | 34 | 459 | 468 | 473 | 374 | 381 | 470 | 482 | 411 | 354 | 454 | bar: А-В to N-PE
1037 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 38 | 39 | 528 | 504 | 418 | 519 | 534 | 435 | 417 | 513 | 415 | 502 | bar: А-В to N-PE
1038 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 42 | 26 | 344 | 384 | 381 | 332 | 404 | 337 | 307 | 298 | 395 | 385 | bar: А-В to N-PE
1039 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 46 | 26 | 297 | 325 | 266 | 388 | 300 | 372 | 315 | 274 | 363 | 272 | bar: А-В to N-PE
1040 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 33 | 31 | 409 | 394 | 326 | 410 | 339 | 355 | 413 | 440 | 401 | 418 | bar: А-В to N-PE
1041 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 37 | 46 | 569 | 511 | 561 | 514 | 586 | 571 | 551 | 556 | 572 | 494 | bar: А-В to N-PE
1042 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 26 | 27 | 275 | 331 | 342 | 281 | 299 | 368 | 307 | 400 | 343 | 395 | bar: А-В to N-PE
1043 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 39 | 36 | 372 | 381 | 507 | 445 | 500 | 398 | 391 | 441 | 402 | 509 | bar: А-В to N-PE
1044 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 45 | 48 | 509 | 505 | 573 | 522 | 585 | 504 | 513 | 532 | 577 | 493 | bar: А-В to N-PE
1045 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 49 | 27 | 318 | 336 | 284 | 369 | 279 | 302 | 312 | 284 | 319 | 399 | bar: А-В to N-PE
1046 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 32 | 28 | 399 | 324 | 409 | 387 | 417 | 329 | 403 | 367 | 307 | 419 | bar: А-В to N-PE
1047 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 32 | 35 | 358 | 408 | 461 | 466 | 460 | 499 | 485 | 443 | 464 | 446 | bar: А-В to N-PE
1048 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 34 | 31 | 409 | 344 | 392 | 358 | 318 | 410 | 356 | 445 | 338 | 337 | bar: А-В to N-PE
1049 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 49 | 30 | 343 | 344 | 418 | 375 | 308 | 311 | 359 | 335 | 322 | 442 | bar: А-В to N-PE
1050 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 22 | 36 | 450 | 368 | 484 | 418 | 384 | 462 | 387 | 398 | 379 | 426 | bar: А-В to N-PE
1051 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 28 | 50 | 577 | 517 | 580 | 587 | 544 | 532 | 564 | 540 | 542 | 550 | bar: А-В to N-PE
1052 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 25 | 35 | 445 | 478 | 357 | 419 | 408 | 383 | 404 | 454 | 368 | 434 | bar: А-В to N-PE
1053 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 38 | 20 | 292 | 249 | 249 | 252 | 239 | 333 | 222 | 259 | 233 | 286 | bar: А-В to N-PE
1054 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 24 | 42 | 552 | 525 | 565 | 492 | 522 | 512 | 498 | 459 | 529 | 466 | bar: А-В to N-PE
1055 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 24 | 30 | 398 | 363 | 445 | 354 | 404 | 449 | 402 | 356 | 318 | 387 | bar: А-В to N-PE
1056 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 29 | 44 | 469 | 449 | 515 | 468 | 506 | 550 | 540 | 545 | 461 | 577 | bar: А-В to N-PE
1057 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 42 | 30 | 343 | 389 | 412 | 418 | 430 | 397 | 391 | 305 | 438 | 361 | bar: А-В to N-PE
1058 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 23 | 33 | 354 | 417 | 345 | 380 | 343 | 463 | 425 | 419 | 380 | 347 | bar: А-В to N-PE
1059 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 46 | 26 | 368 | 283 | 385 | 286 | 356 | 296 | 350 | 280 | 353 | 280 | bar: А-В to N-PE
1060 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 22 | 45 | 530 | 550 | 578 | 514 | 577 | 528 | 529 | 526 | 568 | 586 | bar: А-В to N-PE
1061 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 48 | 37 | 467 | 472 | 401 | 510 | 404 | 497 | 380 | 428 | 420 | 475 | bar: А-В to N-PE
1062 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 40 | 38 | 495 | 493 | 411 | 497 | 491 | 429 | 432 | 509 | 503 | 454 | bar: А-В to N-PE
1063 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 50 | 23 | 331 | 294 | 289 | 239 | 327 | 357 | 285 | 297 | 288 | 337 | bar: А-В to N-PE
1064 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 20 | 31 | 369 | 359 | 432 | 355 | 376 | 429 | 344 | 341 | 337 | 329 | bar: А-В to N-PE
1065 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 31 | 48 | 502 | 514 | 509 | 536 | 628 | 623 | 503 | 576 | 594 | 614 | bar: А-В to N-PE
1066 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 32 | 20 | 217 | 347 | 249 | 271 | 222 | 269 | 298 | 325 | 225 | 253 | bar: А-В to N-PE
1067 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 49 | 47 | 483 | 605 | 553 | 588 | 510 | 567 | 589 | 504 | 491 | 491 | bar: А-В to N-PE
1068 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 29 | 30 | 331 | 385 | 347 | 407 | 432 | 436 | 362 | 370 | 335 | 334 | bar: А-В to N-PE
1069 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 32 | 26 | 404 | 404 | 302 | 362 | 378 | 324 | 339 | 291 | 375 | 379 | bar: А-В to N-PE
1070 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 35 | 50 | 618 | 631 | 517 | 627 | 590 | 624 | 589 | 599 | 550 | 628 | bar: А-В to N-PE
1071 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 38 | 35 | 497 | 496 | 423 | 410 | 500 | 405 | 419 | 376 | 416 | 418 | bar: А-В to N-PE
1072 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 24 | 39 | 400 | 426 | 492 | 431 | 501 | 435 | 444 | 527 | 531 | 518 | bar: А-В to N-PE
1073 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 37 | 31 | 418 | 362 | 457 | 385 | 419 | 432 | 333 | 384 | 362 | 315 | bar: А-В to N-PE
1074 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 44 | 35 | 380 | 479 | 440 | 395 | 447 | 403 | 408 | 492 | 453 | 355 | bar: А-В to N-PE
1075 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 49 | 41 | 475 | 447 | 498 | 433 | 557 | 456 | 541 | 485 | 489 | 476 | bar: А-В to N-PE
1076 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 29 | 25 | 265 | 304 | 369 | 270 | 306 | 295 | 329 | 327 | 306 | 304 | bar: А-В to N-PE
1077 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 37 | 48 | 563 | 540 | 526 | 628 | 628 | 540 | 551 | 577 | 532 | 624 | bar: А-В to N-PE
1078 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 23 | 21 | 216 | 227 | 298 | 303 | 276 | 274 | 248 | 230 | 224 | 215 | bar: А-В to N-PE
1079 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 25 | 32 | 334 | 357 | 377 | 328 | 372 | 391 | 386 | 348 | 469 | 327 | bar: А-В to N-PE
1080 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 42 | 34 | 479 | 348 | 364 | 386 | 437 | 447 | 487 | 480 | 469 | 426 | bar: А-В to N-PE
1081 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 38 | 25 | 338 | 319 | 373 | 356 | 373 | 292 | 360 | 296 | 345 | 255 | bar: А-В to N-PE
1082 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 47 | 41 | 436 | 450 | 513 | 470 | 430 | 513 | 513 | 515 | 507 | 557 | bar: А-В to N-PE
1083 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 31 | 32 | 451 | 402 | 442 | 351 | 414 | 395 | 406 | 386 | 349 | 459 | bar: А-В to N-PE
1084 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 31 | 30 | 321 | 431 | 406 | 375 | 396 | 366 | 331 | 359 | 352 | 381 | bar: А-В to N-PE
1085 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 25 | 47 | 538 | 544 | 608 | 484 | 555 | 587 | 526 | 481 | 596 | 550 | bar: А-В to N-PE
1086 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 23 | 32 | 342 | 332 | 461 | 371 | 411 | 334 | 468 | 470 | 455 | 418 | bar: А-В to N-PE
1087 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 25 | 26 | 287 | 361 | 291 | 354 | 293 | 310 | 316 | 301 | 368 | 292 | bar: А-В to N-PE
1088 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 50 | 50 | 591 | 591 | 607 | 588 | 505 | 507 | 511 | 609 | 513 | 507 | bar: А-В to N-PE
1089 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 41 | 32 | 440 | 347 | 424 | 426 | 339 | 353 | 356 | 366 | 416 | 462 | bar: А-В to N-PE
1090 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 45 | 40 | 438 | 507 | 513 | 524 | 500 | 515 | 475 | 536 | 421 | 473 | bar: А-В to N-PE
1091 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 20 | 28 | 296 | 340 | 327 | 346 | 361 | 352 | 363 | 403 | 401 | 398 | bar: А-В to N-PE
1092 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 41 | 47 | 596 | 617 | 477 | 545 | 577 | 539 | 540 | 581 | 501 | 591 | bar: А-В to N-PE
1093 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 21 | 48 | 616 | 570 | 575 | 624 | 625 | 627 | 582 | 605 | 492 | 583 | bar: А-В to N-PE
1094 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 28 | 43 | 451 | 533 | 566 | 513 | 442 | 440 | 484 | 479 | 451 | 466 | bar: А-В to N-PE
1095 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 40 | 33 | 378 | 343 | 397 | 478 | 351 | 367 | 386 | 355 | 378 | 368 | bar: А-В to N-PE
1096 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 26 | 47 | 481 | 543 | 511 | 585 | 492 | 571 | 615 | 479 | 575 | 499 | bar: А-В to N-PE
1097 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 31 | 29 | 339 | 385 | 430 | 385 | 389 | 368 | 403 | 343 | 301 | 297 | bar: А-В to N-PE
1098 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 26 | 48 | 499 | 581 | 530 | 539 | 532 | 517 | 604 | 598 | 588 | 520 | bar: А-В to N-PE
1099 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 44 | 41 | 459 | 553 | 536 | 469 | 554 | 448 | 429 | 454 | 425 | 417 | bar: А-В to N-PE
1100 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 25 | 44 | 455 | 501 | 451 | 580 | 590 | 542 | 493 | 521 | 481 | 509 | bar: А-В to N-PE
1101 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 31 | 28 | 414 | 304 | 301 | 302 | 415 | 333 | 302 | 428 | 373 | 344 | bar: А-В to N-PE
1102 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 43 | 33 | 365 | 340 | 409 | 472 | 353 | 471 | 479 | 449 | 472 | 407 | bar: А-В to N-PE
1103 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 41 | 35 | 450 | 376 | 478 | 408 | 494 | 362 | 425 | 486 | 496 | 465 | bar: А-В to N-PE
1104 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 33 | 38 | 502 | 489 | 510 | 515 | 477 | 458 | 511 | 402 | 404 | 497 | bar: А-В to N-PE
1105 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 20 | 36 | 429 | 392 | 395 | 481 | 369 | 406 | 499 | 464 | 503 | 423 | bar: А-В to N-PE
1106 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 41 | 39 | 539 | 399 | 480 | 485 | 496 | 440 | 416 | 468 | 522 | 417 | bar: А-В to N-PE
1107 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 35 | 42 | 474 | 426 | 452 | 510 | 487 | 500 | 475 | 479 | 427 | 471 | bar: А-В to N-PE
1108 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 39 | 20 | 244 | 319 | 338 | 261 | 225 | 338 | 304 | 304 | 324 | 226 | bar: А-В to N-PE
1109 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 39 | 22 | 316 | 237 | 282 | 254 | 226 | 362 | 233 | 364 | 229 | 266 | bar: А-В to N-PE
1110 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 43 | 46 | 578 | 601 | 502 | 579 | 513 | 543 | 482 | 490 | 544 | 534 | bar: А-В to N-PE
1111 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 26 | 22 | 307 | 255 | 251 | 269 | 332 | 239 | 325 | 251 | 354 | 251 | bar: А-В to N-PE
1112 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 37 | 37 | 398 | 500 | 453 | 467 | 417 | 395 | 411 | 507 | 433 | 408 | bar: А-В to N-PE
1113 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 45 | 40 | 527 | 544 | 535 | 481 | 433 | 490 | 489 | 508 | 503 | 490 | bar: А-В to N-PE
1114 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 34 | 49 | 560 | 542 | 638 | 549 | 547 | 589 | 602 | 587 | 515 | 569 | bar: А-В to N-PE
1115 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 36 | 29 | 315 | 393 | 369 | 376 | 321 | 332 | 389 | 429 | 424 | 357 | bar: А-В to N-PE
1116 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 26 | 48 | 579 | 541 | 492 | 630 | 529 | 560 | 571 | 619 | 613 | 527 | bar: А-В to N-PE
1117 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 44 | 36 | 456 | 428 | 406 | 493 | 394 | 418 | 391 | 465 | 433 | 440 | bar: А-В to N-PE
1118 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 26 | 32 | 382 | 422 | 367 | 405 | 330 | 379 | 394 | 330 | 329 | 464 | bar: А-В to N-PE
1119 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 42 | 38 | 492 | 452 | 431 | 511 | 515 | 397 | 507 | 492 | 397 | 448 | bar: А-В to N-PE
1120 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 25 | 46 | 608 | 557 | 466 | 552 | 489 | 517 | 510 | 604 | 494 | 566 | bar: А-В to N-PE
1121 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 33 | 46 | 482 | 526 | 527 | 581 | 506 | 508 | 510 | 583 | 511 | 534 | bar: А-В to N-PE
1122 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 31 | 28 | 359 | 324 | 303 | 399 | 360 | 392 | 367 | 366 | 300 | 326 | bar: А-В to N-PE
1123 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 43 | 38 | 513 | 496 | 507 | 514 | 512 | 465 | 474 | 484 | 456 | 426 | bar: А-В to N-PE
1124 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 48 | 23 | 362 | 311 | 309 | 259 | 290 | 263 | 276 | 321 | 273 | 303 | bar: А-В to N-PE
1125 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 43 | 48 | 531 | 601 | 524 | 489 | 504 | 560 | 557 | 587 | 520 | 575 | bar: А-В to N-PE
1126 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 32 | 49 | 575 | 589 | 578 | 587 | 589 | 638 | 554 | 552 | 608 | 583 | bar: А-В to N-PE
1127 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 46 | 20 | 317 | 288 | 209 | 280 | 294 | 334 | 263 | 272 | 292 | 329 | bar: А-В to N-PE
1128 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 46 | 42 | 468 | 478 | 461 | 519 | 548 | 509 | 546 | 520 | 535 | 438 | bar: А-В to N-PE
1129 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 39 | 29 | 355 | 336 | 370 | 325 | 415 | 295 | 307 | 417 | 399 | 300 | bar: А-В to N-PE
1130 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 40 | 48 | 592 | 571 | 596 | 508 | 574 | 565 | 568 | 522 | 523 | 505 | bar: А-В to N-PE
1131 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 24 | 33 | 379 | 448 | 410 | 467 | 396 | 347 | 386 | 451 | 427 | 437 | bar: А-В to N-PE
1132 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 45 | 25 | 287 | 284 | 277 | 282 | 329 | 264 | 334 | 364 | 279 | 353 | bar: А-В to N-PE
1133 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 42 | 27 | 412 | 344 | 300 | 373 | 341 | 312 | 377 | 287 | 414 | 380 | bar: А-В to N-PE
1134 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 27 | 48 | 547 | 630 | 583 | 527 | 536 | 577 | 586 | 525 | 509 | 596 | bar: А-В to N-PE
1135 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 26 | 46 | 552 | 561 | 504 | 604 | 495 | 490 | 525 | 499 | 553 | 571 | bar: А-В to N-PE
1136 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 27 | 24 | 251 | 266 | 259 | 309 | 312 | 390 | 318 | 285 | 389 | 258 | bar: А-В to N-PE
1137 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 31 | 30 | 327 | 418 | 385 | 351 | 393 | 399 | 389 | 308 | 390 | 400 | bar: А-В to N-PE
1138 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 41 | 31 | 362 | 363 | 317 | 335 | 404 | 355 | 352 | 363 | 458 | 337 | bar: А-В to N-PE
1139 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 40 | 41 | 429 | 545 | 429 | 438 | 460 | 553 | 515 | 513 | 486 | 444 | bar: А-В to N-PE
1140 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 26 | 46 | 581 | 528 | 478 | 482 | 536 | 486 | 591 | 538 | 576 | 570 | bar: А-В to N-PE
1141 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 42 | 31 | 359 | 437 | 321 | 393 | 376 | 349 | 360 | 345 | 390 | 370 | bar: А-В to N-PE
1142 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 37 | 48 | 544 | 522 | 602 | 555 | 550 | 537 | 539 | 572 | 605 | 599 | bar: А-В to N-PE
1143 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 37 | 48 | 512 | 529 | 595 | 512 | 509 | 537 | 518 | 508 | 512 | 494 | bar: А-В to N-PE
1144 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 39 | 48 | 519 | 557 | 589 | 533 | 557 | 540 | 500 | 498 | 493 | 583 | bar: А-В to N-PE
1145 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 34 | 24 | 343 | 327 | 309 | 357 | 277 | 327 | 289 | 305 | 387 | 252 | bar: А-В to N-PE
1146 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 24 | 30 | 425 | 405 | 376 | 445 | 447 | 341 | 346 | 329 | 392 | 396 | bar: А-В to N-PE
1147 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 40 | 41 | 440 | 448 | 542 | 543 | 544 | 525 | 502 | 415 | 546 | 558 | bar: А-В to N-PE
1148 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 39 | 31 | 392 | 432 | 364 | 421 | 326 | 410 | 436 | 353 | 409 | 315 | bar: А-В to N-PE
1149 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 36 | 36 | 490 | 374 | 409 | 418 | 476 | 387 | 436 | 467 | 452 | 445 | bar: А-В to N-PE
1150 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 25 | 20 | 276 | 234 | 236 | 246 | 262 | 324 | 350 | 237 | 330 | 341 | bar: А-В to N-PE
1151 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 38 | 25 | 299 | 303 | 367 | 299 | 327 | 392 | 311 | 335 | 378 | 289 | bar: А-В to N-PE
1152 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 35 | 24 | 285 | 313 | 305 | 305 | 269 | 317 | 257 | 354 | 290 | 320 | bar: А-В to N-PE
1153 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 41 | 38 | 520 | 460 | 529 | 395 | 417 | 392 | 508 | 507 | 440 | 509 | bar: А-В to N-PE
1154 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 23 | 30 | 426 | 445 | 449 | 335 | 416 | 308 | 380 | 420 | 370 | 450 | bar: А-В to N-PE
1155 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 28 | 45 | 560 | 593 | 580 | 538 | 551 | 590 | 519 | 486 | 571 | 595 | bar: А-В to N-PE
1156 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 20 | 30 | 390 | 428 | 348 | 399 | 384 | 328 | 312 | 394 | 359 | 376 | bar: А-В to N-PE
1157 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 30 | 50 | 630 | 599 | 624 | 571 | 573 | 575 | 608 | 615 | 622 | 602 | bar: А-В to N-PE
1158 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 28 | 44 | 565 | 485 | 590 | 458 | 448 | 559 | 552 | 514 | 570 | 495 | bar: А-В to N-PE
1159 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 27 | 29 | 397 | 308 | 355 | 397 | 297 | 321 | 439 | 308 | 421 | 355 | bar: А-В to N-PE
1160 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 22 | 42 | 513 | 512 | 472 | 452 | 560 | 457 | 434 | 549 | 432 | 428 | bar: А-В to N-PE
1161 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 27 | 41 | 492 | 454 | 527 | 463 | 512 | 522 | 444 | 537 | 513 | 419 | bar: А-В to N-PE
1162 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 47 | 49 | 549 | 607 | 505 | 619 | 553 | 519 | 548 | 637 | 595 | 576 | bar: А-В to N-PE
1163 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 24 | 23 | 378 | 323 | 356 | 359 | 370 | 250 | 349 | 310 | 239 | 248 | bar: А-В to N-PE
1164 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 21 | 46 | 497 | 561 | 569 | 562 | 606 | 505 | 558 | 577 | 570 | 561 | bar: А-В to N-PE
1165 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 34 | 47 | 500 | 532 | 489 | 539 | 484 | 529 | 583 | 562 | 558 | 597 | bar: А-В to N-PE
1166 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 36 | 31 | 343 | 378 | 360 | 330 | 439 | 460 | 451 | 443 | 317 | 344 | bar: А-В to N-PE
1167 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 49 | 25 | 373 | 263 | 344 | 330 | 325 | 368 | 386 | 277 | 262 | 273 | bar: А-В to N-PE
1168 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 43 | 40 | 494 | 500 | 488 | 549 | 454 | 516 | 549 | 500 | 484 | 494 | bar: А-В to N-PE
1169 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 22 | 27 | 400 | 348 | 387 | 297 | 347 | 294 | 283 | 351 | 366 | 349 | bar: А-В to N-PE
1170 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 24 | 42 | 426 | 531 | 429 | 558 | 541 | 464 | 560 | 562 | 546 | 515 | bar: А-В to N-PE
1171 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 20 | 46 | 479 | 535 | 520 | 515 | 533 | 531 | 599 | 588 | 598 | 579 | bar: А-В to N-PE
1172 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 20 | 43 | 553 | 477 | 506 | 509 | 548 | 472 | 549 | 536 | 561 | 503 | bar: А-В to N-PE
1173 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 50 | 41 | 434 | 498 | 485 | 500 | 559 | 558 | 418 | 443 | 419 | 436 | bar: А-В to N-PE
1174 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 23 | 36 | 470 | 428 | 463 | 398 | 503 | 430 | 426 | 384 | 421 | 424 | bar: А-В to N-PE
1175 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 20 | 28 | 346 | 314 | 412 | 425 | 301 | 302 | 345 | 354 | 398 | 293 | bar: А-В to N-PE
1176 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 47 | 42 | 456 | 525 | 437 | 425 | 489 | 559 | 567 | 481 | 549 | 556 | bar: А-В to N-PE
1177 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 47 | 43 | 523 | 530 | 548 | 570 | 525 | 460 | 467 | 554 | 576 | 468 | bar: А-В to N-PE
1178 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 29 | 31 | 372 | 345 | 431 | 403 | 397 | 342 | 453 | 396 | 439 | 333 | bar: А-В to N-PE
1179 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 29 | 42 | 549 | 501 | 508 | 566 | 552 | 564 | 507 | 558 | 487 | 508 | bar: А-В to N-PE
1180 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 31 | 26 | 371 | 280 | 374 | 332 | 310 | 309 | 276 | 295 | 297 | 371 | bar: А-В to N-PE
1181 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 34 | 27 | 397 | 358 | 298 | 414 | 348 | 326 | 297 | 290 | 384 | 312 | bar: А-В to N-PE
1182 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 43 | 49 | 505 | 499 | 508 | 592 | 505 | 584 | 563 | 572 | 616 | 609 | bar: А-В to N-PE
1183 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 34 | 35 | 431 | 379 | 428 | 358 | 499 | 436 | 427 | 419 | 371 | 419 | bar: А-В to N-PE
1184 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 31 | 24 | 360 | 335 | 305 | 264 | 278 | 296 | 358 | 300 | 343 | 306 | bar: А-В to N-PE
1185 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 45 | 42 | 494 | 569 | 491 | 557 | 488 | 462 | 528 | 469 | 459 | 558 | bar: А-В to N-PE
1186 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 20 | 34 | 466 | 349 | 410 | 425 | 448 | 433 | 447 | 384 | 460 | 472 | bar: А-В to N-PE
1187 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 49 | 45 | 518 | 498 | 484 | 553 | 537 | 522 | 524 | 485 | 544 | 504 | bar: А-В to N-PE
1188 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 23 | 32 | 446 | 445 | 413 | 350 | 404 | 375 | 459 | 332 | 402 | 405 | bar: А-В to N-PE
1189 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 32 | 30 | 354 | 388 | 364 | 388 | 446 | 400 | 428 | 341 | 422 | 332 | bar: А-В to N-PE
1190 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 49 | 41 | 548 | 518 | 507 | 474 | 466 | 418 | 503 | 526 | 431 | 491 | bar: А-В to N-PE
1191 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 50 | 44 | 573 | 466 | 460 | 543 | 512 | 551 | 584 | 573 | 469 | 553 | bar: А-В to N-PE
1192 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 32 | 30 | 354 | 391 | 405 | 400 | 308 | 423 | 432 | 365 | 443 | 313 | bar: А-В to N-PE
1193 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 45 | 35 | 463 | 491 | 416 | 497 | 452 | 430 | 432 | 406 | 470 | 470 | bar: А-В to N-PE
1194 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 41 | 21 | 296 | 282 | 298 | 223 | 249 | 259 | 271 | 216 | 305 | 318 | bar: А-В to N-PE
1195 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 33 | 21 | 277 | 336 | 218 | 235 | 230 | 322 | 262 | 338 | 328 | 352 | bar: А-В to N-PE
1196 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 36 | 27 | 352 | 363 | 292 | 306 | 283 | 407 | 389 | 415 | 312 | 412 | bar: А-В to N-PE
1197 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 42 | 48 | 509 | 528 | 576 | 528 | 495 | 498 | 542 | 509 | 568 | 581 | bar: А-В to N-PE
1198 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 37 | 36 | 386 | 368 | 446 | 459 | 370 | 384 | 488 | 403 | 462 | 498 | bar: А-В to N-PE
1199 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 47 | 47 | 556 | 580 | 589 | 607 | 539 | 520 | 609 | 566 | 490 | 596 | bar: А-В to N-PE
1200 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 30 | 42 | 435 | 539 | 487 | 492 | 447 | 440 | 569 | 473 | 429 | 492 | bar: А-В to N-PE
1201 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 22 | 28 | 416 | 385 | 390 | 359 | 402 | 410 | 370 | 406 | 378 | 400 | bar: А-В to N-PE
1202 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 45 | 27 | 365 | 348 | 335 | 336 | 365 | 308 | 412 | 292 | 419 | 352 | bar: А-В to N-PE
1203 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 48 | 43 | 540 | 459 | 463 | 510 | 473 | 449 | 437 | 546 | 535 | 459 | bar: А-В to N-PE
1204 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 22 | 27 | 370 | 301 | 342 | 410 | 416 | 402 | 387 | 332 | 329 | 363 | bar: А-В to N-PE
1205 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 24 | 26 | 340 | 341 | 318 | 313 | 280 | 291 | 350 | 407 | 335 | 266 | bar: А-В to N-PE
1206 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 21 | 45 | 498 | 566 | 533 | 539 | 520 | 575 | 514 | 522 | 578 | 476 | bar: А-В to N-PE
1207 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 26 | 32 | 417 | 446 | 390 | 375 | 366 | 382 | 327 | 380 | 428 | 427 | bar: А-В to N-PE
1208 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 35 | 24 | 343 | 248 | 339 | 291 | 386 | 262 | 251 | 250 | 271 | 320 | bar: А-В to N-PE
1209 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 40 | 25 | 302 | 308 | 364 | 262 | 398 | 368 | 289 | 358 | 361 | 255 | bar: А-В to N-PE
1210 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 28 | 50 | 539 | 607 | 614 | 574 | 527 | 528 | 595 | 586 | 506 | 541 | bar: А-В to N-PE
1211 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 20 | 25 | 326 | 308 | 308 | 269 | 361 | 377 | 388 | 367 | 335 | 268 | bar: А-В to N-PE
1212 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 45 | 44 | 460 | 450 | 496 | 492 | 525 | 475 | 471 | 531 | 467 | 577 | bar: А-В to N-PE
1213 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 30 | 28 | 293 | 418 | 405 | 350 | 340 | 422 | 429 | 406 | 411 | 304 | bar: А-В to N-PE
1214 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 30 | 44 | 529 | 466 | 475 | 524 | 560 | 468 | 520 | 480 | 538 | 473 | bar: А-В to N-PE
1215 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 28 | 44 | 479 | 458 | 587 | 531 | 586 | 557 | 544 | 545 | 505 | 558 | bar: А-В to N-PE
1216 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 41 | 43 | 439 | 557 | 466 | 498 | 470 | 542 | 569 | 579 | 452 | 532 | bar: А-В to N-PE
1217 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 42 | 39 | 525 | 459 | 508 | 395 | 476 | 496 | 483 | 472 | 398 | 420 | bar: А-В to N-PE
1218 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 43 | 35 | 377 | 450 | 412 | 356 | 440 | 398 | 495 | 356 | 381 | 477 | bar: А-В to N-PE
1219 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 26 | 49 | 595 | 611 | 526 | 619 | 602 | 604 | 574 | 520 | 554 | 559 | bar: А-В to N-PE
1220 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 24 | 47 | 510 | 514 | 531 | 545 | 557 | 614 | 504 | 492 | 476 | 547 | bar: А-В to N-PE
1221 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 33 | 23 | 380 | 322 | 342 | 351 | 293 | 238 | 369 | 339 | 294 | 351 | bar: А-В to N-PE
1222 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 32 | 42 | 540 | 489 | 510 | 543 | 426 | 436 | 490 | 482 | 562 | 537 | bar: А-В to N-PE
1223 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 25 | 26 | 336 | 365 | 312 | 293 | 395 | 365 | 368 | 274 | 310 | 376 | bar: А-В to N-PE
1224 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 38 | 42 | 549 | 464 | 544 | 531 | 532 | 430 | 550 | 431 | 526 | 444 | bar: А-В to N-PE
1225 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 41 | 26 | 400 | 352 | 369 | 289 | 272 | 394 | 343 | 296 | 291 | 382 | bar: А-В to N-PE
1226 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 45 | 22 | 354 | 319 | 352 | 347 | 242 | 281 | 351 | 312 | 252 | 346 | bar: А-В to N-PE
1227 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 24 | 32 | 338 | 343 | 412 | 359 | 429 | 359 | 400 | 469 | 446 | 372 | bar: А-В to N-PE
1228 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 37 | 35 | 374 | 455 | 468 | 436 | 487 | 485 | 484 | 403 | 500 | 474 | bar: А-В to N-PE
1229 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 43 | 22 | 256 | 351 | 368 | 305 | 230 | 240 | 339 | 347 | 300 | 308 | bar: А-В to N-PE
1230 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 39 | 50 | 532 | 530 | 610 | 610 | 584 | 579 | 589 | 524 | 571 | 529 | bar: А-В to N-PE
1231 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 49 | 41 | 427 | 428 | 545 | 520 | 421 | 453 | 449 | 508 | 557 | 528 | bar: А-В to N-PE
1232 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 33 | 48 | 544 | 487 | 487 | 540 | 486 | 628 | 575 | 605 | 563 | 498 | bar: А-В to N-PE
1233 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 21 | 43 | 527 | 550 | 470 | 496 | 504 | 534 | 460 | 469 | 511 | 558 | bar: А-В to N-PE
1234 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 24 | 23 | 266 | 305 | 364 | 319 | 379 | 328 | 371 | 298 | 369 | 305 | bar: А-В to N-PE
1235 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 47 | 29 | 392 | 373 | 370 | 403 | 412 | 319 | 360 | 422 | 338 | 358 | bar: А-В to N-PE
1236 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 33 | 39 | 417 | 413 | 451 | 399 | 521 | 485 | 458 | 460 | 414 | 432 | bar: А-В to N-PE
1237 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 27 | 29 | 407 | 350 | 303 | 338 | 437 | 353 | 400 | 325 | 380 | 397 | bar: А-В to N-PE
1238 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 28 | 50 | 591 | 535 | 568 | 633 | 581 | 544 | 527 | 645 | 649 | 610 | bar: А-В to N-PE
1239 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 28 | 47 | 533 | 538 | 483 | 521 | 590 | 562 | 560 | 496 | 571 | 529 | bar: А-В to N-PE
1240 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 37 | 43 | 486 | 452 | 529 | 485 | 492 | 547 | 514 | 490 | 485 | 437 | bar: А-В to N-PE
1241 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 22 | 36 | 393 | 493 | 379 | 472 | 453 | 450 | 423 | 463 | 418 | 510 | bar: А-В to N-PE
1242 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 20 | 23 | 297 | 245 | 355 | 246 | 308 | 342 | 235 | 305 | 257 | 303 | bar: А-В to N-PE
1243 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 30 | 45 | 466 | 581 | 548 | 517 | 469 | 578 | 484 | 554 | 501 | 589 | bar: А-В to N-PE
1244 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 50 | 27 | 369 | 375 | 398 | 283 | 334 | 341 | 303 | 303 | 394 | 319 | bar: А-В to N-PE
1245 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 35 | 27 | 394 | 329 | 352 | 341 | 363 | 369 | 278 | 358 | 374 | 364 | bar: А-В to N-PE
1246 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 44 | 42 | 450 | 556 | 566 | 470 | 475 | 472 | 560 | 516 | 501 | 486 | bar: А-В to N-PE
1247 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 31 | 39 | 464 | 533 | 480 | 400 | 487 | 441 | 444 | 503 | 498 | 526 | bar: А-В to N-PE
1248 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 33 | 47 | 562 | 562 | 569 | 590 | 587 | 551 | 559 | 549 | 528 | 487 | bar: А-В to N-PE
1249 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 22 | 44 | 499 | 466 | 456 | 586 | 495 | 560 | 452 | 490 | 481 | 527 | bar: А-В to N-PE
1250 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 36 | 43 | 564 | 579 | 537 | 545 | 511 | 570 | 442 | 450 | 466 | 480 | bar: А-В to N-PE
1251 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 35 | 26 | 407 | 276 | 383 | 303 | 373 | 323 | 362 | 322 | 395 | 400 | bar: А-В to N-PE
1252 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 38 | 39 | 535 | 513 | 421 | 499 | 497 | 508 | 405 | 491 | 440 | 535 | bar: А-В to N-PE
1253 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 50 | 43 | 453 | 547 | 484 | 548 | 460 | 459 | 557 | 466 | 488 | 472 | bar: А-В to N-PE
1254 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 28 | 41 | 515 | 439 | 477 | 544 | 525 | 456 | 525 | 460 | 506 | 419 | bar: А-В to N-PE
1255 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 35 | 29 | 353 | 399 | 423 | 365 | 316 | 417 | 366 | 296 | 425 | 427 | bar: А-В to N-PE
1256 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 39 | 25 | 399 | 302 | 278 | 335 | 385 | 337 | 352 | 341 | 381 | 393 | bar: А-В to N-PE
1257 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 29 | 49 | 514 | 545 | 562 | 542 | 621 | 561 | 598 | 605 | 506 | 514 | bar: А-В to N-PE
1258 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 48 | 47 | 592 | 488 | 606 | 483 | 487 | 521 | 499 | 523 | 580 | 550 | bar: А-В to N-PE
1259 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 47 | 28 | 370 | 361 | 324 | 405 | 307 | 362 | 333 | 424 | 421 | 328 | bar: А-В to N-PE
1260 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 23 | 25 | 349 | 309 | 290 | 387 | 397 | 305 | 348 | 260 | 296 | 350 | bar: А-В to N-PE
1261 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 43 | 30 | 379 | 401 | 443 | 448 | 439 | 420 | 315 | 358 | 433 | 437 | bar: А-В to N-PE
1262 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 50 | 29 | 307 | 395 | 353 | 355 | 327 | 320 | 370 | 313 | 389 | 434 | bar: А-В to N-PE
1263 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 45 | 32 | 441 | 405 | 407 | 370 | 336 | 342 | 327 | 385 | 436 | 421 | bar: А-В to N-PE
1264 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 49 | 47 | 481 | 582 | 606 | 596 | 533 | 618 | 607 | 553 | 565 | 560 | bar: А-В to N-PE
1265 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 31 | 26 | 277 | 334 | 333 | 348 | 367 | 398 | 361 | 344 | 325 | 273 | bar: А-В to N-PE
1266 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 49 | 46 | 605 | 473 | 544 | 560 | 570 | 469 | 609 | 529 | 580 | 563 | bar: А-В to N-PE
1267 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 27 | 50 | 641 | 585 | 576 | 566 | 510 | 596 | 630 | 543 | 551 | 532 | bar: А-В to N-PE
1268 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 43 | 45 | 495 | 567 | 525 | 530 | 465 | 593 | 545 | 599 | 581 | 477 | bar: А-В to N-PE
1269 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 36 | 25 | 370 | 368 | 343 | 302 | 311 | 262 | 298 | 344 | 330 | 255 | bar: А-В to N-PE
1270 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 38 | 34 | 411 | 488 | 412 | 388 | 461 | 355 | 402 | 436 | 389 | 402 | bar: А-В to N-PE
1271 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 26 | 48 | 623 | 565 | 552 | 522 | 609 | 485 | 503 | 524 | 495 | 563 | bar: А-В to N-PE
1272 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 45 | 27 | 342 | 320 | 277 | 313 | 280 | 277 | 415 | 353 | 287 | 371 | bar: А-В to N-PE
1273 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 39 | 44 | 452 | 451 | 552 | 557 | 583 | 568 | 491 | 522 | 536 | 550 | bar: А-В to N-PE
1274 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 27 | 28 | 397 | 428 | 395 | 317 | 295 | 290 | 388 | 334 | 339 | 427 | bar: А-В to N-PE
1275 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 34 | 41 | 548 | 453 | 555 | 472 | 447 | 498 | 511 | 421 | 506 | 539 | bar: А-В to N-PE
1276 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 23 | 34 | 465 | 456 | 395 | 375 | 381 | 467 | 408 | 459 | 384 | 384 | bar: А-В to N-PE
1277 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 33 | 36 | 435 | 500 | 443 | 398 | 469 | 382 | 420 | 462 | 445 | 371 | bar: А-В to N-PE
1278 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 38 | 20 | 223 | 338 | 270 | 346 | 285 | 327 | 265 | 349 | 348 | 349 | bar: А-В to N-PE
1279 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 29 | 35 | 394 | 373 | 430 | 387 | 463 | 409 | 435 | 372 | 471 | 387 | bar: А-В to N-PE
1280 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 24 | 21 | 318 | 296 | 325 | 215 | 301 | 257 | 215 | 354 | 331 | 258 | bar: А-В to N-PE
1281 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 45 | 33 | 478 | 431 | 433 | 411 | 474 | 434 | 452 | 345 | 453 | 361 | bar: А-В to N-PE
1282 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 22 | 24 | 264 | 364 | 260 | 357 | 272 | 267 | 301 | 252 | 326 | 359 | bar: А-В to N-PE
1283 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 39 | 42 | 497 | 557 | 482 | 544 | 429 | 435 | 533 | 431 | 525 | 531 | bar: А-В to N-PE
1284 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 32 | 21 | 356 | 320 | 352 | 246 | 319 | 229 | 266 | 237 | 358 | 242 | bar: А-В to N-PE
1285 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 36 | 47 | 528 | 604 | 566 | 615 | 586 | 602 | 588 | 579 | 611 | 610 | bar: А-В to N-PE
1286 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 32 | 45 | 532 | 534 | 481 | 477 | 549 | 550 | 545 | 512 | 474 | 468 | bar: А-В to N-PE
1287 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 23 | 34 | 434 | 419 | 424 | 368 | 375 | 429 | 487 | 423 | 405 | 393 | bar: А-В to N-PE
1288 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 41 | 33 | 365 | 389 | 430 | 409 | 369 | 373 | 391 | 364 | 363 | 441 | bar: А-В to N-PE
1289 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 40 | 43 | 527 | 469 | 567 | 478 | 487 | 500 | 501 | 542 | 524 | 468 | bar: А-В to N-PE
1290 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 37 | 26 | 355 | 326 | 338 | 311 | 282 | 280 | 399 | 273 | 312 | 361 | bar: А-В to N-PE
1291 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 29 | 20 | 212 | 330 | 286 | 323 | 257 | 283 | 300 | 307 | 296 | 257 | bar: А-В to N-PE
1292 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 29 | 22 | 327 | 291 | 258 | 358 | 330 | 225 | 253 | 279 | 281 | 229 | bar: А-В to N-PE
1293 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 35 | 35 | 455 | 357 | 467 | 396 | 410 | 477 | 489 | 429 | 368 | 421 | bar: А-В to N-PE
1294 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 49 | 31 | 456 | 381 | 350 | 331 | 328 | 406 | 391 | 323 | 409 | 360 | bar: А-В to N-PE
1295 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 35 | 40 | 500 | 467 | 447 | 405 | 520 | 524 | 510 | 514 | 465 | 539 | bar: А-В to N-PE
1296 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 49 | 48 | 530 | 501 | 577 | 487 | 595 | 610 | 571 | 596 | 518 | 494 | bar: А-В to N-PE
1297 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 47 | 23 | 359 | 241 | 281 | 286 | 315 | 248 | 379 | 378 | 245 | 336 | bar: А-В to N-PE
1298 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 26 | 31 | 411 | 413 | 439 | 331 | 385 | 318 | 361 | 406 | 363 | 385 | bar: А-В to N-PE
1299 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 36 | 42 | 442 | 501 | 488 | 475 | 475 | 532 | 526 | 458 | 570 | 484 | bar: А-В to N-PE
1300 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 29 | 41 | 492 | 464 | 422 | 442 | 492 | 427 | 466 | 532 | 535 | 538 | bar: А-В to N-PE
1301 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 31 | 27 | 383 | 278 | 352 | 336 | 313 | 347 | 320 | 285 | 403 | 323 | bar: А-В to N-PE
1302 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 31 | 38 | 385 | 429 | 497 | 494 | 435 | 504 | 482 | 386 | 443 | 418 | bar: А-В to N-PE
1303 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 38 | 48 | 620 | 615 | 556 | 572 | 608 | 520 | 615 | 558 | 611 | 616 | bar: А-В to N-PE
1304 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 38 | 49 | 636 | 630 | 555 | 525 | 596 | 495 | 630 | 495 | 527 | 506 | bar: А-В to N-PE
1305 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 33 | 21 | 236 | 216 | 338 | 340 | 351 | 331 | 355 | 255 | 219 | 229 | bar: А-В to N-PE
1306 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 46 | 21 | 336 | 340 | 263 | 311 | 288 | 294 | 255 | 264 | 229 | 270 | bar: А-В to N-PE
1307 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 42 | 31 | 336 | 453 | 330 | 367 | 392 | 374 | 455 | 390 | 425 | 437 | bar: А-В to N-PE
1308 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 38 | 35 | 434 | 359 | 419 | 424 | 441 | 403 | 426 | 433 | 359 | 357 | bar: А-В to N-PE
1309 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 43 | 43 | 462 | 459 | 456 | 499 | 455 | 467 | 488 | 573 | 459 | 509 | bar: А-В to N-PE
1310 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 41 | 48 | 492 | 491 | 568 | 629 | 577 | 570 | 547 | 525 | 511 | 518 | bar: А-В to N-PE
1311 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 32 | 39 | 433 | 533 | 508 | 508 | 414 | 407 | 493 | 497 | 416 | 456 | bar: А-В to N-PE
1312 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 41 | 40 | 488 | 513 | 435 | 470 | 482 | 464 | 518 | 510 | 504 | 540 | bar: А-В to N-PE
1313 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 21 | 38 | 410 | 444 | 450 | 434 | 388 | 524 | 407 | 498 | 524 | 397 | bar: А-В to N-PE
1314 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 35 | 22 | 317 | 251 | 333 | 369 | 323 | 339 | 250 | 264 | 335 | 281 | bar: А-В to N-PE
1315 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 40 | 31 | 443 | 373 | 436 | 431 | 360 | 432 | 401 | 360 | 351 | 378 | bar: А-В to N-PE
1316 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 23 | 38 | 484 | 408 | 527 | 390 | 406 | 526 | 529 | 403 | 390 | 493 | bar: А-В to N-PE
1317 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 37 | 23 | 238 | 342 | 279 | 265 | 276 | 340 | 326 | 293 | 354 | 315 | bar: А-В to N-PE
1318 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 39 | 26 | 278 | 301 | 327 | 337 | 382 | 389 | 316 | 408 | 273 | 281 | bar: А-В to N-PE
1319 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 27 | 43 | 580 | 496 | 454 | 526 | 477 | 494 | 445 | 454 | 467 | 545 | bar: А-В to N-PE
1320 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 27 | 50 | 551 | 522 | 600 | 553 | 642 | 582 | 533 | 565 | 637 | 608 | bar: А-В to N-PE
1321 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 23 | 42 | 540 | 562 | 505 | 469 | 548 | 466 | 521 | 503 | 427 | 442 | bar: А-В to N-PE
1322 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 37 | 49 | 616 | 545 | 503 | 502 | 582 | 543 | 550 | 555 | 502 | 521 | bar: А-В to N-PE
1323 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 23 | 30 | 420 | 438 | 332 | 344 | 359 | 329 | 363 | 416 | 431 | 366 | bar: А-В to N-PE
1324 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 48 | 42 | 570 | 512 | 428 | 496 | 431 | 544 | 450 | 438 | 526 | 500 | bar: А-В to N-PE
1325 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 28 | 22 | 351 | 292 | 231 | 235 | 329 | 324 | 225 | 317 | 331 | 346 | bar: А-В to N-PE
1326 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 24 | 23 | 296 | 380 | 243 | 353 | 357 | 363 | 238 | 294 | 312 | 291 | bar: А-В to N-PE
1327 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 42 | 44 | 551 | 571 | 519 | 583 | 531 | 510 | 483 | 551 | 562 | 556 | bar: А-В to N-PE
1328 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 46 | 50 | 547 | 613 | 573 | 558 | 542 | 534 | 624 | 626 | 513 | 650 | bar: А-В to N-PE
1329 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 43 | 45 | 498 | 545 | 532 | 518 | 456 | 514 | 509 | 534 | 462 | 489 | bar: А-В to N-PE
1330 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 27 | 39 | 396 | 403 | 435 | 448 | 439 | 536 | 475 | 536 | 503 | 425 | bar: А-В to N-PE
1331 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 30 | 34 | 480 | 481 | 407 | 446 | 360 | 470 | 453 | 408 | 360 | 410 | bar: А-В to N-PE
1332 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 41 | 20 | 337 | 247 | 228 | 283 | 269 | 274 | 292 | 284 | 218 | 225 | bar: А-В to N-PE
1333 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 31 | 33 | 354 | 478 | 383 | 398 | 466 | 434 | 367 | 426 | 383 | 424 | bar: А-В to N-PE
1334 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 29 | 39 | 513 | 470 | 529 | 440 | 497 | 515 | 497 | 496 | 402 | 455 | bar: А-В to N-PE
1335 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 47 | 25 | 351 | 395 | 385 | 276 | 371 | 262 | 267 | 340 | 305 | 355 | bar: А-В to N-PE
1336 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 45 | 23 | 279 | 241 | 336 | 366 | 360 | 291 | 287 | 262 | 360 | 293 | bar: А-В to N-PE
1337 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 44 | 29 | 411 | 377 | 345 | 440 | 334 | 307 | 326 | 434 | 307 | 430 | bar: А-В to N-PE
1338 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 40 | 31 | 337 | 334 | 361 | 415 | 433 | 361 | 353 | 443 | 377 | 355 | bar: А-В to N-PE
1339 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 26 | 48 | 491 | 504 | 531 | 603 | 615 | 487 | 565 | 619 | 570 | 493 | bar: А-В to N-PE
1340 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 31 | 23 | 327 | 253 | 369 | 238 | 315 | 349 | 352 | 360 | 342 | 266 | bar: А-В to N-PE
1341 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 26 | 48 | 508 | 612 | 547 | 489 | 501 | 572 | 495 | 509 | 617 | 489 | bar: А-В to N-PE
1342 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 33 | 46 | 557 | 528 | 581 | 514 | 468 | 579 | 520 | 542 | 525 | 555 | bar: А-В to N-PE
1343 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 41 | 29 | 340 | 389 | 424 | 395 | 325 | 382 | 332 | 397 | 329 | 323 | bar: А-В to N-PE
1344 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 41 | 29 | 319 | 310 | 440 | 356 | 324 | 402 | 409 | 341 | 328 | 414 | bar: А-В to N-PE
1345 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 23 | 35 | 476 | 360 | 398 | 422 | 430 | 397 | 455 | 486 | 399 | 493 | bar: А-В to N-PE
1346 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 49 | 36 | 430 | 454 | 435 | 464 | 488 | 369 | 486 | 399 | 434 | 457 | bar: А-В to N-PE
1347 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 23 | 29 | 333 | 404 | 360 | 329 | 425 | 351 | 298 | 335 | 304 | 310 | bar: А-В to N-PE
1348 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 45 | 39 | 480 | 468 | 533 | 488 | 512 | 529 | 490 | 418 | 508 | 540 | bar: А-В to N-PE
1349 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 28 | 39 | 480 | 510 | 452 | 466 | 410 | 486 | 460 | 508 | 433 | 424 | bar: А-В to N-PE
1350 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 28 | 44 | 522 | 560 | 522 | 559 | 522 | 528 | 572 | 508 | 589 | 447 | bar: А-В to N-PE
1351 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 47 | 21 | 221 | 359 | 249 | 267 | 348 | 359 | 320 | 215 | 350 | 318 | bar: А-В to N-PE
1352 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 49 | 24 | 377 | 286 | 321 | 317 | 320 | 251 | 324 | 313 | 253 | 250 | bar: А-В to N-PE
1353 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 43 | 43 | 444 | 521 | 496 | 458 | 544 | 515 | 471 | 438 | 488 | 539 | bar: А-В to N-PE
1354 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 28 | 44 | 469 | 589 | 447 | 512 | 456 | 520 | 503 | 497 | 448 | 507 | bar: А-В to N-PE
1355 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 45 | 47 | 505 | 569 | 597 | 502 | 545 | 518 | 610 | 598 | 527 | 618 | bar: А-В to N-PE
1356 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 43 | 50 | 510 | 511 | 623 | 639 | 588 | 610 | 587 | 644 | 569 | 643 | bar: А-В to N-PE
1357 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 38 | 44 | 540 | 467 | 486 | 501 | 483 | 511 | 502 | 492 | 559 | 576 | bar: А-В to N-PE
1358 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 21 | 43 | 555 | 534 | 546 | 504 | 497 | 545 | 525 | 526 | 453 | 556 | bar: А-В to N-PE
1359 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 22 | 48 | 506 | 556 | 589 | 556 | 485 | 620 | 523 | 609 | 493 | 509 | bar: А-В to N-PE
1360 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 23 | 45 | 521 | 476 | 548 | 500 | 527 | 494 | 518 | 524 | 543 | 463 | bar: А-В to N-PE
1361 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 29 | 23 | 250 | 305 | 256 | 250 | 330 | 244 | 250 | 378 | 307 | 274 | bar: А-В to N-PE
1362 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 32 | 25 | 312 | 345 | 255 | 371 | 369 | 379 | 374 | 336 | 336 | 311 | bar: А-В to N-PE
1363 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 32 | 45 | 474 | 535 | 572 | 520 | 591 | 469 | 534 | 507 | 512 | 540 | bar: А-В to N-PE
1364 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 30 | 29 | 357 | 416 | 395 | 347 | 435 | 382 | 344 | 316 | 297 | 396 | bar: А-В to N-PE
1365 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 34 | 26 | 337 | 399 | 314 | 399 | 285 | 294 | 275 | 286 | 280 | 279 | bar: А-В to N-PE
1366 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 29 | 48 | 512 | 615 | 516 | 494 | 597 | 605 | 507 | 577 | 608 | 596 | bar: А-В to N-PE
1367 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 25 | 27 | 299 | 339 | 376 | 412 | 332 | 405 | 343 | 276 | 346 | 326 | bar: А-В to N-PE
1368 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 48 | 42 | 565 | 470 | 443 | 570 | 561 | 442 | 525 | 455 | 529 | 555 | bar: А-В to N-PE
1369 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 50 | 24 | 368 | 312 | 282 | 251 | 320 | 327 | 285 | 266 | 279 | 253 | bar: А-В to N-PE
1370 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 24 | 29 | 298 | 390 | 377 | 304 | 318 | 352 | 320 | 335 | 374 | 397 | bar: А-В to N-PE
1371 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 49 | 43 | 519 | 511 | 576 | 470 | 448 | 447 | 543 | 438 | 551 | 492 | bar: А-В to N-PE
1372 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 27 | 38 | 390 | 521 | 523 | 466 | 403 | 495 | 447 | 492 | 530 | 393 | bar: А-В to N-PE
1373 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 22 | 38 | 477 | 497 | 401 | 470 | 525 | 511 | 399 | 388 | 504 | 468 | bar: А-В to N-PE
1374 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 45 | 48 | 546 | 617 | 619 | 612 | 605 | 549 | 602 | 561 | 531 | 621 | bar: А-В to N-PE
1375 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 29 | 32 | 454 | 468 | 440 | 363 | 467 | 440 | 365 | 330 | 361 | 358 | bar: А-В to N-PE
1376 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 41 | 23 | 368 | 354 | 240 | 285 | 290 | 313 | 308 | 301 | 331 | 320 | bar: А-В to N-PE
1377 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 22 | 26 | 340 | 398 | 315 | 389 | 387 | 342 | 291 | 370 | 331 | 288 | bar: А-В to N-PE
1378 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 50 | 22 | 336 | 259 | 332 | 365 | 293 | 239 | 339 | 272 | 234 | 367 | bar: А-В to N-PE
1379 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 36 | 27 | 327 | 311 | 335 | 374 | 300 | 402 | 416 | 301 | 389 | 337 | bar: А-В to N-PE
1380 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 33 | 40 | 481 | 428 | 466 | 477 | 451 | 474 | 532 | 549 | 487 | 474 | bar: А-В to N-PE
1381 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 26 | 20 | 224 | 326 | 231 | 274 | 271 | 332 | 227 | 246 | 348 | 209 | bar: А-В to N-PE
1382 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 22 | 30 | 358 | 427 | 413 | 336 | 348 | 396 | 432 | 333 | 378 | 414 | bar: А-В to N-PE
1383 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 30 | 38 | 446 | 440 | 432 | 503 | 489 | 438 | 482 | 424 | 496 | 396 | bar: А-В to N-PE
1384 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 28 | 44 | 476 | 560 | 552 | 517 | 586 | 520 | 458 | 448 | 526 | 488 | bar: А-В to N-PE
1385 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 48 | 36 | 379 | 417 | 392 | 497 | 505 | 481 | 380 | 386 | 406 | 453 | bar: А-В to N-PE
1386 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 37 | 26 | 332 | 348 | 321 | 395 | 281 | 305 | 394 | 325 | 384 | 385 | bar: А-В to N-PE
1387 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 35 | 27 | 334 | 383 | 418 | 411 | 359 | 371 | 355 | 306 | 393 | 372 | bar: А-В to N-PE
1388 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 24 | 21 | 257 | 216 | 342 | 332 | 322 | 266 | 349 | 325 | 290 | 283 | bar: А-В to N-PE
1389 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 26 | 37 | 391 | 400 | 393 | 467 | 468 | 519 | 519 | 381 | 454 | 465 | bar: А-В to N-PE
1390 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 39 | 42 | 510 | 450 | 440 | 442 | 501 | 537 | 451 | 555 | 511 | 441 | bar: А-В to N-PE
1391 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 39 | 28 | 311 | 395 | 336 | 369 | 407 | 421 | 324 | 332 | 313 | 323 | bar: А-В to N-PE
1392 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 49 | 50 | 599 | 506 | 585 | 616 | 561 | 538 | 509 | 505 | 625 | 529 | bar: А-В to N-PE
1393 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 29 | 49 | 638 | 588 | 588 | 622 | 513 | 605 | 599 | 540 | 499 | 614 | bar: А-В to N-PE
1394 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 38 | 45 | 505 | 528 | 578 | 576 | 532 | 483 | 470 | 481 | 523 | 456 | bar: А-В to N-PE
1395 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 49 | 31 | 395 | 358 | 327 | 356 | 340 | 372 | 413 | 339 | 365 | 324 | bar: А-В to N-PE
1396 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 34 | 30 | 443 | 311 | 421 | 443 | 449 | 325 | 379 | 442 | 436 | 334 | bar: А-В to N-PE
1397 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 23 | 49 | 537 | 504 | 601 | 534 | 553 | 583 | 576 | 636 | 571 | 631 | bar: А-В to N-PE
1398 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 43 | 20 | 288 | 250 | 261 | 339 | 228 | 260 | 325 | 337 | 331 | 224 | bar: А-В to N-PE
1399 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 27 | 46 | 593 | 523 | 601 | 530 | 491 | 570 | 506 | 530 | 491 | 586 | bar: А-В to N-PE
1400 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 25 | 49 | 509 | 621 | 637 | 584 | 591 | 603 | 525 | 514 | 617 | 624 | bar: А-В to N-PE
1401 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 43 | 42 | 488 | 479 | 570 | 525 | 520 | 482 | 455 | 544 | 565 | 502 | bar: А-В to N-PE
1402 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | 23 | 39 | 494 | 529 | 404 | 524 | 441 | 486 | 517 | 464 | 538 | 517 | bar: А-В to N-PE
1403 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 30 | 49 | 525 | 579 | 621 | 566 | 533 | 503 | 538 | 516 | 631 | 583 | bar: А-В to N-PE
1404 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 43 | 39 | 507 | 395 | 480 | 408 | 406 | 479 | 476 | 472 | 424 | 468 | bar: А-В to N-PE
1405 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 21 | 35 | 439 | 412 | 489 | 482 | 439 | 368 | 425 | 395 | 447 | 356 | bar: А-В to N-PE
1406 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 25 | 43 | 508 | 486 | 565 | 436 | 499 | 577 | 510 | 566 | 512 | 475 | bar: А-В to N-PE
1407 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 33 | 44 | 451 | 552 | 528 | 574 | 588 | 448 | 552 | 470 | 493 | 505 | bar: А-В to N-PE
1408 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 46 | 28 | 372 | 388 | 315 | 385 | 307 | 346 | 304 | 348 | 357 | 396 | bar: А-В to N-PE
1409 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 44 | 45 | 591 | 464 | 510 | 514 | 478 | 469 | 566 | 563 | 542 | 459 | bar: А-В to N-PE
1410 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 33 | 25 | 303 | 378 | 289 | 255 | 352 | 349 | 385 | 397 | 330 | 393 | bar: А-В to N-PE
1411 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 43 | 49 | 602 | 571 | 629 | 531 | 625 | 591 | 591 | 613 | 558 | 550 | bar: А-В to N-PE
1412 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 22 | 44 | 487 | 581 | 584 | 456 | 586 | 464 | 492 | 536 | 578 | 451 | bar: А-В to N-PE
1413 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 48 | 26 | 280 | 355 | 283 | 384 | 340 | 398 | 300 | 273 | 384 | 325 | bar: А-В to N-PE
1414 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 20 | 21 | 286 | 257 | 280 | 290 | 357 | 301 | 358 | 322 | 285 | 233 | bar: А-В to N-PE
1415 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 50 | 43 | 459 | 483 | 469 | 539 | 470 | 464 | 450 | 510 | 577 | 560 | bar: А-В to N-PE
1416 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 35 | 33 | 466 | 399 | 372 | 361 | 475 | 341 | 359 | 480 | 372 | 365 | bar: А-В to N-PE
1417 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 22 | 36 | 510 | 484 | 438 | 442 | 390 | 491 | 416 | 479 | 436 | 429 | bar: А-В to N-PE
1418 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 48 | 32 | 368 | 358 | 337 | 456 | 340 | 337 | 356 | 341 | 430 | 377 | bar: А-В to N-PE
1419 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 28 | 45 | 593 | 474 | 513 | 525 | 490 | 579 | 463 | 560 | 551 | 521 | bar: А-В to N-PE
1420 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 39 | 25 | 274 | 389 | 259 | 315 | 349 | 327 | 341 | 313 | 366 | 400 | bar: А-В to N-PE
1421 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 37 | 45 | 554 | 527 | 566 | 570 | 545 | 474 | 548 | 598 | 508 | 530 | bar: А-В to N-PE
1422 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 40 | 32 | 381 | 387 | 334 | 343 | 330 | 454 | 412 | 366 | 388 | 342 | bar: А-В to N-PE
1423 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 23 | 41 | 508 | 530 | 497 | 453 | 503 | 477 | 544 | 472 | 454 | 540 | bar: А-В to N-PE
1424 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 41 | 41 | 483 | 550 | 531 | 426 | 515 | 443 | 480 | 521 | 502 | 485 | bar: А-В to N-PE
1425 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 50 | 41 | 478 | 450 | 560 | 450 | 458 | 560 | 526 | 415 | 532 | 452 | bar: А-В to N-PE
1426 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 34 | 41 | 543 | 416 | 523 | 466 | 438 | 539 | 443 | 489 | 495 | 518 | bar: А-В to N-PE
1427 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 28 | 46 | 535 | 535 | 495 | 478 | 601 | 554 | 552 | 557 | 499 | 609 | bar: А-В to N-PE
1428 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 42 | 21 | 266 | 330 | 342 | 227 | 249 | 346 | 355 | 239 | 301 | 310 | bar: А-В to N-PE
1429 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 35 | 30 | 315 | 310 | 391 | 358 | 350 | 447 | 360 | 307 | 340 | 378 | bar: А-В to N-PE
1430 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 47 | 30 | 380 | 370 | 402 | 394 | 413 | 325 | 381 | 323 | 435 | 390 | bar: А-В to N-PE
1431 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 46 | 49 | 597 | 583 | 570 | 538 | 601 | 497 | 512 | 518 | 534 | 583 | bar: А-В to N-PE
1432 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 32 | 42 | 433 | 449 | 557 | 521 | 496 | 455 | 542 | 528 | 481 | 561 | bar: А-В to N-PE
1433 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 47 | 36 | 489 | 456 | 384 | 509 | 493 | 400 | 416 | 426 | 407 | 387 | bar: А-В to N-PE
1434 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 41 | 44 | 488 | 480 | 497 | 467 | 503 | 460 | 487 | 517 | 463 | 467 | bar: А-В to N-PE
1435 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 37 | 46 | 523 | 527 | 489 | 496 | 580 | 607 | 558 | 544 | 508 | 575 | bar: А-В to N-PE
1436 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 34 | 23 | 268 | 245 | 309 | 331 | 317 | 311 | 318 | 266 | 357 | 364 | bar: А-В to N-PE
1437 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 31 | 25 | 272 | 330 | 301 | 323 | 364 | 392 | 360 | 377 | 392 | 304 | bar: А-В to N-PE
1438 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 34 | 43 | 501 | 548 | 533 | 502 | 527 | 574 | 524 | 450 | 436 | 481 | bar: А-В to N-PE
1439 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 46 | 45 | 516 | 534 | 499 | 545 | 571 | 520 | 495 | 573 | 492 | 458 | bar: А-В to N-PE
1440 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 34 | 27 | 299 | 320 | 316 | 376 | 300 | 334 | 377 | 347 | 332 | 386 | bar: А-В to N-PE
1441 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 45 | 47 | 532 | 591 | 519 | 536 | 524 | 516 | 578 | 535 | 569 | 602 | bar: А-В to N-PE
1442 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 28 | 30 | 425 | 333 | 372 | 376 | 326 | 337 | 368 | 405 | 338 | 337 | bar: А-В to N-PE
1443 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 40 | 22 | 326 | 334 | 244 | 227 | 280 | 314 | 331 | 339 | 327 | 365 | bar: А-В to N-PE
1444 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 35 | 21 | 251 | 302 | 335 | 285 | 306 | 241 | 224 | 223 | 329 | 219 | bar: А-В to N-PE
1445 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 28 | 32 | 465 | 397 | 330 | 427 | 376 | 461 | 373 | 356 | 392 | 370 | bar: А-В to N-PE
1446 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 37 | 27 | 379 | 381 | 301 | 360 | 297 | 334 | 377 | 279 | 390 | 327 | bar: А-В to N-PE
1447 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 24 | 25 | 309 | 365 | 366 | 326 | 338 | 386 | 263 | 360 | 395 | 355 | bar: А-В to N-PE
1448 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 46 | 40 | 550 | 466 | 479 | 489 | 422 | 472 | 514 | 514 | 501 | 508 | bar: А-В to N-PE
1449 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 35 | 34 | 440 | 386 | 385 | 407 | 392 | 372 | 484 | 448 | 388 | 478 | bar: А-В to N-PE
1450 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 24 | 23 | 341 | 344 | 360 | 250 | 294 | 340 | 364 | 279 | 253 | 264 | bar: А-В to N-PE
1451 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 35 | 29 | 375 | 319 | 298 | 418 | 339 | 387 | 401 | 386 | 438 | 394 | bar: А-В to N-PE
1452 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 42 | 34 | 480 | 433 | 486 | 422 | 375 | 381 | 445 | 390 | 433 | 423 | bar: А-В to N-PE
1453 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 24 | 21 | 242 | 274 | 303 | 352 | 315 | 228 | 333 | 264 | 222 | 331 | bar: А-В to N-PE
1454 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 25 | 21 | 354 | 255 | 267 | 294 | 255 | 267 | 270 | 326 | 240 | 261 | bar: А-В to N-PE
1455 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 43 | 39 | 462 | 515 | 517 | 395 | 399 | 399 | 490 | 479 | 472 | 478 | bar: А-В to N-PE
1456 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | 26 | 35 | 462 | 455 | 416 | 485 | 459 | 481 | 368 | 464 | 401 | 436 | bar: А-В to N-PE
1457 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 38 | 31 | 428 | 425 | 435 | 340 | 434 | 315 | 332 | 319 | 420 | 397 | bar: А-В to N-PE
1458 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 47 | 37 | 469 | 497 | 491 | 392 | 383 | 510 | 473 | 394 | 488 | 505 | bar: А-В to N-PE
1459 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | 27 | 26 | 338 | 321 | 338 | 405 | 292 | 267 | 312 | 355 | 393 | 315 | bar: А-В to N-PE
1460 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 46 | 34 | 384 | 426 | 433 | 378 | 349 | 378 | 465 | 489 | 478 | 444 | bar: А-В to N-PE
1461 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 34 | 37 | 460 | 412 | 378 | 471 | 425 | 513 | 408 | 444 | 514 | 449 | bar: А-В to N-PE
1462 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 25 | 30 | 331 | 418 | 355 | 399 | 370 | 423 | 441 | 313 | 386 | 329 | bar: А-В to N-PE
1463 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 24 | 35 | 409 | 498 | 369 | 413 | 478 | 389 | 496 | 467 | 371 | 494 | bar: А-В to N-PE
1464 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 41 | 38 | 434 | 416 | 409 | 418 | 421 | 527 | 456 | 518 | 507 | 481 | bar: А-В to N-PE
1465 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 25 | 29 | 309 | 295 | 314 | 309 | 375 | 404 | 368 | 329 | 353 | 389 | bar: А-В to N-PE
1466 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 28 | 37 | 469 | 495 | 405 | 465 | 422 | 410 | 467 | 516 | 452 | 489 | bar: А-В to N-PE
1467 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 23 | 25 | 275 | 302 | 340 | 278 | 390 | 293 | 329 | 362 | 386 | 277 | bar: А-В to N-PE
1468 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 27 | 21 | 352 | 278 | 260 | 230 | 262 | 257 | 244 | 287 | 296 | 251 | bar: А-В to N-PE
1469 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 41 | 32 | 388 | 383 | 451 | 355 | 420 | 465 | 350 | 468 | 381 | 348 | bar: А-В to N-PE
1470 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 40 | 30 | 436 | 330 | 362 | 309 | 436 | 446 | 438 | 362 | 442 | 429 | bar: А-В to N-PE
1471 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 33 | 30 | 433 | 317 | 369 | 407 | 371 | 436 | 362 | 443 | 324 | 348 | bar: А-В to N-PE
1472 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 24 | 30 | 348 | 307 | 345 | 322 | 380 | 366 | 409 | 318 | 423 | 358 | bar: А-В to N-PE
1473 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 49 | 32 | 365 | 404 | 403 | 435 | 397 | 470 | 470 | 461 | 424 | 344 | bar: А-В to N-PE
1474 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 24 | 27 | 291 | 304 | 301 | 365 | 289 | 360 | 403 | 418 | 380 | 336 | bar: А-В to N-PE
1475 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 33 | 27 | 285 | 385 | 330 | 416 | 314 | 382 | 331 | 320 | 346 | 412 | bar: А-В to N-PE
1476 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 26 | 41 | 425 | 487 | 479 | 419 | 472 | 454 | 543 | 441 | 494 | 473 | bar: А-В to N-PE
1477 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 48 | 37 | 465 | 393 | 513 | 397 | 462 | 396 | 465 | 441 | 418 | 484 | bar: А-В to N-PE
1478 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | 30 | 24 | 252 | 368 | 346 | 290 | 343 | 265 | 365 | 384 | 274 | 308 | bar: А-В to N-PE
1479 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 38 | 40 | 525 | 454 | 529 | 507 | 456 | 439 | 542 | 442 | 512 | 529 | bar: А-В to N-PE
1480 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 25 | 20 | 242 | 346 | 238 | 242 | 302 | 307 | 247 | 226 | 347 | 350 | bar: А-В to N-PE
1481 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 23 | 37 | 495 | 395 | 440 | 428 | 415 | 470 | 412 | 382 | 513 | 466 | bar: А-В to N-PE
1482 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 46 | 34 | 416 | 439 | 423 | 430 | 445 | 394 | 408 | 368 | 487 | 372 | bar: А-В to N-PE
1483 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 48 | 31 | 381 | 357 | 317 | 342 | 394 | 426 | 329 | 381 | 406 | 429 | bar: А-В to N-PE
1484 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 21 | 20 | 345 | 211 | 331 | 308 | 268 | 341 | 330 | 252 | 252 | 322 | bar: А-В to N-PE
1485 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 41 | 49 | 504 | 500 | 629 | 570 | 577 | 547 | 627 | 532 | 554 | 633 | bar: А-В to N-PE
1486 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | 31 | 47 | 559 | 510 | 505 | 509 | 537 | 566 | 538 | 522 | 554 | 475 | bar: А-В to N-PE
1487 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 30 | 31 | 348 | 342 | 422 | 422 | 455 | 318 | 452 | 450 | 356 | 430 | bar: А-В to N-PE
1488 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 49 | 30 | 366 | 449 | 420 | 423 | 358 | 323 | 407 | 356 | 428 | 334 | bar: А-В to N-PE
1489 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 37 | 21 | 216 | 286 | 296 | 293 | 266 | 327 | 323 | 355 | 308 | 316 | bar: А-В to N-PE
1490 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 41 | 23 | 280 | 333 | 252 | 345 | 303 | 328 | 265 | 335 | 338 | 282 | bar: А-В to N-PE
1491 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 28 | 37 | 461 | 473 | 443 | 400 | 376 | 416 | 498 | 420 | 443 | 419 | bar: А-В to N-PE
1492 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 50 | 21 | 28 | 406 | 348 | 406 | 413 | 302 | 417 | 377 | 412 | 411 | 317 | bar: А-В to N-PE
1493 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 32 | 32 | 428 | 443 | 412 | 465 | 460 | 327 | 346 | 436 | 458 | 379 | bar: А-В to N-PE
1494 | Группа от QF | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | - | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | 34 | 46 | 591 | 599 | 484 | 603 | 580 | 557 | 487 | 488 | 578 | 540 | bar: А-В to N-PE

## Ф-Н №4
№ п/п | Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты | Аппарат защиты от сверхтока |  |  |  | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом) |  |  | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, (А) |  |  | Время срабатывания аппарата защиты, (с) |  | 1 | 13 | 123 |  |  | 4 | 35 | 0.4
[14 empty] | 2 | 12
[14 empty] | 3 | 23
|  | Типовое обозначение | Тип расцепителя | Номин. ток, А | Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания | А | В | С | А | В | С | Допуст. | По время-токовой хар-ке | фаза |  |  |  |  | ток срабатывания мин |  | ток срабатывания макс
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | A | B | C
| АВР 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | Ввод 0.1 QD Ввод | S 203 | -С-ОВВ | 4 | 20-40 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.26 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 20 | - | 40 | 4 | 48 | 2.8947 | 1.3333 | 2.2222 | 76 | 165 | 99
2 | Ввод 0.2 QF Ввод |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | Группа от QF 1 | S 203 | МД ОВВ | 4 | 20-40 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.33 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 20 | - | 40 | 4 | 48 | 2.8571 | 2.716 | 2.619 | 77 | 81 | 84
4 | Группа от QF 2 | SH 203 L | МД С ОВВ |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.32 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | Группа от QF 3 | S 203 | МД ОВВ |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.27 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | Группа от QFD 4 | T1c T160 | МД-С-ОВВ | 100 | 500-1000 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.18 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 500 | - | 1000 | 100 | 1200 | 0.15714 | 0.15235 | 0.15007 | 1400 | 1444 | 1466
7 | Группа от QFD 5 | S 203 | МДСОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.05 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.48458 | 0.52758 | 0.63218 | 454 | 417 | 348
8 | Группа от QF 6 | SH 203 L | МД-С-ОВВ | 20 | 100-200 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.15 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 100 | - | 200 | 20 | 240 | 0.72607 | 0.71197 | 0.59299 | 303 | 309 | 371
9 | Группа от QF 7 | S 203 | МД-С-ОВВ | 20 | 100-200 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.35 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 100 | - | 200 | 20 | 240 | 0.65282 | 0.66667 | 0.74074 | 337 | 330 | 297
10 | Группа от QD 8 | SH 203 L | МД-С-ОВВ | 20 | 100-200 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.11 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 100 | - | 200 | 20 | 240 | 0.78853 | 0.72607 | 0.60109 | 279 | 303 | 366
11 | Группа от QF 9 | SH 203 L | МД-С-ОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.99099 | 0.68966 | 0.92827 | 222 | 319 | 237
12 | Группа от QD 10 | T1c T160 | МД-С-ОВВ | 63 | 315-630 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.19 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 315 | - | 630 | 63 | 756 | 0.22917 | 0.23835 | 0.24202 | 960 | 923 | 909
13 | Группа от QF 11 | T1c T160 | МД-С-ОВВ | 25 |  | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.08 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.57895 | 0.5379 | 0.58201 | 380 | 409 | 378
14 | Группа от QF 12 | T1c T160 | МД-С-ОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.17 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.63953 | 0.48889 | 0.60274 | 344 | 450 | 365
15 | Группа от QF 13 | T1c T160 | МД-С-ОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.22 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.63768 | 0.48673 | 0.57743 | 345 | 452 | 381
16 | Группа от QF 14 | SH203L | МД-С-ОВВ | 20 | 100-200 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.35 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 100 | - | 200 | 20 | 240 | 0.59299 | 0.63584 | 0.63768 | 371 | 346 | 345
17 | Группа от QF 15 | S 203 | МД-С-ОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.14 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.58824 | 0.63953 | 0.48458 | 374 | 344 | 454
18 | Группа от QF 16 | SH203L | МД-С-ОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.28 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.98214 | 0.81481 | 0.60942 | 224 | 270 | 361
19 | Группа от QF 17 | S 203 | МД-С-ОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.13 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.53528 | 0.52133 | 0.57592 | 411 | 422 | 382
20 | Группа от QF 18 | S 201 | МД B ОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.22 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.95238 | 0.69182 | 0.66667 | 231 | 318 | 330
21 | Группа от QF 19 | S 203 | МД C ОВВ | 32 | 160-320 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.25 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 160 | - | 320 | 32 | 384 | 0.42226 | 0.46414 | 0.41431 | 521 | 474 | 531
22 | 0 | T1c T160 | CОВВ | 80 | 400-800 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.07 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 400 | - | 800 | 80 | 960 | 0.20638 | 0.189 | 0.20427 | 1066 | 1164 | 1077
23 | 0 | S233R | CОВВ | 40 | 200-400 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.35 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 200 | - | 400 | 40 | 480 | 0.40516 | 0.33742 | 0.38062 | 543 | 652 | 578
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | 0 | SH203L | CОВВ | 20 | 100-200 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.18 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 100 | - | 200 | 20 | 240 | 0.54187 | 0.61625 | 0.71661 | 406 | 357 | 307
26 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.16 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.77739 | 0.74074 | 0.61111 | 283 | 297 | 360
27 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.26 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.61972 | 0.94017 | 0.65476 | 355 | 234 | 336
28 | 0 | S231R | CОВВ | 10 | 50-100 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.33 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 50 | - | 100 | 10 | 120 | 1.3018 | 0.83333 | 0.94421 | 169 | 264 | 233
29 | 0 | SH203L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.21 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.6875 | 0.87649 | 0.73579 | 320 | 251 | 299
30 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.22 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.7309 | 0.72607 | 0.6962 | 301 | 303 | 316
31 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.32 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.63768 | 0.6875 | 0.84942 | 345 | 320 | 259
32 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.25 | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.67278 | 0.77739 | 0.97345 | 327 | 283 | 226
33 | 0 |  | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.14 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.90164 | 0.60942 | 0.64516 | 244 | 361 | 341
34 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.14 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.68111 | 0.93617 | 0.8365 | 323 | 235 | 263
35 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.06 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.63218 | 0.79137 | 0.71197 | 348 | 278 | 309
36 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.89796 | 0.84942 | 0.91667 | 245 | 259 | 240
37 | 0 | SH201L | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.33 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.76125 | 0.95652 | 0.93617 | 289 | 230 | 235
38 | 0 | S233R | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.33 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.64516 | 0.61798 | 0.80292 | 341 | 356 | 274
39 | 0 | S233R | CОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.35 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.79137 | 0.80292 | 0.78014 | 278 | 274 | 282
40 | 0 | T1c T160 | CОВВ | 80 | 400-800 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.07 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 400 | - | 800 | 80 | 960 | 0.1918 | 0.18257 | 0.19332 | 1147 | 1205 | 1138
41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
44 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
45 | 0 | S203 | МДCОВВ | 32 | 160-320 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.15 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 160 | - | 320 | 32 | 384 | 0.45455 | 0.41985 | 0.48998 | 484 | 524 | 449
46 | Группа от QF 1 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.35 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.76655 | 0.68536 | 0.98214 | 287 | 321 | 224
47 | Группа от QF 2 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.11 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.77739 | 0.63584 | 0.63401 | 283 | 346 | 347
48 | Группа от QF 3 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.12 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.84942 | 0.86275 | 0.63401 | 259 | 255 | 347
49 | Группа от QF 4 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.06 | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.88353 | 0.82707 | 0.92827 | 249 | 266 | 237
50 | Группа от QF 5 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.12 | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.71429 | 0.70064 | 0.69841 | 308 | 314 | 315
51 | Группа от QF 6 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.35 | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.76923 | 0.99099 | 0.65089 | 286 | 222 | 338
52 | Группа от QF 7 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.35 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.96916 | 0.98655 | 0.68323 | 227 | 223 | 322
53 | Группа от QF 8 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.27 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.76923 | 0.62147 | 0.60942 | 286 | 354 | 361
54 | Группа от QF 9 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.16 | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.87649 | 0.73826 | 0.87302 | 251 | 298 | 252
55 | Группа от QF 10 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.11 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.78292 | 0.92827 | 0.61798 | 281 | 237 | 356
56 | Группа от QF 11 | DS201 | МДCОВВ | 16 | 80-160 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.08 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 80 | - | 160 | 16 | 192 | 0.81481 | 0.84615 | 0.74074 | 270 | 260 | 297
57 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
58 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
59 | 0 | #REF! | #REF! | 30 | 150-300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.41353 | 0.42308 | 0.44177 | 532 | 520 | 498
60 | 0 | #REF! | #REF! | 30 | 150-300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.41667 | 0.44 | 0.53528 | 528 | 500 | 411
61 | 0 | #REF! | #REF! | 30 | 150-300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.45082 | 0.50343 | 0.43912 | 488 | 437 | 501
62 | 0 | #REF! | #REF! | 30 | 150-300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.45175 | 0.50228 | 0.43651 | 487 | 438 | 504
63 | 0 | #REF! | #REF! | 30 | 150-300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.47619 | 0.47414 | 0.43137 | 462 | 464 | 510
64 | 0 | #REF! | #REF! | 30 | 150-300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.52758 | 0.42065 | 0.53528 | 417 | 523 | 411
65 | 0 | #REF! | #REF! | 30 | 150-300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.43912 | 0.42065 | 0.51044 | 501 | 523 | 431
66 | 0 | #REF! | #REF! | 30 | 150-300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.42802 | 0.51765 | 0.44088 | 514 | 425 | 499
67 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
68 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
69 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
71 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
72 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
73 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
74 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
75 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
76 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
77 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.46025 | 0.49887 | 0.47109 | 478 | 441 | 467
78 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.5314 | 0.47414 | 0.51163 | 414 | 464 | 430
79 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.52885 | 0.40968 | 0.45082 | 416 | 537 | 488
80 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.53012 | 0.42802 | 0.42553 | 415 | 514 | 517
81 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.44444 | 0.41985 | 0.40892 | 495 | 524 | 538
82 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.49327 | 0.50114 | 0.41431 | 446 | 439 | 531
83 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.4721 | 0.43564 | 0.44715 | 466 | 505 | 492
84 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.45929 | 0.40516 | 0.53269 | 479 | 543 | 413
85 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.50926 | 0.53922 | 0.52381 | 432 | 408 | 420
86 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
87 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
88 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.52009 | 0.44177 | 0.42636 | 423 | 498 | 516
89 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.50808 | 0.43912 | 0.50114 | 433 | 501 | 439
90 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.41199 | 0.50691 | 0.49107 | 534 | 434 | 448
91 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.41905 | 0.43222 | 0.46709 | 525 | 509 | 471
92 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.44444 | 0.49661 | 0.52632 | 495 | 443 | 418
93 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.47109 | 0.47312 | 0.47516 | 467 | 465 | 463
94 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.41509 | 0.42885 | 0.53659 | 530 | 513 | 410
95 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.47722 | 0.50575 | 0.42969 | 461 | 435 | 512
96 | 0 | #REF! |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
97 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
98 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.53269 | 0.4955 | 0.50114 | 413 | 444 | 439
99 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.49217 | 0.49887 | 0.48458 | 447 | 441 | 454
100 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.48998 | 0.47109 | 0.47516 | 449 | 467 | 463
101 | 0 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.53012 | 0.50228 | 0.49327 | 415 | 438 | 446
102 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
103 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
104 | Группа от QF 1 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.41121 | 0.53528 | 0.52632 | 535 | 411 | 418
105 | Группа от QF 2 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.4499 | 0.54054 | 0.50114 | 489 | 407 | 439
106 | Группа от QF 3 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.40293 | 0.44266 | 0.50926 | 546 | 497 | 432
107 | Группа от QF 4 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.4499 | 0.45833 | 0.4955 | 489 | 480 | 444
108 | Группа от QF 5 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.53922 | 0.44625 | 0.41588 | 408 | 493 | 529
109 | Группа от QF 6 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.41199 | 0.41825 | 0.46512 | 534 | 526 | 473
110 | Группа от QF 7 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.51522 | 0.46025 | 0.44807 | 427 | 478 | 491
111 | Группа от QF 8 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.43307 | 0.43222 | 0.42718 | 508 | 509 | 515
112 | Группа от QF 9 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.42802 | 0.5379 | 0.50343 | 514 | 409 | 437
113 | Группа от QF 10 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.48246 | 0.40968 | 0.51765 | 456 | 537 | 425
114 | Группа от QF 11 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.40741 | 0.50343 | 0.48998 | 540 | 437 | 449
115 | Группа от QF 12 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.45929 | 0.46414 | 0.48565 | 479 | 474 | 453
116 | Группа от QF 13 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.50343 | 0.51643 | 0.45082 | 437 | 426 | 488
117 | Группа от QF 14 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.52381 | 0.42969 | 0.42885 | 420 | 512 | 513
118 | Группа от QF 15 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.41985 | 0.4955 | 0.52257 | 524 | 444 | 421
119 | Группа от QF 16 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.41985 | 0.43825 | 0.47109 | 524 | 502 | 467
120 | Группа от QF 17 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.46025 | 0.46316 | 0.43651 | 478 | 475 | 504
121 | Группа от QF 18 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.44807 | 0.41667 | 0.43393 | 491 | 528 | 507
122 | Группа от QF 19 | #REF! |  | 30 | 150-300 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | 150 | - | 300 | 30 | 360 | 0.47414 | 0.46025 | 0.41509 | 464 | 478 | 530
123 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
124 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
125 | Группа от QF 1 |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
126 | Группа от QF 2 | ABB Tmax |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
127 | Группа от QF 3 |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
128 | Группа от QF 4 | ABB Tmax |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
129 | Группа от QF 5 |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
130 | Группа от QF 6 |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
131 | Группа от QF 7 |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
132 | Группа от QF 8 |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
133 | Группа от QF 9 |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
134 | Группа от QF 10 |  |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
135 | Группа от QF 11 | ABB Tmax |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
136 | Группа от QF 12 | ABB Tmax |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
137 | Группа от QF 13 | ABB Tmax |  | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
138 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
139 | 0 |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
140 | Группа от QF 1 | ABB Tmax | -чиллерОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.24 | - | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
141 | Группа от QF 2 |  | ОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.19 |  | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
142 | Группа от QF 3 |  | -ЩСБпОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.09 | - | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
143 | Группа от QF 4 |  | -ЩСБ 1-1ОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | - | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
144 | Группа от QF 5 | ABB Tmax | насос чилерОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.07 |  | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
145 | Группа от QF 6 | ABB Tmax | -ЩС 3-3ОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.06 | - | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
146 | Группа от QF 7 |  | -ЩС 3-5ОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.29 | - | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
147 | Группа от QF 8 |  | ОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.27 |  | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
148 | Группа от QF 9 | ABB Tmax | -ИТПОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.34 | - | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
149 | Группа от QF 10 |  | -ЩСНнОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.09 | - | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
150 | Группа от QF 11 |  | -насос чилерОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.34 | - | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
151 | Группа от QF 12 |  | ОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.13 |  | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
152 | Группа от QF 13 |  | ОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.12 |  | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
153 | Группа от QF 14 |  | -автолифтОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.25 | - | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
154 | Группа от QF 13 |  | ОВВ | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.35 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
155 | Группа от QF 14 | S203 | --ОВВ | 80 | 400-800 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.25 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 400 | - | 800 | 80 | 960 | 0.19749 | 0.19504 | 0.18503 | 1114 | 1128 | 1189
156 | Группа от QF 13 | S203 | ОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.11 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.5598 | 0.60606 | 0.59621 | 393 | 363 | 369
157 | Группа от QF 14 | S203 | --ОВВ | 80 | 400-800 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.07 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 400 | - | 800 | 80 | 960 | 0.19556 | 0.18852 | 0.20239 | 1125 | 1167 | 1087
158 | Группа от QF 13 | S203 | ОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.09 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.5379 | 0.52381 | 0.59946 | 409 | 420 | 367
159 | Группа от QF 14 | S203 | --ОВВ | 80 | 400-800 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.06 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 400 | - | 800 | 80 | 960 | 0.20221 | 0.19556 | 0.20276 | 1088 | 1125 | 1085
160 | Группа от QF 13 | S203 | ОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.19 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.6414 | 0.54591 | 0.60942 | 343 | 403 | 361
161 | Группа от QF 14 | S203 | --ОВВ | 80 | 400-800 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.26 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 400 | - | 800 | 80 | 960 | 0.20295 | 0.19946 | 0.19643 | 1084 | 1103 | 1120
162 | Группа от QF 13 | S203 | ОВВ | 25 | 125-250 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.08 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 125 | - | 250 | 25 | 300 | 0.50926 | 0.64706 | 0.61798 | 432 | 340 | 356
163 | Группа от QF 14 | S203 | --ОВВ | 80 | 400-800 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.06 | 1,2,3 | FALSE | FALSE | FALSE | - | 400 | - | 800 | 80 | 960 | 0.19248 | 0.20427 | 0.20619 | 1143 | 1077 | 1067
164 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
165 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
166 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
167 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
168 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
169 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
170 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
171 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
172 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
173 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
174 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
175 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
176 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
177 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
178 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
179 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
180 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
181 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
182 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
183 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
184 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
185 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
186 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
187 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
188 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
189 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
190 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
191 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
192 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
193 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
194 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
195 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
196 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
197 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
198 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
199 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
200 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
201 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
202 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
203 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
204 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
205 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
206 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
207 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
208 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
209 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
210 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
211 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
212 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
213 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
214 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
215 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
216 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
217 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
218 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
219 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
220 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
221 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
222 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
223 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
224 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
225 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
226 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
227 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
228 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
229 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
230 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
231 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
232 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
233 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
234 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
235 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
236 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
237 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
238 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
239 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
240 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
241 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
242 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
243 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
244 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
245 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
246 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
247 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
248 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
249 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
250 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
251 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
252 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
253 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
254 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
255 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
256 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
257 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
258 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
259 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
260 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
261 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
262 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
263 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
264 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
265 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
266 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
267 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
268 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
269 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
270 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
271 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
272 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
273 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
274 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
275 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
276 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
277 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
278 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
279 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
280 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
281 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
282 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
283 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
284 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
285 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
286 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
287 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
288 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
289 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
290 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
291 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
292 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
293 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
294 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
295 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
296 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
297 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
298 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
299 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
300 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
301 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
302 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
303 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
304 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
305 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
306 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
307 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
308 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
309 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
310 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
311 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
312 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
313 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
314 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
315 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
316 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
317 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
318 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
319 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
320 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
321 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
322 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
323 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
324 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
325 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
326 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
327 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
328 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
329 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
330 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
331 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
332 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
333 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
334 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
335 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
336 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
337 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
338 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
339 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
340 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
341 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
342 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
343 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
344 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
345 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
346 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
347 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
348 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
349 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
350 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
351 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
352 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
353 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
354 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
355 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
356 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
357 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
358 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
359 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
360 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
361 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
362 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
363 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
364 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
365 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
366 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
367 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
368 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
369 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
370 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
371 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
372 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
373 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
374 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
375 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
376 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
377 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
378 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
379 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
380 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
381 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
382 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
383 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
384 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
385 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
386 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
387 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
388 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
389 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
390 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
391 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
392 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
393 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
394 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
395 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
396 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
397 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
398 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
399 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
400 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
401 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
402 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
403 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
404 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
405 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
406 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
407 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
408 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
409 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
410 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
411 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
412 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
413 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
414 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
415 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
416 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
417 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
418 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
419 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
420 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
421 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
422 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
423 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
424 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
425 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
426 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
427 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
428 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
429 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
430 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
431 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
432 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
433 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
434 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
435 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
436 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
437 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
438 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
439 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
440 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
441 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
442 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
443 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
444 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
445 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
446 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
447 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
448 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
449 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
450 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
451 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
452 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
453 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
454 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
455 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
456 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
457 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
458 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
459 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
460 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
461 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
462 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
463 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
464 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
465 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
466 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
467 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
468 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
469 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
470 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
471 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
472 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
473 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
474 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
475 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
476 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
477 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
478 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
479 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
480 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
481 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
482 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
483 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
484 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
485 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
486 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
487 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
488 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
489 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
490 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
491 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
492 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
493 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
494 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
495 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
496 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
497 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
498 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
499 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
500 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
501 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
502 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
503 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
504 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
505 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
506 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
507 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
508 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
509 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
510 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
511 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
512 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
513 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
514 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
515 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
516 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
517 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
518 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
519 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
520 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
521 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
522 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
523 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
524 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
525 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
526 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
527 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
528 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
529 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
530 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
531 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
532 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
533 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
534 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
535 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
536 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
537 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
538 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
539 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
540 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
541 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
542 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
543 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
544 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
545 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
546 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
547 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
548 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
549 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
550 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
551 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
552 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
553 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
554 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
555 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
556 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
557 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
558 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
559 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
560 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
561 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
562 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
563 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
564 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
565 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
566 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
567 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
568 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
569 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
570 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
571 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
572 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
573 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
574 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
575 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
576 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
577 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
578 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
579 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
580 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
581 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
582 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
583 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
584 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
585 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
586 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
587 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
588 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
589 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
590 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
591 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
592 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
593 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
594 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
595 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
596 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
597 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
598 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
599 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
600 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
601 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
602 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
603 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
604 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
605 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
606 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
607 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
608 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
609 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
610 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
611 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
612 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
613 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
614 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
615 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
616 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
617 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
618 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
619 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
620 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
621 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
622 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
623 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
624 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
625 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
626 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
627 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
628 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
629 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
630 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
631 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
632 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
633 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
634 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
635 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
636 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
637 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
638 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
639 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
640 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
641 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
642 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
643 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
644 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
645 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
646 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
647 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
648 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
649 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
650 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
651 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
652 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
653 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
654 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
655 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
656 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
657 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
658 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
659 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
660 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
661 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
662 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
663 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
664 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
665 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
666 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
667 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
668 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
669 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
670 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
671 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
672 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
673 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
674 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
675 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
676 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
677 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
678 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
679 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
680 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
681 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
682 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
683 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
684 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
685 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
686 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
687 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
688 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
689 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
690 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
691 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
692 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
693 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
694 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
695 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
696 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
697 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
698 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
699 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
700 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
701 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
702 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
703 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
704 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
705 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
706 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
707 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
708 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
709 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
710 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
711 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
712 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
713 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
714 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
715 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
716 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
717 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
718 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
719 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
720 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
721 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
722 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
723 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
724 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
725 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
726 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
727 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
728 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
729 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
730 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
731 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
732 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
733 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
734 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
735 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
736 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
737 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
738 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
739 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
740 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
741 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
742 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
743 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
744 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
745 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
746 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
747 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
748 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
749 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
750 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
751 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
752 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
753 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
754 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
755 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
756 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
757 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
758 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
759 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
760 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
761 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
762 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
763 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
764 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
765 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
766 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
767 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
768 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
769 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
770 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
771 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
772 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
773 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
774 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
775 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
776 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
777 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
778 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
779 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
780 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
781 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
782 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
783 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
784 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
785 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
786 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
787 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
788 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
789 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
790 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
791 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
792 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
793 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
794 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
795 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
796 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
797 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
798 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
799 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
800 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
801 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
802 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
803 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
804 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
805 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
806 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
807 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
808 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
809 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
810 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
811 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
812 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
813 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
814 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
815 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
816 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
817 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
818 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
819 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
820 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
821 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
822 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
823 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
824 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
825 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
826 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
827 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
828 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
829 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
830 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
831 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
832 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
833 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
834 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
835 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
836 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
837 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
838 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
839 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
840 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
841 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
842 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
843 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
844 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
845 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
846 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
847 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
848 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
849 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
850 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
851 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
852 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
853 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
854 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
855 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
856 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
857 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
858 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
859 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
860 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
861 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
862 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
863 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
864 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
865 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
866 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
867 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
868 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
869 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
870 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
871 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
872 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
873 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
874 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
875 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
876 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
877 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
878 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
879 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
880 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
881 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
882 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
883 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
884 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
885 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
886 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
887 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
888 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
889 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
890 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
891 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
892 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
893 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
894 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
895 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
896 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
897 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
898 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
899 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
900 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
901 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
902 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
903 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
904 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
905 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
906 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
907 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
908 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
909 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
910 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
911 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
912 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
913 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
914 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
915 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
916 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
917 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
918 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
919 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
920 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
921 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
922 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
923 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
924 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
925 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
926 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
927 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
928 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
929 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
930 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
931 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
932 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
933 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
934 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
935 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
936 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
937 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
938 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
939 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
940 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
941 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
942 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
943 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
944 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
945 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
946 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
947 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
948 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
949 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
950 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
951 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
952 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
953 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
954 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
955 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
956 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
957 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
958 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
959 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
960 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
961 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
962 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
963 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
964 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
965 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
966 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
967 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
968 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
969 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
970 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
971 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
972 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
973 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
974 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
975 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
976 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
977 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
978 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
979 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
980 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
981 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
982 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
983 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
984 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
985 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
986 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
987 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
988 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
989 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
990 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
991 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
992 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
993 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
994 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
995 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
996 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
997 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
998 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
999 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1000 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1001 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1002 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1003 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1004 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1005 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1006 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1007 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1008 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1009 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1010 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1011 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1012 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1013 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1014 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1015 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1016 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1017 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1018 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1019 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1020 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1021 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1022 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1023 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1024 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1025 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1026 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1027 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1028 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1029 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1030 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1031 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1032 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1033 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1034 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1035 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1036 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1037 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1038 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1039 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1040 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1041 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1042 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1043 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1044 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1045 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1046 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1047 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1048 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1049 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1050 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1051 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1052 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1053 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1054 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1055 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1056 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1057 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1058 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1059 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1060 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1061 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1062 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1063 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1064 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1065 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1066 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1067 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1068 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1069 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1070 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1071 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1072 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1073 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1074 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1075 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1076 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1077 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1078 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1079 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1080 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1081 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1082 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1083 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1084 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1085 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1086 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1087 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1088 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1089 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1090 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1091 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1092 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1093 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1094 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1095 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1096 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1097 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1098 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1099 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1100 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1101 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1102 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1103 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1104 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1105 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1106 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1107 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1108 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1109 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1110 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1111 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1112 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1113 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1114 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1115 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1116 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1117 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1118 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1119 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1120 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1121 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1122 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1123 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1124 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1125 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1126 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1127 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1128 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1129 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1130 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1131 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1132 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1133 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1134 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1135 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1136 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1137 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1138 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1139 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1140 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1141 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1142 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1143 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1144 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1145 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1146 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1147 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1148 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1149 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1150 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1151 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1152 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1153 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1154 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1155 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1156 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1157 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1158 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1159 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1160 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1161 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1162 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1163 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1164 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1165 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1166 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1167 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1168 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1169 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1170 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1171 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1172 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1173 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1174 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1175 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1176 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1177 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1178 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1179 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1180 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1181 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1182 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1183 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1184 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1185 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1186 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1187 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1188 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1189 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1190 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1191 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1192 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1193 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1194 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1195 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1196 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1197 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1198 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1199 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1200 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1201 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1202 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1203 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1204 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1205 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1206 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1207 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1208 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1209 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1210 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1211 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1212 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1213 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1214 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1215 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1216 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1217 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1218 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1219 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1220 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1221 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1222 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1223 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1224 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1225 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1226 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1227 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1228 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1229 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1230 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1231 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1232 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1233 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1234 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1235 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1236 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1237 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1238 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1239 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1240 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1241 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1242 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1243 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1244 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1245 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1246 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1247 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1248 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1249 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1250 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1251 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1252 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1253 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1254 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1255 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1256 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1257 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1258 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1259 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1260 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1261 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1262 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1263 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1264 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1265 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1266 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1267 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1268 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1269 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1270 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1271 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1272 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1273 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1274 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1275 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1276 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1277 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1278 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1279 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1280 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1281 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1282 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1283 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1284 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1285 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1286 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1287 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1288 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1289 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1290 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1291 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1292 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1293 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1294 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1295 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1296 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1297 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1298 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1299 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1300 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1301 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1302 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1303 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1304 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1305 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1306 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1307 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1308 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1309 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1310 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1311 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1312 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1313 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1314 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1315 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1316 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1317 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1318 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1319 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1320 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1321 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1322 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1323 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1324 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1325 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1326 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1327 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1328 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1329 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1330 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1331 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1332 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1333 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1334 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1335 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1336 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1337 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1338 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1339 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1340 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1341 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1342 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1343 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1344 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1345 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1346 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1347 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1348 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1349 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1350 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1351 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1352 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1353 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1354 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1355 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1356 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1357 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1358 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1359 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1360 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1361 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1362 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1363 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1364 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1365 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1366 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1367 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1368 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1369 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1370 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1371 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1372 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1373 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1374 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1375 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1376 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1377 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1378 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1379 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1380 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1381 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1382 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1383 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1384 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1385 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1386 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1387 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1388 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1389 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1390 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1391 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1392 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1393 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1394 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1395 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1396 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1397 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1398 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1399 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1400 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1401 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1402 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1403 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1404 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1405 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1406 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1407 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1408 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1409 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1410 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1411 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1412 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1413 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1414 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1415 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1416 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1417 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1418 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1419 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1420 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1421 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1422 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1423 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1424 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1425 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1426 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1427 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1428 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1429 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1430 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1431 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1432 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1433 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1434 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1435 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1436 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1437 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1438 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1439 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1440 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1441 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1442 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1443 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1444 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1445 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1446 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1447 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1448 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1449 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1450 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1451 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1452 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1453 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1454 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1455 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1456 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1457 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1458 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1459 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1460 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1461 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1462 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1463 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1464 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1465 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1466 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1467 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1468 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1469 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1470 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1471 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1472 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1473 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1474 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1475 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1476 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1477 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1478 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1479 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1480 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1481 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1482 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1483 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1484 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1485 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1486 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1487 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1488 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1489 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1490 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1491 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1492 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1493 | Группа от QF |  |  |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1494 | Группа от QF |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
1495 | Группа от QF |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
1496 | Группа от QF |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
1497 | Группа от QF |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
1498 | Группа от QF |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | -

## УЗО №5 (2)
№ п/п |  |  | № и пункт протокола проверки защиты от сверхтока (для АВДТ) | Номинальный ток нагрузки, (А) | Вид дифференциального тока (А, АС) | Номинальный дифференциальный не отключающий ток I∆о, синусоидальный (мА) | Номинальный дифференциальный отключающий ток I∆н, синусоидальный (мА) | Минимальное время неотключения при 2 I∆н | Измеренный дифференциальный отключающий ток, (мА) | Время срабатывания tср при I∆н, (с)
| Типовое | Место установки
| обозначение УЗО | по проекту
[10 empty] | допустимое | измеренное | 15 | 30 | 0.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 0 | АВР 1 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01
1 | S 203 | Ввод 0.1 QD Ввод | -- | 4 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.011 | 0
2 | 0 | Ввод 0.2 QF Ввод | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
3 | S 203 | Группа от QF 1 | -- | 4 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
4 | SH 203 L | Группа от QF 2 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.016 | 0
5 | S 203 | Группа от QF 3 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.012 | 0
6 | T1c T160 | Группа от QFD 4 | -- | 100 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
7 | S 203 | Группа от QFD 5 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.019 | 0
8 | SH 203 L | Группа от QF 6 | -- | 20 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.019 | 0
9 | S 203 | Группа от QF 7 | -- | 20 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.014 | 0
10 | SH 203 L | Группа от QD 8 | -- | 20 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
11 | SH 203 L | Группа от QF 9 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
12 | T1c T160 | Группа от QD 10 | -- | 63 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.016 | 0
13 | T1c T160 | Группа от QF 11 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.015 | 0
14 | T1c T160 | Группа от QF 12 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
15 | T1c T160 | Группа от QF 13 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.017 | 0
16 | SH203L | Группа от QF 14 | -- | 20 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.008 | 0
17 | S 203 | Группа от QF 15 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.011 | 0
18 | SH203L | Группа от QF 16 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
19 | S 203 | Группа от QF 17 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
20 | S 201 | Группа от QF 18 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
21 | S 203 | Группа от QF 19 | -- | 32 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.019 | 0
22 | T1c T160 | 0 | -- | 80 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
23 | S233R | 0 | -- | 40 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.012 | 0
24 | #REF! | #REF! | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.019 | 0
25 | SH203L | 0 | -- | 20 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.017 | 0
26 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
27 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
28 | S231R | 0 | -- | 10 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
29 | SH203L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.011 | 0
30 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.014 | 0
31 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.01 | 0
32 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.014 | 0
33 | 0 | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.01 | 0
34 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.009 | 0
35 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
36 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
37 | SH201L | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
38 | S233R | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
39 | S233R | 0 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.007 | 0
40 | T1c T160 | 0 | -- | 80 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.008 | 0
41 | #REF! | #REF! | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
42 | #REF! | #REF! | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
43 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
44 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
45 | S203 | 0 | -- | 32 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.012 | 0
46 | DS201 | Группа от QF 1 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
47 | DS201 | Группа от QF 2 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
48 | DS201 | Группа от QF 3 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
49 | DS201 | Группа от QF 4 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
50 | DS201 | Группа от QF 5 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.012 | 0
51 | DS201 | Группа от QF 6 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
52 | DS201 | Группа от QF 7 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.015 | 0
53 | DS201 | Группа от QF 8 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
54 | DS201 | Группа от QF 9 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.013 | 0
55 | DS201 | Группа от QF 10 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.011 | 0
56 | DS201 | Группа от QF 11 | -- | 16 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
57 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.012 | 0
58 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.015 | 0
59 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
60 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.009 | 0
61 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.013 | 0
62 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
63 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
64 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.008 | 0
65 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
66 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.011 | 0
67 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
68 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.016 | 0
69 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.018 | 0
70 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
71 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
72 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.009 | 0
73 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
74 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
75 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
76 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.019 | 0
77 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.008 | 0
78 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.011 | 0
79 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.007 | 0
80 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.016 | 0
81 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
82 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
83 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.014 | 0
84 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.015 | 0
85 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
86 | 0 | #REF! | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
87 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.015 | 0
88 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
89 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
90 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.015 | 0
91 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
92 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.007 | 0
93 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
94 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
95 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
96 | #REF! | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
97 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
98 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.013 | 0
99 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
100 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.007 | 0
101 | #REF! | 0 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
102 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
103 | #REF! | 0 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
104 | #REF! | Группа от QF 1 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.014 | 0
105 | #REF! | Группа от QF 2 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.016 | 0
106 | #REF! | Группа от QF 3 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
107 | #REF! | Группа от QF 4 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
108 | #REF! | Группа от QF 5 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
109 | #REF! | Группа от QF 6 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.011 | 0
110 | #REF! | Группа от QF 7 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
111 | #REF! | Группа от QF 8 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
112 | #REF! | Группа от QF 9 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
113 | #REF! | Группа от QF 10 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
114 | #REF! | Группа от QF 11 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
115 | #REF! | Группа от QF 12 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.018 | 0
116 | #REF! | Группа от QF 13 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.008 | 0
117 | #REF! | Группа от QF 14 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.018 | 0
118 | #REF! | Группа от QF 15 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
119 | #REF! | Группа от QF 16 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
120 | #REF! | Группа от QF 17 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.018 | 0
121 | #REF! | Группа от QF 18 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.014 | 0
122 | #REF! | Группа от QF 19 | -- | 30 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
123 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.014 | 0
124 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.008 | 0
125 | 0 | Группа от QF 1 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
126 | ABB Tmax | Группа от QF 2 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.019 | 0
127 | 0 | Группа от QF 3 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.013 | 0
128 | ABB Tmax | Группа от QF 4 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
129 | 0 | Группа от QF 5 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.008 | 0
130 | 0 | Группа от QF 6 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
131 | 0 | Группа от QF 7 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
132 | 0 | Группа от QF 8 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.017 | 0
133 | 0 | Группа от QF 9 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
134 | 0 | Группа от QF 10 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
135 | ABB Tmax | Группа от QF 11 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
136 | ABB Tmax | Группа от QF 12 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.018 | 0
137 | ABB Tmax | Группа от QF 13 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.012 | 0
138 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
139 | 0 | 0 | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.009 | 0
140 | ABB Tmax | Группа от QF 1 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
141 | 0 | Группа от QF 2 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.009 | 0
142 | 0 | Группа от QF 3 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
143 | 0 | Группа от QF 4 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
144 | ABB Tmax | Группа от QF 5 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
145 | ABB Tmax | Группа от QF 6 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.016 | 0
146 | 0 | Группа от QF 7 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.008 | 0
147 | 0 | Группа от QF 8 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
148 | ABB Tmax | Группа от QF 9 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.015 | 0
149 | 0 | Группа от QF 10 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
150 | 0 | Группа от QF 11 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
151 | 0 | Группа от QF 12 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
152 | 0 | Группа от QF 13 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.015 | 0
153 | 0 | Группа от QF 14 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.01 | 0
154 | 0 | Группа от QF 13 | -- | #REF! | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
155 | S203 | Группа от QF 14 | -- | 80 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
156 | S203 | Группа от QF 13 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.014 | 0
157 | S203 | Группа от QF 14 | -- | 80 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.011 | 0
158 | S203 | Группа от QF 13 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
159 | S203 | Группа от QF 14 | -- | 80 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.013 | 0
160 | S203 | Группа от QF 13 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
161 | S203 | Группа от QF 14 | -- | 80 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.018 | 0
162 | S203 | Группа от QF 13 | -- | 25 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
163 | S203 | Группа от QF 14 | -- | 80 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
164 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.008 | 0
165 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.017 | 0
166 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.013 | 0
167 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.011 | 0
168 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
169 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
170 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
171 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.008 | 0
172 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
173 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.01 | 0
174 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
175 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.018 | 0
176 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
177 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.009 | 0
178 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
179 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
180 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
181 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
182 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.009 | 0
183 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.008 | 0
184 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
185 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
186 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
187 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.019 | 0
188 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
189 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
190 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.014 | 0
191 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
192 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.011 | 0
193 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
194 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.015 | 0
195 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
196 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
197 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
198 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
199 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
200 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
201 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
202 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
203 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.019 | 0
204 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
205 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.017 | 0
206 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
207 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
208 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.013 | 0
209 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.018 | 0
210 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
211 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
212 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
213 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
214 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.019 | 0
215 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.008 | 0
216 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
217 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
218 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
219 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.009 | 0
220 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.013 | 0
221 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.016 | 0
222 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.013 | 0
223 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
224 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.017 | 0
225 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.012 | 0
226 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.019 | 0
227 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.011 | 0
228 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.014 | 0
229 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
230 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
231 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.012 | 0
232 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.014 | 0
233 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.013 | 0
234 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
235 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
236 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.007 | 0
237 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.015 | 0
238 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.015 | 0
239 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
240 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
241 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
242 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.014 | 0
243 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
244 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.017 | 0
245 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.016 | 0
246 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
247 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
248 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
249 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
250 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.018 | 0
251 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
252 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
253 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.007 | 0
254 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.019 | 0
255 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.017 | 0
256 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.016 | 0
257 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.012 | 0
258 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.015 | 0
259 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.009 | 0
260 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
261 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.007 | 0
262 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.015 | 0
263 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
264 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
265 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.017 | 0
266 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.018 | 0
267 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.011 | 0
268 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
269 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.013 | 0
270 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
271 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
272 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.015 | 0
273 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
274 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
275 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.017 | 0
276 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
277 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.007 | 0
278 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.014 | 0
279 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.012 | 0
280 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
281 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.015 | 0
282 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
283 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
284 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.01 | 0
285 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
286 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
287 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.008 | 0
288 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
289 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.01 | 0
290 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.013 | 0
291 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.015 | 0
292 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
293 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
294 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.014 | 0
295 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
296 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.013 | 0
297 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
298 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
299 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
300 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.007 | 0
301 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
302 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.009 | 0
303 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.01 | 0
304 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.011 | 0
305 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.014 | 0
306 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.01 | 0
307 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.014 | 0
308 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.014 | 0
309 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
310 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
311 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
312 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.013 | 0
313 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
314 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
315 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
316 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.018 | 0
317 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
318 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
319 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
320 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.013 | 0
321 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.017 | 0
322 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.01 | 0
323 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
324 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.011 | 0
325 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
326 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
327 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
328 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.01 | 0
329 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.019 | 0
330 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.017 | 0
331 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
332 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
333 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.013 | 0
334 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.014 | 0
335 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.015 | 0
336 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
337 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
338 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
339 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
340 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.009 | 0
341 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
342 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
343 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.012 | 0
344 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.009 | 0
345 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
346 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.012 | 0
347 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
348 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
349 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.011 | 0
350 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.01 | 0
351 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.013 | 0
352 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
353 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.014 | 0
354 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
355 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.016 | 0
356 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
357 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.019 | 0
358 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
359 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
360 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
361 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.014 | 0
362 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.013 | 0
363 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.011 | 0
364 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.01 | 0
365 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
366 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
367 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.013 | 0
368 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
369 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
370 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
371 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.01 | 0
372 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.009 | 0
373 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.018 | 0
374 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.014 | 0
375 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
376 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
377 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.015 | 0
378 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
379 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.012 | 0
380 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.009 | 0
381 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.009 | 0
382 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.014 | 0
383 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.016 | 0
384 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.017 | 0
385 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.009 | 0
386 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
387 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.011 | 0
388 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
389 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
390 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
391 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
392 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
393 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
394 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.008 | 0
395 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.009 | 0
396 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.015 | 0
397 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
398 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.008 | 0
399 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
400 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.018 | 0
401 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.007 | 0
402 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
403 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
404 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
405 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.014 | 0
406 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
407 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.019 | 0
408 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
409 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.014 | 0
410 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.019 | 0
411 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
412 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.015 | 0
413 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
414 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.019 | 0
415 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
416 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.008 | 0
417 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
418 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
419 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
420 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
421 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.018 | 0
422 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.009 | 0
423 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
424 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
425 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.013 | 0
426 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
427 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.01 | 0
428 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
429 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
430 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.011 | 0
431 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.018 | 0
432 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.016 | 0
433 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.013 | 0
434 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.017 | 0
435 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
436 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
437 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.017 | 0
438 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
439 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
440 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
441 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.011 | 0
442 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.017 | 0
443 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
444 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
445 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
446 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.007 | 0
447 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.018 | 0
448 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.01 | 0
449 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.018 | 0
450 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
451 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.011 | 0
452 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.018 | 0
453 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.009 | 0
454 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
455 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
456 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.018 | 0
457 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
458 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
459 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
460 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
461 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
462 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
463 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.016 | 0
464 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
465 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.014 | 0
466 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.008 | 0
467 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.012 | 0
468 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.009 | 0
469 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
470 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.016 | 0
471 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.016 | 0
472 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.018 | 0
473 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
474 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
475 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
476 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.019 | 0
477 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
478 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.014 | 0
479 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.016 | 0
480 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
481 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.012 | 0
482 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
483 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
484 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.009 | 0
485 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
486 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.019 | 0
487 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
488 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.01 | 0
489 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
490 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
491 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
492 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.018 | 0
493 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.01 | 0
494 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
495 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
496 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.015 | 0
497 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
498 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.018 | 0
499 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
500 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
501 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
502 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
503 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.018 | 0
504 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.013 | 0
505 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
506 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
507 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
508 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.018 | 0
509 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.011 | 0
510 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
511 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
512 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
513 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
514 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.015 | 0
515 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
516 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
517 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
518 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.015 | 0
519 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
520 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.014 | 0
521 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
522 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
523 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.018 | 0
524 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
525 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
526 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
527 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.011 | 0
528 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
529 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
530 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.012 | 0
531 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
532 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.017 | 0
533 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.015 | 0
534 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.011 | 0
535 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.015 | 0
536 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
537 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.011 | 0
538 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.011 | 0
539 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
540 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.018 | 0
541 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.014 | 0
542 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.015 | 0
543 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
544 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
545 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
546 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
547 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.017 | 0
548 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
549 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.008 | 0
550 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.01 | 0
551 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
552 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.019 | 0
553 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.013 | 0
554 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
555 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
556 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.009 | 0
557 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.014 | 0
558 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
559 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.015 | 0
560 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.017 | 0
561 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.012 | 0
562 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
563 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.01 | 0
564 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.016 | 0
565 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.011 | 0
566 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.016 | 0
567 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.018 | 0
568 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.016 | 0
569 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.016 | 0
570 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
571 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.008 | 0
572 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
573 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.011 | 0
574 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
575 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
576 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
577 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.015 | 0
578 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.014 | 0
579 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.017 | 0
580 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.011 | 0
581 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.017 | 0
582 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
583 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
584 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.012 | 0
585 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
586 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
587 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.019 | 0
588 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.009 | 0
589 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.012 | 0
590 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.015 | 0
591 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.007 | 0
592 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
593 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
594 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
595 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.009 | 0
596 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
597 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.015 | 0
598 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.019 | 0
599 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.016 | 0
600 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
601 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.009 | 0
602 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.019 | 0
603 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.008 | 0
604 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.018 | 0
605 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
606 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
607 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
608 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
609 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
610 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
611 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.009 | 0
612 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.011 | 0
613 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.014 | 0
614 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.019 | 0
615 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.019 | 0
616 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
617 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
618 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.011 | 0
619 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.013 | 0
620 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.011 | 0
621 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
622 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.012 | 0
623 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.014 | 0
624 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.009 | 0
625 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.008 | 0
626 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.019 | 0
627 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
628 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.009 | 0
629 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.012 | 0
630 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
631 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
632 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.014 | 0
633 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.018 | 0
634 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.016 | 0
635 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.014 | 0
636 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.017 | 0
637 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
638 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
639 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.017 | 0
640 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.009 | 0
641 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
642 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
643 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
644 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
645 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
646 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
647 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
648 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.01 | 0
649 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
650 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
651 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
652 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
653 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.011 | 0
654 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
655 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.013 | 0
656 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
657 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
658 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.012 | 0
659 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
660 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.018 | 0
661 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.009 | 0
662 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
663 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
664 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
665 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.009 | 0
666 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.009 | 0
667 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.017 | 0
668 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.016 | 0
669 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.016 | 0
670 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.009 | 0
671 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
672 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.009 | 0
673 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
674 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.016 | 0
675 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
676 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.011 | 0
677 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
678 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.016 | 0
679 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
680 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
681 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.019 | 0
682 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.017 | 0
683 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.011 | 0
684 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
685 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
686 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.019 | 0
687 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
688 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.01 | 0
689 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.008 | 0
690 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.019 | 0
691 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.01 | 0
692 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.008 | 0
693 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.013 | 0
694 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.012 | 0
695 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
696 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.007 | 0
697 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.013 | 0
698 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
699 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
700 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.016 | 0
701 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
702 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.011 | 0
703 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
704 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
705 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.008 | 0
706 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
707 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.013 | 0
708 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
709 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.008 | 0
710 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.009 | 0
711 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.014 | 0
712 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.011 | 0
713 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
714 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.016 | 0
715 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
716 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.016 | 0
717 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.018 | 0
718 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
719 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
720 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
721 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.013 | 0
722 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.011 | 0
723 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.008 | 0
724 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.007 | 0
725 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
726 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.009 | 0
727 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.015 | 0
728 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.014 | 0
729 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.017 | 0
730 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
731 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
732 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
733 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
734 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
735 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
736 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
737 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
738 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
739 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
740 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.017 | 0
741 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.009 | 0
742 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
743 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
744 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.017 | 0
745 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
746 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.014 | 0
747 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
748 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.007 | 0
749 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
750 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
751 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
752 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
753 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.008 | 0
754 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
755 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
756 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
757 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
758 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.016 | 0
759 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.014 | 0
760 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
761 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
762 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
763 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.009 | 0
764 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
765 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.009 | 0
766 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.019 | 0
767 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
768 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.008 | 0
769 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
770 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.011 | 0
771 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.016 | 0
772 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
773 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.007 | 0
774 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.013 | 0
775 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.016 | 0
776 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
777 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.009 | 0
778 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
779 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.009 | 0
780 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.017 | 0
781 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
782 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.007 | 0
783 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.01 | 0
784 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
785 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
786 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.011 | 0
787 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
788 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
789 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
790 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
791 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
792 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
793 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.011 | 0
794 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.01 | 0
795 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
796 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.008 | 0
797 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.007 | 0
798 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
799 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
800 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.014 | 0
801 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.009 | 0
802 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.016 | 0
803 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
804 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
805 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
806 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.012 | 0
807 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
808 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.011 | 0
809 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.013 | 0
810 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.015 | 0
811 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.015 | 0
812 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.018 | 0
813 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
814 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
815 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.012 | 0
816 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
817 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.008 | 0
818 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
819 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
820 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.016 | 0
821 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.013 | 0
822 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
823 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
824 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.01 | 0
825 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.018 | 0
826 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
827 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
828 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
829 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.011 | 0
830 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
831 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
832 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
833 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
834 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
835 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.007 | 0
836 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
837 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
838 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
839 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
840 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.014 | 0
841 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.007 | 0
842 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.019 | 0
843 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
844 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
845 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.013 | 0
846 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
847 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
848 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
849 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
850 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
851 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.019 | 0
852 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.017 | 0
853 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.012 | 0
854 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.017 | 0
855 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.015 | 0
856 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.014 | 0
857 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.012 | 0
858 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.016 | 0
859 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
860 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.019 | 0
861 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.017 | 0
862 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.007 | 0
863 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
864 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.012 | 0
865 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.013 | 0
866 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.016 | 0
867 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
868 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.011 | 0
869 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.009 | 0
870 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
871 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
872 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
873 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
874 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.007 | 0
875 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
876 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
877 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.013 | 0
878 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.019 | 0
879 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
880 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
881 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
882 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.007 | 0
883 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.008 | 0
884 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.011 | 0
885 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
886 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
887 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
888 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.014 | 0
889 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
890 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.015 | 0
891 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
892 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
893 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.018 | 0
894 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
895 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
896 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.019 | 0
897 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
898 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.01 | 0
899 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
900 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.007 | 0
901 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
902 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
903 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
904 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.012 | 0
905 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
906 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
907 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.011 | 0
908 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
909 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
910 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
911 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
912 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
913 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
914 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.013 | 0
915 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.009 | 0
916 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.017 | 0
917 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
918 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.013 | 0
919 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.008 | 0
920 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
921 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
922 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
923 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
924 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.01 | 0
925 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
926 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.009 | 0
927 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.008 | 0
928 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
929 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
930 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
931 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
932 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
933 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.015 | 0
934 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
935 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
936 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
937 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
938 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.015 | 0
939 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.011 | 0
940 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
941 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
942 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.01 | 0
943 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.013 | 0
944 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.013 | 0
945 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.013 | 0
946 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.017 | 0
947 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.013 | 0
948 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
949 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.018 | 0
950 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
951 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
952 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.016 | 0
953 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
954 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
955 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
956 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
957 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
958 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
959 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.016 | 0
960 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
961 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
962 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.017 | 0
963 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
964 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.007 | 0
965 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.014 | 0
966 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.018 | 0
967 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.007 | 0
968 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
969 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
970 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
971 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
972 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.009 | 0
973 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
974 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
975 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
976 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
977 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
978 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.016 | 0
979 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.019 | 0
980 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.018 | 0
981 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.009 | 0
982 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
983 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.013 | 0
984 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
985 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
986 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
987 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.007 | 0
988 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.018 | 0
989 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
990 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.01 | 0
991 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
992 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.009 | 0
993 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
994 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
995 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
996 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
997 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
998 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
999 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
1000 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.018 | 0
1001 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
1002 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.019 | 0
1003 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
1004 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.015 | 0
1005 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.01 | 0
1006 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
1007 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1008 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.019 | 0
1009 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.012 | 0
1010 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
1011 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.013 | 0
1012 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.013 | 0
1013 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
1014 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
1015 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
1016 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.014 | 0
1017 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1018 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.011 | 0
1019 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.017 | 0
1020 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1021 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
1022 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1023 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.016 | 0
1024 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.009 | 0
1025 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
1026 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
1027 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
1028 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.013 | 0
1029 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.007 | 0
1030 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
1031 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
1032 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.014 | 0
1033 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
1034 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
1035 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.01 | 0
1036 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
1037 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
1038 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.015 | 0
1039 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
1040 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.008 | 0
1041 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1042 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
1043 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
1044 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
1045 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
1046 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
1047 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
1048 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.01 | 0
1049 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.011 | 0
1050 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.018 | 0
1051 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1052 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.013 | 0
1053 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.012 | 0
1054 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.017 | 0
1055 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
1056 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.01 | 0
1057 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
1058 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
1059 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
1060 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
1061 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1062 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.009 | 0
1063 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.011 | 0
1064 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.012 | 0
1065 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.012 | 0
1066 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.017 | 0
1067 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
1068 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
1069 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.013 | 0
1070 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
1071 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
1072 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.011 | 0
1073 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
1074 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
1075 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.01 | 0
1076 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
1077 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
1078 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.011 | 0
1079 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.008 | 0
1080 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.014 | 0
1081 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.013 | 0
1082 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
1083 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.015 | 0
1084 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
1085 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
1086 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.014 | 0
1087 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1088 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.016 | 0
1089 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.014 | 0
1090 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.007 | 0
1091 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.017 | 0
1092 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
1093 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.014 | 0
1094 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.018 | 0
1095 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.007 | 0
1096 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.007 | 0
1097 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.018 | 0
1098 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.017 | 0
1099 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
1100 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.013 | 0
1101 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1102 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.019 | 0
1103 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
1104 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
1105 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
1106 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.012 | 0
1107 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
1108 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.014 | 0
1109 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
1110 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
1111 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.019 | 0
1112 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.013 | 0
1113 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
1114 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
1115 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
1116 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.019 | 0
1117 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.008 | 0
1118 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
1119 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.013 | 0
1120 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.018 | 0
1121 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.014 | 0
1122 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
1123 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.019 | 0
1124 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
1125 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.015 | 0
1126 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.017 | 0
1127 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.015 | 0
1128 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
1129 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
1130 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.007 | 0
1131 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.016 | 0
1132 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1133 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
1134 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.009 | 0
1135 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.016 | 0
1136 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
1137 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
1138 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.016 | 0
1139 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
1140 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
1141 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.01 | 0
1142 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.013 | 0
1143 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1144 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.017 | 0
1145 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.014 | 0
1146 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
1147 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1148 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.014 | 0
1149 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.016 | 0
1150 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
1151 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.009 | 0
1152 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.014 | 0
1153 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
1154 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
1155 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1156 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
1157 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.015 | 0
1158 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.013 | 0
1159 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.013 | 0
1160 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
1161 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.016 | 0
1162 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.018 | 0
1163 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.012 | 0
1164 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.012 | 0
1165 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.011 | 0
1166 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.014 | 0
1167 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.007 | 0
1168 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.013 | 0
1169 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
1170 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
1171 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.015 | 0
1172 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
1173 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
1174 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.014 | 0
1175 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
1176 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.015 | 0
1177 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
1178 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.014 | 0
1179 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
1180 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.015 | 0
1181 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.01 | 0
1182 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
1183 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.015 | 0
1184 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.018 | 0
1185 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.011 | 0
1186 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
1187 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.014 | 0
1188 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1189 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.016 | 0
1190 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.007 | 0
1191 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.016 | 0
1192 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.012 | 0
1193 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
1194 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.016 | 0
1195 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
1196 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
1197 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1198 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
1199 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.017 | 0
1200 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.016 | 0
1201 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
1202 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
1203 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
1204 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
1205 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.011 | 0
1206 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
1207 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.017 | 0
1208 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
1209 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.01 | 0
1210 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
1211 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.015 | 0
1212 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1213 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
1214 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.019 | 0
1215 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.007 | 0
1216 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.013 | 0
1217 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
1218 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.016 | 0
1219 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.008 | 0
1220 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
1221 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.011 | 0
1222 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
1223 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
1224 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
1225 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.012 | 0
1226 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.013 | 0
1227 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
1228 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.015 | 0
1229 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.016 | 0
1230 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.013 | 0
1231 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
1232 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.012 | 0
1233 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.008 | 0
1234 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.014 | 0
1235 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.007 | 0
1236 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
1237 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.011 | 0
1238 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.015 | 0
1239 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.019 | 0
1240 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.007 | 0
1241 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.014 | 0
1242 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.008 | 0
1243 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.008 | 0
1244 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
1245 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1246 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.01 | 0
1247 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
1248 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
1249 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.019 | 0
1250 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1251 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
1252 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.013 | 0
1253 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
1254 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
1255 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.018 | 0
1256 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.017 | 0
1257 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.018 | 0
1258 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.008 | 0
1259 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
1260 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.009 | 0
1261 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
1262 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.011 | 0
1263 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
1264 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
1265 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.018 | 0
1266 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.009 | 0
1267 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1268 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.013 | 0
1269 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.008 | 0
1270 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
1271 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.019 | 0
1272 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.015 | 0
1273 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1274 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.019 | 0
1275 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.01 | 0
1276 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.008 | 0
1277 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.012 | 0
1278 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.012 | 0
1279 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.015 | 0
1280 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.009 | 0
1281 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.016 | 0
1282 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.013 | 0
1283 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
1284 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.019 | 0
1285 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.017 | 0
1286 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1287 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.018 | 0
1288 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.014 | 0
1289 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.013 | 0
1290 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.007 | 0
1291 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
1292 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.007 | 0
1293 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.016 | 0
1294 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.017 | 0
1295 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.017 | 0
1296 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.009 | 0
1297 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
1298 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1299 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1300 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
1301 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.016 | 0
1302 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.018 | 0
1303 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
1304 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
1305 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.008 | 0
1306 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.009 | 0
1307 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
1308 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.019 | 0
1309 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.015 | 0
1310 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1311 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.01 | 0
1312 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
1313 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1314 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.013 | 0
1315 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
1316 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.014 | 0
1317 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.013 | 0
1318 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1319 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.014 | 0
1320 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
1321 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
1322 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.019 | 0
1323 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.015 | 0
1324 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.014 | 0
1325 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
1326 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.01 | 0
1327 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.007 | 0
1328 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.009 | 0
1329 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
1330 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.009 | 0
1331 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.013 | 0
1332 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.019 | 0
1333 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
1334 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.012 | 0
1335 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.013 | 0
1336 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.019 | 0
1337 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.015 | 0
1338 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.013 | 0
1339 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.012 | 0
1340 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
1341 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.008 | 0
1342 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.011 | 0
1343 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.019 | 0
1344 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
1345 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1346 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.015 | 0
1347 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.011 | 0
1348 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.019 | 0
1349 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
1350 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
1351 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.008 | 0
1352 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
1353 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.016 | 0
1354 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.016 | 0
1355 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1356 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.016 | 0
1357 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.015 | 0
1358 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
1359 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.008 | 0
1360 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1361 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.008 | 0
1362 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.015 | 0
1363 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
1364 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.009 | 0
1365 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.008 | 0
1366 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.009 | 0
1367 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.011 | 0
1368 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.014 | 0
1369 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
1370 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.014 | 0
1371 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.011 | 0
1372 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.008 | 0
1373 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.016 | 0
1374 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.009 | 0
1375 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.012 | 0
1376 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.017 | 0
1377 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
1378 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.008 | 0
1379 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.008 | 0
1380 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
1381 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
1382 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.015 | 0
1383 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
1384 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
1385 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.008 | 0
1386 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
1387 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.018 | 0
1388 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.018 | 0
1389 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.014 | 0
1390 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.016 | 0
1391 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.016 | 0
1392 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1393 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.017 | 0
1394 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
1395 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.01 | 0
1396 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.009 | 0
1397 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
1398 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.017 | 0
1399 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1400 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.007 | 0
1401 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.017 | 0
1402 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1403 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.016 | 0
1404 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.011 | 0
1405 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
1406 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.01 | 0
1407 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.009 | 0
1408 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.007 | 0
1409 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.01 | 0
1410 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.014 | 0
1411 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.008 | 0
1412 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.015 | 0
1413 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.012 | 0
1414 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.007 | 0
1415 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.009 | 0
1416 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.012 | 0
1417 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.016 | 0
1418 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.2 | 0.3 | 0.016 | 0
1419 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.016 | 0
1420 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.009 | 0
1421 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.019 | 0
1422 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1423 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.019 | 0
1424 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.015 | 0
1425 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
1426 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.007 | 0
1427 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
1428 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.019 | 0
1429 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.017 | 0
1430 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.016 | 0
1431 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.011 | 0
1432 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.009 | 0
1433 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.018 | 0
1434 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.009 | 0
1435 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.011 | 0
1436 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.014 | 0
1437 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.019 | 0
1438 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.019 | 0
1439 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.01 | 0
1440 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.8 | 0.3 | 0.014 | 0
1441 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
1442 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.01 | 0
1443 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.5 | 0.3 | 0.012 | 0
1444 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.016 | 0
1445 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.012 | 0
1446 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.008 | 0
1447 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.019 | 0
1448 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.011 | 0
1449 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.018 | 0
1450 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.3 | 0.3 | 0.016 | 0
1451 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.015 | 0
1452 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1453 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
1454 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.011 | 0
1455 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.011 | 0
1456 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.016 | 0
1457 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
1458 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.015 | 0
1459 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.01 | 0
1460 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.01 | 0
1461 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.013 | 0
1462 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
1463 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.018 | 0
1464 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1465 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.008 | 0
1466 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.019 | 0
1467 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.5 | 0.3 | 0.018 | 0
1468 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.012 | 0
1469 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.8 | 0.3 | 0.008 | 0
1470 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.012 | 0
1471 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21 | 0.3 | 0.014 | 0
1472 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.017 | 0
1473 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.9 | 0.3 | 0.01 | 0
1474 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.008 | 0
1475 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
1476 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.015 | 0
1477 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.017 | 0
1478 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.7 | 0.3 | 0.019 | 0
1479 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.3 | 0.3 | 0.01 | 0
1480 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.4 | 0.3 | 0.015 | 0
1481 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.1 | 0.3 | 0.012 | 0
1482 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.6 | 0.3 | 0.013 | 0
1483 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.013 | 0
1484 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.4 | 0.3 | 0.009 | 0
1485 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.008 | 0
1486 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 20.7 | 0.3 | 0.016 | 0
1487 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.1 | 0.3 | 0.011 | 0
1488 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.2 | 0.3 | 0.012 | 0
1489 | 0 | Группа от QF | -- | 0 | АС | 15 | 30 | - | 21.6 | 0.3 | 0.017 | 0
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498

## АВ №6 (2)
№ п/п | Обозначение по схеме, место установки | Типовое обозначение (маркировка) | Типы расцепителей |  | Заданная выдержка времени (для категор. В), (сек) | Номинальный ток, (А) | Уставка расцепителей |  | Проверка расцепителя
Заданная выдержка времени (для категор. В), (сек)
|  |  | токов перегрузки | токов короткого замыкания |  |  | токов перегрузки, (А) | токов короткого замыкания, (А) | Тока перегрузки
[9 empty] | испытательный ток, (А) | Время срабатывания (сек) |  | Длительность приложения испытательного тока, (сек) | испытательный ток несрабатыва­ния, (А) | реакция расцепителя, (+/-) | испытательный ток срабатыва­ния, (А) | реакция расцепителя, (+/-)
[10 empty] | допусти­мое | измерен­ное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 0.1 | <60
| АВР 1 | [15 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1 | Ввод 0.1 QDВвод | S 203 | ОВВ | -С | --- | 4 | 5-6 | 20-40 | 10.2 | ≤60 | 45 | 0.1 | 20 | - | 40 | + | 0 |  |  | 4.52 | - | 5.8
2 | Ввод 0.2 QFВвод | [15 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
3 | Группа от QF1 | S 203 |  | МД |  |  | 5 6 | [9 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
4 | Группа от QF2 | SH 203 L |  | МД С |  |  | 0 0 | 0 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
5 | Группа от QF3 | S 203 |  | МД |  |  | 0 0 | [9 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
6 | Группа от QFD4 | T1c T160 | ОВВ | МД-С | --- | 100 | 113-145 | 500-1000 | 255 | ≤120 | 89 | 0.1 | 500 | - | 1000 | + | 0 |  |  | 113 | - | 145
7 | Группа от QFD5 | S 203 | ОВВ | МДС | --- | 25 | 28-36 | 125-250 | 63.75 | ≤120 | 81 | 0.1 | 125 | - | 250 | + | 0 |  |  | 28.25 | - | 36.25
8 | Группа от QF6 | SH 203 L | ОВВ | МД-С | --- | 20 | 23-29 | 100-200 | 51 | ≤120 | 103 | 0.1 | 100 | - | 200 | + | 0 |  |  | 22.6 | - | 29
9 | Группа от QF7 | S 203 | ОВВ | МД-С | --- | 20 | 23-29 | 100-200 | 51 | ≤120 | 65 | 0.1 | 100 | - | 200 | + | 0 |  |  | 22.6 | - | 29
10 | Группа от QD8 | SH 203 L | ОВВ | МД-С | --- | 20 | 23-29 | 100-200 | 51 | ≤120 | 68 | 0.1 | 100 | - | 200 | + | 0 |  |  | 22.6 | - | 29
11 | Группа от QF9 | SH 203 L | ОВВ | МД-С | --- | 16 | 18-23 | 80-160 | 40.8 | ≤120 | 109 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 0 |  |  | 18.08 | - | 23.2
12 | Группа от QD10 | T1c T160 | ОВВ | МД-С | --- | 63 | 71-91 | 315-630 | 160.65 | ≤120 | 67 | 0.1 | 315 | - | 630 | + | 0 |  |  | 71.19 | - | 91.35
13 | Группа от QF11 | T1c T160 | ОВВ | МД-С | --- | 25 | 28-36 | 125-250 | 63.75 | ≤120 | 103 | 0.1 | 125 | - | 250 | + | 0 |  |  | 28.25 | - | 36.25
14 | Группа от QF12 | T1c T160 | ОВВ | МД-С | --- | 25 | 28-36 | 125-250 | 63.75 | ≤120 | 93 | 0.1 | 125 | - | 250 | + | 0 |  |  | 28.25 | - | 36.25
15 | Группа от QF13 | T1c T160 | ОВВ | МД-С | --- | 25 | 28-36 | 125-250 | 63.75 | ≤120 | 106 | 0.1 | 125 | - | 250 | + | 0 |  |  | 28.25 | - | 36.25
16 | Группа от QF14 | SH203L | ОВВ | МД-С | --- | 20 | 23-29 | 100-200 | 51 | ≤120 | 88 | 0.1 | 100 | - | 200 | + | 0 |  |  | 22.6 | - | 29
17 | Группа от QF15 | S 203 | ОВВ | МД-С | --- | 25 | 28-36 | 125-250 | 63.75 | ≤120 | 100 | 0.1 | 125 | - | 250 | + | 0 |  |  | 28.25 | - | 36.25
18 | Группа от QF16 | SH203L | ОВВ | МД-С | --- | 16 | 18-23 | 80-160 | 40.8 | ≤120 | 74 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 0 |  |  | 18.08 | - | 23.2
19 | Группа от QF17 | S 203 | ОВВ | МД-С | --- | 25 | 28-36 | 125-250 | 63.75 | ≤120 | 84 | 0.1 | 125 | - | 250 | + | 0 |  |  | 28.25 | - | 36.25
20 | Группа от QF18 | S 201 |  | МД B |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
21 | Группа от QF19 | S 203 |  | МД C |  |  | 36 46 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
22 | Группа от QF1 | T1c T160 |  | C |  |  | 90 116 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
23 | Ввод 0.1 QD2 | S233R |  | C |  |  | 45 58 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
25 | Группа от QF3 | SH203L |  | C |  |  | 23 29 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
26 | Группа от QF4 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
27 | Группа от QF5 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
28 | Группа от QF6 | S231R |  | C |  |  | 11 15 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
29 | Группа от QF7 | SH203L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
30 | Группа от QF8 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
31 | Группа от QF9 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
32 | Группа от QF10 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
33 | Группа от QF11 |  |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
34 | Группа от QF12 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
35 | Группа от QF13 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
36 | Группа от QF14 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
37 | Группа от QF15 | SH201L |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
38 | Группа от QF16 | S233R |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
39 | Группа от QF17 | S233R |  | C |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
40 | Группа от QF18 | T1c T160 |  | C |  |  | 90 116 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
43 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
44 | Ввод 0.1 QD | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
45 | Ввод 0.2 QFВвод | S203 |  | МДC |  |  | 36 46 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
46 | Группа от QF1 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
47 | Группа от QF2 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
48 | Группа от QF3 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
49 | Группа от QF4 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
50 | Группа от QF5 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
51 | Группа от QF6 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
52 | Группа от QF7 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
53 | Группа от QF8 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
54 | Группа от QF9 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
55 | Группа от QF10 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
56 | Группа от QF11 | DS201 |  | МДC |  |  | 18 23 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
57 | Ввод 0.1 QD | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
58 | Ввод 0.2 QFВвод | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
59 | Группа от QF1 | #REF! |  | #REF! |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
60 | Группа от QF2 | #REF! |  | #REF! |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
61 | Группа от QF3 | #REF! |  | #REF! |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
62 | Группа от QF4 | #REF! |  | #REF! |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
63 | Группа от QF5 | #REF! |  | #REF! |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
64 | Группа от QF6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
65 | Группа от QF7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
66 | Группа от QF8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
67 | Ввод 0.1 QD | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
68 | Ввод 0.2 QFВвод | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | - | #REF!
69 | Группа от QF1 | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
70 | Группа от QF2 | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
71 | Группа от QF3 | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
72 | Группа от QF4 | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
73 | Группа от QF5 | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
74 | Группа от QF6 | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
75 | Ввод 0.1 QD | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
76 | Ввод 0.2 QFВвод | #REF! |  | ВРУ, РП |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
77 | Группа от QF1 | #REF! |  | розетки комп. К.201,22,22314,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
78 | Группа от QF2 | #REF! |  | розетки комп. К. 214,220,2218,5 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
79 | Группа от QF3 | #REF! |  | розетки комп. К.2138,5 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
80 | Группа от QF4 | #REF! |  | розетки комп. К.20114,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
81 | Группа от QF5 | #REF! |  | розетки комп. К.234,2355,7 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
82 | Группа от QF6 | #REF! |  | розетки комп. К.223,223а,2328,5 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
83 | Группа от QF7 | #REF! |  |  |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
84 | Группа от QF8 | #REF! |  |  |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
85 | Группа от QF9 | #REF! |  |  |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
86 | Ввод 0.1 QD | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
87 | Ввод 0.2 QFВвод | #REF! |  | ВРУ, РП |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
88 | Группа от QF1 | #REF! |  | розетки К.11214,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
89 | Группа от QF2 | #REF! |  | розетки К. 111а,11214,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
90 | Группа от QF3 | #REF! |  | розетки К. 108,11411,4 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
91 | Группа от QF4 | #REF! |  | розетки К.112,11914,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
92 | Группа от QF5 | #REF! |  | розетки К.0095,7 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
93 | Группа от QF6 | #REF! |  | розетки К.1125,7 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
94 | Группа от QF7 | #REF! |  | розетки К.1125,7 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
95 | Группа от QF8 | #REF! |  | розетки К.1125,7 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
96 | Ввод 0.1 QD | #REF! |  |  |  |  | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
97 | Ввод 0.2 QFВвод | #REF! |  | ВРУ, РП |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
98 | Группа от QF1 | #REF! |  | розетки комп. К.111а,112,11914,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
99 | Группа от QF2 | #REF! |  | розетки комп. К.11214,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
100 | Группа от QF3 | #REF! |  | розетки комп. К.11211,4 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
101 | Группа от QF4 | #REF! |  | розетки комп. К.11214,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
102 | Ввод 0.1 QD | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
103 | Ввод 0.2 QFВвод | #REF! |  | ВРУ, АВР |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
104 | Группа от QF1 | #REF! |  | розетки комп. К.228а, 228б11,4 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
105 | Группа от QF2 | #REF! |  | розетки комп. К.227,22814,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
106 | Группа от QF3 | #REF! |  | розетки комп. К.218,22614,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
107 | Группа от QF4 | #REF! |  | розетки комп. К.211а,211б,211в14,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
108 | Группа от QF5 | #REF! |  | розетки комп. К.2305,7 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
109 | Группа от QF6 | #REF! |  | розетки комп. К.23111,4 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
110 | Группа от QF7 | #REF! |  | розетки комп. К.21114,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
111 | Группа от QF8 | #REF! |  | розетки комп. К.21114,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
112 | Группа от QF9 | #REF! |  | розетки комп. К.210е, 210д14,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
113 | Группа от QF10 | #REF! |  | розетки комп. К.210, 210а, 210б, 210в14,2 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
114 | Группа от QF11 | #REF! |  | розетки комп. К.205, 2078,5 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
115 | Группа от QF12 | #REF! |  | розетки комп. К.2098,5 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
116 | Группа от QF13 | #REF! |  | розетки комп. К.2085,7 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
117 | Группа от QF14 | #REF! |  | розетки комп. К.2085,7 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
118 | Группа от QF15 | #REF! |  | розетки комп. К.2128,5 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
119 | Группа от QF16 | #REF! |  | розетки комп. К.2158,5 |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
120 | Группа от QF17 | #REF! |  |  |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
121 | Группа от QF18 | #REF! |  |  |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
122 | Группа от QF19 | #REF! |  | розетки комп. Мониторка |  |  | 34 44 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
123 | Ввод 0.1 QD | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
124 | Ввод 0.2 QFввод |  |  | ГРЩ |  |  | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
125 | Группа от QF1 |  |  | ЩОНп |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
126 | Группа от QF2 | ABB Tmax |  | ЩР 1-1 |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
127 | Группа от QF3 |  |  | ЩО 2-2 |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
128 | Группа от QF4 | ABB Tmax |  | ЩО 3-4, ЩС 3-4 |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
129 | Группа от QF5 | [5 empty] | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
130 | Группа от QF6 |  |  | компрессор |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
131 | Группа от QF7 | [5 empty] | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
132 | Группа от QF8 |  |  | компрессор |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
133 | Группа от QF9 |  |  | Билайн |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
134 | Группа от QF10 |  |  | ЩСФ-2 |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
135 | Группа от QF11 | ABB Tmax |  | ЩО 1-1 ресепшн |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
136 | Группа от QF12 | ABB Tmax |  |  |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
137 | Группа от QF13 | ABB Tmax |  | рез.роз. Ресепшн |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
138 | Ввод 0.1 QD | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
139 | Ввод 0.2 QFввод |  |  | ГРЩ |  |  | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
140 | Группа от QF1 | ABB Tmax |  | -чиллер |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
141 | Группа от QF2 | [5 empty] | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
142 | Группа от QF3 |  |  | -ЩСБп |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
143 | Группа от QF4 |  |  | -ЩСБ 1-1 |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
144 | Группа от QF5 | ABB Tmax |  | насос чилер |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
145 | Группа от QF6 | ABB Tmax |  | -ЩС 3-3 |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
146 | Группа от QF7 |  |  | -ЩС 3-5 |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
147 | Группа от QF8 | [5 empty] | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
148 | Группа от QF9 | ABB Tmax |  | -ИТП |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
149 | Группа от QF10 |  |  | -ЩСНн |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
150 | Группа от QF11 |  |  | -насос чилер |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
151 | Группа от QF12 | [5 empty] | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
152 | Группа от QF13 | [5 empty] | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
153 | Группа от QF14 |  |  | -автолифт |  |  | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
154 | Группа от QF13 | [5 empty] | #REF! | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
155 | Группа от QF14 | S203 |  | - |  |  | 90 116 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
156 | Группа от QF13 | S203 |  |  |  |  | 28 36 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
157 | Группа от QF14 | S203 |  | - |  |  | 90 116 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
158 | Группа от QF13 | S203 |  |  |  |  | 28 36 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
159 | Группа от QF14 | S203 |  | - |  |  | 90 116 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
160 | Группа от QF13 | S203 |  |  |  |  | 28 36 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
161 | Группа от QF14 | S203 |  | - |  |  | 90 116 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
162 | Группа от QF13 | S203 |  |  |  |  | 28 36 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
163 | Группа от QF14 | S203 |  | - |  |  | 90 116 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
164 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
165 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
166 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
167 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
168 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
169 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
170 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
171 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
172 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
173 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
174 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
175 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
176 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
177 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
178 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
179 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
180 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
181 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
182 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
183 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
184 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
185 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
186 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
187 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
188 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
189 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
190 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
191 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
192 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
193 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
194 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
195 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
196 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
197 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
198 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
199 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
200 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
201 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
202 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
203 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
204 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
205 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
206 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
207 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
208 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
209 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
210 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
211 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
212 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
213 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
214 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
215 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
216 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
217 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
218 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
219 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
220 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
221 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
222 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
223 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
224 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
225 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
226 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
227 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
228 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
229 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
230 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
231 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
232 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
233 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
234 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
235 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
236 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
237 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
238 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
239 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
240 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
241 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
242 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
243 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
244 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
245 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
246 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
247 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
248 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
249 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
250 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
251 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
252 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
253 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
254 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
255 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
256 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
257 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
258 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
259 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
260 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
261 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
262 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
263 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
264 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
265 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
266 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
267 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
268 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
269 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
270 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
271 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
272 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
273 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
274 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
275 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
276 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
277 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
278 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
279 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
280 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
281 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
282 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
283 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
284 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
285 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
286 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
287 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
288 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
289 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
290 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
291 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
292 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
293 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
294 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
295 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
296 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
297 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
298 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
299 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
300 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
301 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
302 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
303 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
304 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
305 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
306 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
307 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
308 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
309 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
310 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
311 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
312 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
313 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
314 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
315 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
316 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
317 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
318 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
319 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
320 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
321 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
322 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
323 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
324 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
325 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
326 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
327 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
328 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
329 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
330 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
331 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
332 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
333 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
334 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
335 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
336 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
337 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
338 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
339 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
340 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
341 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
342 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
343 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
344 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
345 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
346 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
347 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
348 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
349 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
350 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
351 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
352 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
353 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
354 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
355 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
356 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
357 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
358 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
359 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
360 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
361 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
362 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
363 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
364 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
365 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
366 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
367 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
368 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
369 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
370 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
371 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
372 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
373 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
374 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
375 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
376 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
377 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
378 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
379 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
380 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
381 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
382 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
383 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
384 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
385 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
386 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
387 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
388 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
389 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
390 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
391 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
392 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
393 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
394 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
395 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
396 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
397 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
398 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
399 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
400 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
401 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
402 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
403 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
404 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
405 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
406 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
407 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
408 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
409 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
410 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
411 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
412 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
413 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
414 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
415 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
416 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
417 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
418 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
419 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
420 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
421 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
422 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
423 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
424 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
425 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
426 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
427 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
428 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
429 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
430 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
431 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
432 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
433 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
434 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
435 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
436 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
437 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
438 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
439 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
440 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
441 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
442 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
443 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
444 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
445 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
446 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
447 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
448 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
449 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
450 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
451 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
452 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
453 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
454 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
455 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
456 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
457 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
458 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
459 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
460 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
461 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
462 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
463 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
464 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
465 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
466 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
467 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
468 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
469 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
470 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
471 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
472 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
473 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
474 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
475 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
476 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
477 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
478 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
479 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
480 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
481 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
482 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
483 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
484 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
485 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
486 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
487 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
488 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
489 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
490 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
491 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
492 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
493 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
494 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
495 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
496 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
497 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
498 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
499 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
500 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
501 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
502 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
503 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
504 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
505 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
506 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
507 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
508 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
509 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
510 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
511 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
512 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
513 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
514 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
515 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
516 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
517 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
518 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
519 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
520 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
521 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
522 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
523 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
524 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
525 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
526 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
527 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
528 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
529 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
530 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
531 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
532 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
533 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
534 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
535 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
536 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
537 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
538 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
539 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
540 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
541 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
542 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
543 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
544 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
545 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
546 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
547 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
548 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
549 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
550 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
551 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
552 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
553 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
554 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
555 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
556 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
557 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
558 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
559 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
560 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
561 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
562 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
563 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
564 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
565 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
566 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
567 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
568 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
569 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
570 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
571 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
572 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
573 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
574 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
575 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
576 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
577 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
578 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
579 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
580 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
581 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
582 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
583 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
584 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
585 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
586 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
587 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
588 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
589 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
590 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
591 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
592 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
593 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
594 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
595 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
596 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
597 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
598 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
599 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
600 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
601 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
602 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
603 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
604 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
605 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
606 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
607 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
608 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
609 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
610 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
611 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
612 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
613 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
614 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
615 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
616 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
617 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
618 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
619 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
620 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
621 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
622 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
623 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
624 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
625 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
626 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
627 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
628 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
629 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
630 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
631 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
632 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
633 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
634 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
635 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
636 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
637 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
638 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
639 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
640 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
641 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
642 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
643 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
644 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
645 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
646 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
647 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
648 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
649 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
650 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
651 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
652 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
653 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
654 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
655 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
656 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
657 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
658 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
659 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
660 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
661 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
662 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
663 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
664 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
665 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
666 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
667 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
668 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
669 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
670 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
671 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
672 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
673 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
674 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
675 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
676 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
677 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
678 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
679 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
680 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
681 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
682 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
683 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
684 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
685 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
686 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
687 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
688 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
689 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
690 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
691 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
692 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
693 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
694 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
695 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
696 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
697 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
698 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
699 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
700 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
701 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
702 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
703 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
704 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
705 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
706 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
707 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
708 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
709 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
710 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
711 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
712 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
713 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
714 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
715 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
716 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
717 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
718 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
719 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
720 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
721 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
722 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
723 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
724 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
725 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
726 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
727 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
728 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
729 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
730 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
731 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
732 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
733 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
734 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
735 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
736 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
737 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
738 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
739 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
740 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
741 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
742 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
743 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
744 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
745 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
746 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
747 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
748 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
749 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
750 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
751 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
752 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
753 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
754 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
755 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
756 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
757 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
758 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
759 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
760 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
761 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
762 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
763 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
764 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
765 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
766 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
767 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
768 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
769 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
770 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
771 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
772 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
773 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
774 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
775 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
776 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
777 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
778 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
779 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
780 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
781 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
782 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
783 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
784 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
785 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
786 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
787 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
788 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
789 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
790 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
791 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
792 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
793 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
794 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
795 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
796 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
797 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
798 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
799 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
800 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
801 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
802 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
803 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
804 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
805 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
806 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
807 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
808 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
809 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
810 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
811 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
812 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
813 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
814 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
815 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
816 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
817 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
818 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
819 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
820 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
821 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
822 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
823 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
824 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
825 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
826 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
827 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
828 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
829 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
830 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
831 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
832 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
833 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
834 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
835 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
836 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
837 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
838 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
839 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
840 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
841 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
842 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
843 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
844 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
845 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
846 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
847 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
848 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
849 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
850 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
851 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
852 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
853 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
854 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
855 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
856 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
857 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
858 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
859 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
860 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
861 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
862 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
863 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
864 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
865 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
866 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
867 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
868 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
869 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
870 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
871 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
872 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
873 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
874 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
875 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
876 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
877 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
878 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
879 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
880 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
881 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
882 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
883 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
884 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
885 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
886 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
887 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
888 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
889 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
890 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
891 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
892 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
893 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
894 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
895 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
896 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
897 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
898 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
899 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
900 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
901 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
902 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
903 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
904 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
905 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
906 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
907 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
908 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
909 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
910 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
911 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
912 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
913 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
914 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
915 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
916 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
917 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
918 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
919 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
920 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
921 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
922 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
923 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
924 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
925 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
926 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
927 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
928 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
929 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
930 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
931 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
932 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
933 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
934 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
935 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
936 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
937 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
938 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
939 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
940 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
941 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
942 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
943 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
944 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
945 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
946 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
947 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
948 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
949 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
950 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
951 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
952 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
953 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
954 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
955 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
956 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
957 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
958 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
959 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
960 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
961 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
962 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
963 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
964 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
965 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
966 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
967 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
968 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
969 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
970 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
971 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
972 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
973 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
974 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
975 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
976 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
977 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
978 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
979 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
980 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
981 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
982 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
983 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
984 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
985 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
986 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
987 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
988 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
989 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
990 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
991 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
992 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
993 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
994 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
995 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
996 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
997 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
998 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
999 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1000 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1001 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1002 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1003 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1004 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1005 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1006 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1007 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1008 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1009 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1010 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1011 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1012 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1013 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1014 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1015 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1016 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1017 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1018 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1019 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1020 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1021 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1022 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1023 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1024 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1025 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1026 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1027 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1028 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1029 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1030 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1031 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1032 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1033 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1034 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1035 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1036 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1037 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1038 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1039 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1040 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1041 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1042 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1043 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1044 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1045 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1046 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1047 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1048 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1049 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1050 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1051 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1052 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1053 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1054 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1055 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1056 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1057 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1058 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1059 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1060 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1061 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1062 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1063 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1064 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1065 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1066 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1067 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1068 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1069 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1070 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1071 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1072 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1073 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1074 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1075 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1076 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1077 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1078 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1079 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1080 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1081 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1082 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1083 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1084 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1085 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1086 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1087 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1088 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1089 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1090 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1091 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1092 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1093 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1094 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1095 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1096 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1097 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1098 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1099 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1100 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1101 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1102 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1103 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1104 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1105 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1106 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1107 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1108 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1109 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1110 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1111 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1112 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1113 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1114 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1115 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1116 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1117 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1118 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1119 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1120 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1121 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1122 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1123 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1124 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1125 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1126 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1127 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1128 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1129 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1130 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1131 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1132 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1133 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1134 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1135 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1136 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1137 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1138 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1139 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1140 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1141 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1142 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1143 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1144 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1145 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1146 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1147 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1148 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1149 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1150 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1151 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1152 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1153 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1154 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1155 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1156 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1157 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1158 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1159 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1160 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1161 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1162 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1163 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1164 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1165 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1166 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1167 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1168 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1169 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1170 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1171 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1172 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1173 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1174 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1175 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1176 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1177 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1178 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1179 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1180 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1181 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1182 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1183 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1184 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1185 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1186 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1187 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1188 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1189 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1190 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1191 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1192 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1193 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1194 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1195 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1196 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1197 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1198 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1199 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1200 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1201 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1202 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1203 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1204 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1205 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1206 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1207 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1208 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1209 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1210 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1211 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1212 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1213 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1214 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1215 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1216 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1217 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1218 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1219 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1220 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1221 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1222 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1223 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1224 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1225 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1226 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1227 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1228 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1229 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1230 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1231 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1232 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1233 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1234 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1235 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1236 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1237 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1238 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1239 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1240 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1241 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1242 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1243 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1244 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1245 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1246 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1247 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1248 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1249 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1250 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1251 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1252 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1253 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1254 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1255 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1256 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1257 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1258 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1259 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1260 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1261 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1262 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1263 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1264 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1265 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1266 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1267 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1268 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1269 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1270 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1271 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1272 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1273 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1274 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1275 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1276 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1277 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1278 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1279 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1280 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1281 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1282 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1283 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1284 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1285 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1286 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1287 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1288 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1289 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1290 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1291 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1292 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1293 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1294 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1295 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1296 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1297 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1298 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1299 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1300 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1301 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1302 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1303 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1304 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1305 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1306 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1307 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1308 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1309 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1310 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1311 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1312 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1313 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1314 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1315 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1316 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1317 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1318 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1319 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1320 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1321 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1322 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1323 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1324 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1325 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1326 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1327 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1328 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1329 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1330 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1331 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1332 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1333 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1334 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1335 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1336 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1337 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1338 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1339 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1340 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1341 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1342 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1343 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1344 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1345 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1346 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1347 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1348 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1349 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1350 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1351 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1352 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1353 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1354 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1355 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1356 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1357 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1358 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1359 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1360 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1361 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1362 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1363 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1364 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1365 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1366 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1367 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1368 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1369 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1370 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1371 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1372 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1373 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1374 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1375 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1376 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1377 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1378 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1379 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1380 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1381 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1382 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1383 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1384 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1385 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1386 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1387 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1388 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1389 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1390 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1391 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1392 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1393 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1394 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1395 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1396 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1397 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1398 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1399 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1400 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1401 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1402 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1403 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1404 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1405 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1406 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1407 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1408 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1409 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1410 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1411 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1412 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1413 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1414 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1415 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1416 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1417 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1418 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1419 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1420 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1421 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1422 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1423 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1424 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1425 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1426 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1427 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1428 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1429 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1430 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1431 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1432 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1433 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1434 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1435 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1436 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1437 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1438 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1439 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1440 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1441 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1442 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1443 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1444 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1445 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1446 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1447 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1448 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1449 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1450 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1451 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1452 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1453 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1454 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1455 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1456 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1457 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1458 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1459 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1460 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1461 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1462 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1463 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1464 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1465 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1466 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1467 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1468 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1469 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1470 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1471 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1472 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1473 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1474 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1475 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1476 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1477 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1478 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1479 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1480 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1481 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1482 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1483 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1484 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1485 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1486 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1487 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1488 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1489 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1490 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1491 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
1492 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0
1493 | Группа от QF | [5 empty] | 0 0 | 0 0

## заземлители
4 | 1.5238 | 2.2857 | 1.5
4 | 1.9048 | 2.8571 | 1.5
4 | 1.619 | 2.4286 | 1.5
4 | 1.619 | 2.4286 | 1.5
4 | 1.6667 | 2.5 | 1.5
4 | 1.9524 | 2.9286 | 1.5
4 | 2.2381 | 3.3571 | 1.5
4 | 1.619 | 2.4286 | 1.5
4 | 1.7619 | 2.6429 | 1.5
4 | 2.2381 | 3.3571 | 1.5
4 | 0.95238 | 1.4286 | 1.5
4 | 1.4762 | 2.2143 | 1.5
4 | 1.4286 | 2.1429 | 1.5
4 | 1.7619 | 2.6429 | 1.5
4 | 1.2381 | 1.8571 | 1.5
4 | 2.2381 | 3.3571 | 1.5
4 | 1.0476 | 1.5714 | 1.5
4 | 2.0952 | 3.1429 | 1.5
4 | 1.2381 | 1.8571 | 1.5
4 | 1.0952 | 1.6429 | 1.5
4 | 1.2857 | 1.9286 | 1.5
4 | 1.2857 | 1.9286 | 1.5
4 | 2.381 | 3.5714 | 1.5

## Лист1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
3
6
28