## Схема
Данные таблицы
Артикул | Поле 1 | Поле 2 | Фирма | Стадия | Должность 1 | ФИО 1 | Дата 1 | Должность 2 | ФИО 2 | Дата 2
01.25 ЭОМ | "Автоцентр PORSHE" | Адрес: г. Москва, Ленинский проспект, дом 107 | ИП Варносов | Р | Инженер | Иванов А.А. | 2025-02-12 | ГИП | Петров А.В. | 2025-02-12
Данные аппаратов
Вводной щит | Группа | Номер по плану | Тип | Автомат | Производитель | Номинал | Тип УЗО | Ток утечки УЗО | Марка кабеля | Сечение кабеля | Длина кабеля | Фаза | PE | Класс | Установленная мощность | Расчетный ток | Наименование потребителя | Условное обозначение
АВР 1 | Ввод | [7 empty] | СU | 5х40 |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ГРЩ
АВР 1 | Ввод
АВР 1 | 1 | 1 | QF | S 201 | ABB | 16 |  |  | NYM | 3х2,5 | 10 | 1 | 4 | С |  |  | ЩР 1-1 | Щит
АВР 1 | 2 | 2 | QF | S 201 | ABB | 16 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 20 | 2 | 4 | С |  |  | ЩР 1-2 | Щит
АВР 1 | 3 | 3 | QF | S 201 | ABB | 16 |  |  | NYM | 3х2,5 | 21 | 3 | 4 | С |  |  | ЩР 1-3 | Щит
АВР 1 | 4 | 4 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 100 |  |  | NYM | 5х25 | 22 | 1,2,3 | 4 | TMD |  |  | ЩР 1-4 | Щит
АВР 1 | 5 | 5 | QF | S 203 | ABB | 16 |  |  | NYM | 5х2,5 | 23 | 1,2,3 |  | С |  |  | ЩР 1-5 | Щит
АВР 1 | 6 | 6 | QF | S 201 | ABB | 16 |  |  | NYM | 2х2,5 | 24 | 1 |  | С |  |  | ЩР 1-6 | Щит
АВР 1 | 7 | 7 | QF | S 201 | ABB | 16 |  |  | NYM | 2х2,5 | 25 | 2 |  | С |  |  | ЩР 1-7 | Щит
АВР 1 | 8 | 8 | QF | S 201 | ABB | 16 |  |  | NYM | 2х2,5 | 26 | 3 |  | С |  |  | ЩР 1-8 | Щит
АВР 1 | 9 | 9 | QFD | DS941R | ABB | 16 | AC | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 |  | 1 | 4 | C |  |  | роз.2k | Розетка
АВР 1 | 10 | 10 | QFD | DS941R | ABB | 16 | AC | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 |  | 1 | 4 | C |  |  | роз.2k | Розетка
АВР 1 | 11 | 11 | QD | F204 | ABB | 25 | АС | 30 |  |  |  | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ЩР 1-16 | Щит
АВР 1 | 11 | 11 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 5х2,5 | 36 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩР 1-16 | Щит
АВР 1 | 12 | 13 | QFD | DS941R | ABB | 16 | AC | 30 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 |  | 1 | 4 | C |  |  | ЩР 1-13 | Щит
АВР 1 | 12 | 13 | QF | S 201 | ABB | 20 |  |  | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 |  | 1 | 4 | С |  |  | ЩР 1-14 | Щит
АВР 1 | 13 | 15 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 5x10 | 33 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩР 1-15 | Щит
АВР 1 | 14 |  | QF | S203 | [7 empty] | 1,2,3 | 4 |  |  |  | резерв
АВР 1 | 15 | 16 | QD | F204 | ABB | 25 | АС | 30 |  |  | 35 | 1,2,3 | 4 |  |  |  | резерв
АВР 1 | 15 | 17 | QF | S 203 | ABB | 25 |  |  | NYM | 3х2,5 | 36 | 1,2,3 | 4 | С |  |  | ЩР 1-16 | Щит
АВР 1 | 16 | 18 | QF | S 201 | ABB | 16 |  |  | NYM | 3х2,5 | 37 | 1 | 4 | B |  |  | ЩР 1-17 | Щит
АВР 1 | 17 | 19 | QF | S 201 | ABB | 32 |  |  | NYM | 3х2,5 | 38 | 1 | 4 | C |  |  | ЩР 1-18 | Щит
АВР 2 | Ввод | [10 empty] | 1,2,3 | 4 |  |  |  | ГРЩ
АВР 2 | Ввод
АВР 2 | 1 | 1 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 80 |  |  | NYM | 5x35 |  | 1,2,3 | 4 | TMD |  |  | ЩАК | Щит
АВР 2 | 2 | 2 | QF | S233R | ABB | 40 |  |  | NYM | 5x25 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ВПД 1 | Щит
АВР 2 | 3 | 3 | QF | SH203L | ABB | 20 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ППД 1 | Щит
АВР 2 | 4 | 4 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 1 | 4 | C |  |  | резерв
АВР 2 | 5 | 5 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 2 | 4 | C |  |  | резерв
АВР 2 | 6 | 6 | QF | S231R | ABB | 10 |  |  | NYM | 3x4 |  | 1 | 4 | C |  |  | ППД 4 | Щит
АВР 2 | 7 | 7 | QF | SH203L | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ППД 5 | Щит
АВР 2 | 8 | 8 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 1 | 4 | C |  |  | П-ЩУП-1 | Щит
АВР 2 | 9 | 9 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 2 | 4 | C |  |  | ПУ-ОП-1 | Щит
АВР 2 | 10 | 10 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x2,5 |  | 3 | 4 | C |  |  | 1-ЩУН-1 | Щит
АВР 2 | 11 | 11 | QF | SH203L | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ЩАП щит аварийного переключения | Щит
АВР 2 | 12 | 12 | QF | SH201L | ABB | 16 | [5 empty] | 1 | 4 | C |  |  | резерв
АВР 2 | 13 | 13 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 2 | 4 | C |  |  | ДП диспетч. Пульт | Щит
АВР 2 | 14 | 14 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 3 | 4 | C |  |  | 3 ЩУН-1 | Щит
АВР 2 | 15 | 15 | QF | SH201L | ABB | 16 |  |  | NYM | 3x4 |  | 1 | 4 | C |  |  | ПУ - ОП2 | Щит
АВР 2 | 16 | 16 | QF | S233R | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ППД 2 | Щит
АВР 2 | 17 | 17 | QF | S233R | ABB | 16 |  |  | NYM | 5x4 |  | 1,2,3 | 4 | C |  |  | ППД 3 | Щит
АВР 2 | 18 | 18 | QF | T1c T160 | ABB Tmax | 80 |  |  | NYM | 5x16 |  | 1,2,3 | 4 | TMD |  |  | стойка сервер к.230 | Щит

## Штамп
01.25 ЭОМ
"Автоцентр PORSHE"
Изм. | Кол | Лист | №док | Подп | Дата
Инженер |  | Иванов А.А. |  |  | 2025-02-12
ГИП |  | Петров А.В. |  |  | 2025-02-12 | Адрес: г. Москва, Ленинский проспект, дом 107 | Стадия | Лист | Листов
Р
ИП Варносов